梅州市梅县区中医医院改扩建工程

环境影响报告书

建设单位：梅州市梅县区中医医院

编制单位：广州环发环保工程有限公司

编制时间：二〇一八年三月

目  录

第1章  前言	1

1.1任务由来	1

1.2评价工作程序	2

1.3关注的主要环境问题	3

1.4环境影响评价主要结论	3

第2章  总论	5

2.1 评价依据	5

2.2 评价目的、原则和方法	8

2.3 评价等级与评价范围	9

2.4 环境功能区划及环境保护目标	15

2.5 环境影响因素识别及评价因子筛选	27

2.6 评价标准	29

2.7 评价时段与评价重点	33

第3章  原项目概况及工程回顾分析	34

3.1原项目概况	34

3.2 原项目排污情况分析	60

3.3原项目污染源产排情况	68

3.4原项目环评及三同时验收执行情况分析	69

第4章 本改扩建工程概况及工程分析	70

4.1 本改扩建工程基本情况	70

4.2本改扩建工程施工期工程分析	91

4.3. 本改扩建工程运营期污染物排放情况分析	94

4.4 本改扩建工程污染物排放情况汇总	104

4.5原项目及本改扩建工程前后污染物“三本账”汇总	104

第5章  环境现状调查与评价	106

5.1 区域自然环境概况	106

5.2 社会环境概况	108

5.3 项目周边污染源现状调查	110

5.4水环境质量现状调查与评价	110

5.5 环境空气质量现状调查与评价	114

5.6 声环境质量现状监测与评价	117

第6章  环境影响预测与评价	121

6.1 施工期环境影响预测与评价	121

6.2 运营期环境影响预测与评价	131

第7章  内外环境影响分析	149

7.1 周边废气对项目影响分析	149

7.2 周边噪声对项目的影响分析	150

7.3 生活源影响分析	151

7.4 施工期内环境影响分析	152

7.5 营运期内环境影响分析	153

第8章 环保措施及可行性分析	156

8.1 施工期环境保护措施及可行性分析	156

8.2 运营期环境保护措施及可行性分析	159

第9章 环境风险分析	172

9.1 环境风险识别	172

9.2 风险源项识别	172

9.3 项目医疗废水事故排放风险分析	173

9.4 医疗废物贮存和运输泄露事故防范措施	175

9.5 化学品储存和使用的危险性分析	177

9.6 应急措施和应急预案	178

第10章 项目环境影响经济损益分析	181

10.1 环评投资费用估算	181

10.2 社会效益和环境效益分析	182

第11章 环境管理和监测计划	184

11.1 环境管理	184

11.2 施工期环境监测计划	188

11.3 营运期环境监测计划	188

11.4环境保护措施和三同时验收要求	189

第12章 产业政策相符性及选址合理性分析	191

12.1 产业政策相符性分析	191

12.3 选址合理性分析	192

12.4 环境功能区划相符性分析	192

12.5 场址环境可行性分析结论	193

第13章 结论与建议	195

13.1 结论	195

13.2 要求与建议	201

13.3 综合结论	203

附件1 委托书	205

附件2 发改委批文	206

附件3 事业单位法人证书	214

附件4 医疗机构执业许可证	215

附件5 原环评	216

附件6 监测报告	223

第1章  前言

1.1任务由来

梅州市梅县区中医医院于2013年12月由梅县区人民政府设置，坐落于梅州市梅县区宪梓中路52号，环境优美，交通便利。医院占地面积约为14000平方米，建筑面积为11366平方米，其前身为原梅县人民医院新城院区，于1998年建成，1999年投入使用。目前，梅州市梅县区中医医院是集医疗、培训、康复、预防、保健为一体的二级甲等中医医院。

梅州市梅县区中医医院现有裕华门诊大楼、梅冰中医大楼、梅冰住院大楼、梅冰医技大楼、后勤保障楼等医疗服务用房，编制床位数200张，设有门急诊科、内一科、内二科、骨伤科、外科、妇产科、儿科、康复科、治未病科、儿童康复科、皮肤科、五官科、口腔科、麻醉科、放射科、CT室、功能检查科（彩超、B超、心电图）、检验科、电子胃肠镜室等科室。其中，骨伤科、儿童康复科为市重点建设专科。

随着医疗卫生事业的不断发展，医疗体制的不断完善，加上社会经济的不断发展，人们生活水平日益提高，人们越来越重视生命和健康价值，也更加重视对健康的投资。近年来由于梅州市老龄化越来越严重，且目前梅州市内的养老机构无论在数量还是质量上难以满足养老服务需求，直接导致梅州市很多老年人的真实需求得不到满足，原中医院应有的治疗功能没有得到充分发挥，医疗资源也未得到有效利用。为了解决梅州市老年人的养老服务问题，提高医院服务质量及服务水平，为社会发展、为经济建设和人民群众身体健康服务，梅州市梅县区中医医院拟于原中医院内东南侧空地新建一栋养生大楼，提供养老照料和医疗护理结合服务，解决处于急性病或慢性病急性发作期的老年人的医疗养生问题。同时对门诊大楼、中医大楼、梅冰医技楼进行相应的升级改造。

梅州市梅县区中医医院改扩建工程（以下简称为“本改扩建工程”）位于梅州市梅县区中医医院内，本改扩建工程建设内容主要包括新增一栋13层的养生大楼；门诊大楼东面扩建两层输液大厅；在门诊大楼与中医大楼3~6层之间加建连廊；将现有中医大楼一楼改造成食堂，原中医大楼一楼的CT室等相关设备整体搬迁至梅冰医技大楼一楼，同时中医大楼首层与医技大楼间的部分连廊改为房间；对现有污水处理站进行改造，日处理量增加至300t/d，同时提升处理工艺；新增医务人员约187人，新增床位300张。此外，养生大楼建成后，将拆除现有梅冰住院大楼，拆除的原有位置地上作为绿化用地，地下为停车场，新增地下停车位184个。本改扩建工程共新增建筑面积35249.28m2，拆除建筑面积为3478m2（梅冰住院大楼3348m2及临时搭建的食堂130m2）。

本改扩建工程在建设过程中或建成投入使用后，可能会对周围环境产生影响。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年）、《广东省建设项目环境保护管理条例》（2012年7月26日广东省第十一届人民代表大会常务委员会第三十五次会议第四次修订）等相关法律法规的有关要求，本改扩建工程新增床位300张，需编制环境影响报告书。受梅州市梅县区中医医院委托，广州环发环保工程有限公司承担了该项目的环境影响评价工作（见附件1）。接受委托后，环评单位及时组织有关技术人员赴现场调查并收集有关资料，在此基础上，按照国家相关环保法律、法规有关规定及环境影响评价技术导则要求，已编制完成《梅州市梅县区中医医院改扩建工程环境影响报告书》（报批稿）。

1.2评价工作程序

本改扩建工程环境影响评价采用的工作程序见图1.2-1。

图1.2-1  本改扩建工程环境影响评价工作程序图

1.3关注的主要环境问题

本改扩建工程位于梅州市梅县区宪梓中路52号，地理位置见图1.3-1。项目附近主要敏感目标是医院周围的住宅区、幼儿园和学校等，施工期和运营期对周边环境有一定影响。此外，本改扩建工程本身也属于敏感点，需关注内外环境对本改扩建工程的影响。外环境对本改扩建工程的主要污染源为周边道路，其交通噪声对本改扩建工程可能造成一定的污染影响。本改扩建工程运营期医疗废水和医疗废物对环境的影响、处置措施及外环境对本改扩建工程的影响是本次评价所关注的主要环境问题。

1.4环境影响评价主要结论

针对本改扩建工程自身产生的环境影响及受到外环境的影响，本报告从水环境保护、大气环境保护、声环境保护、固体废弃物处置等方面对项目施工期和运营期提出了一系列的环保措施建议。项目在严格落实本报告提出的环保措施、认真执行“三同时”制度的前提下，项目各类污染物均可达标排放，项目建设对周围环境的影响及外环境对本改扩建工程的影响能控制在可接受的水平。从环境保护角度而言，项目建设是可行的。

本项目位置

第2章  总论

2.1 评价依据

2.1.1 国家相关法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日施行）；

- 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000.3）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修正）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2004年修订）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起施行）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；

- 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2014年7月29日修正版）；

- 关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知（环办[2013]103号，2013.11）；

- 《医疗废物管理条例》（2003年6月16日起施行）；

- 《危险化学品安全管理条例》（2011年12月1日起施行）；

- 《危险废物经营许可证管理办法》（2016年修订）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）；

- 《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）；

- 《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日起施行）；

- 《废弃危险化学品污染环境防治办法》（原国家环保总局令第27号，2005.10.1）；

- 《关于发布<医院废水处理技术指南>的通知》（环发[2003]197号）；

- 《关于发布<医疗废物集中处置技术规范（试行）>的公告》（环发[2003]206号）；

- 《关于印发<医疗废物分类名录>的通知》（卫医发[2003]287号）；

- 《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部[2003]第36号令）；

- 《国家突发公共事件总体应急预案》（2006.1）；

- 《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

- 《产业结构调整指导目录2011年本》（2013年修正）；

- 《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）；

2.1.2 地方性法律法规与政策

- 《广东省环境保护条例》（2015.7.1）；

- 《广东省环境保护规划纲要（2006-2020年）》（2006年4月4日）；

- 《广东省建设项目环境保护管理条例（第4次修正）》（2012.7.26）；

- 《广东省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》（2008年11月28日修正）；

- 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》（通过2010年7月23日广东省第十一届人民代表大会常务委员会公告第44号公布）；

- 《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》（2014.4.11）；

- 《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014）；

- 《广东省环境保护厅关于印发广东省环境保护“十三五”规划的通知》（粤环〔2016〕51号）；

- 《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》（粤府函[2011]29号，2011.3.30）；

- 《广东省地下水功能区划》（粤水资源[2009]9号）；

- 《广东省固体废物污染环境防治条例》（2012年7月26日修订）；

- 《关于发布<医院污水处理技术指南>的通知》（环发[2003]197号）；

- 《关于发布<医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定>的通知》（环发[2003]188号）；

- 《关于印发<建设项环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发[2015]162号）

- 《梅州市环境保护规划纲要（2007-2020年）》（梅市府[2010]53号）；

- 《关于印发梅州市水资源综合规划（2010-2030年）的通知》（梅市府办[2012]74号）；

- 《关于印发梅州市重点工业产业发展“十二五”规划的通知》（梅市府办[2012]70号）；

- 《梅州市环境保护“十三五”规划》；

- 《广东省梅州市土地利用总体规划（206-2020年）》；

- 《关于同意调整梅州市区梅江饮用水源保护区划的批复》（粤府函[2009]227号）

2.1.3 技术导则和规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016，国家环境保护部）；

- 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2008，国家环境保护部）；

- 《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T 2.3-93，原国家环境保护总局）；

- 《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009，国家环境保护部）；

- 《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011，国家环境保护部）；

- 《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ 610-2016，国家环境保护部）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004，原国家环境保护总局）；

- 《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034—2013 2013-12-01实施）；

- 《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）；

- 《建筑给水排水设计规范》（GB 50015-2003，2010年版）；

- 《综合医院建筑设计规范》（2004）；

- 《医院污水处理设计规范》（CECS07:2004）；

- 《医疗污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）；

- 《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）；

- 《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）;

- 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ794-2016）。

2.1.4 项目相关资料

- 环评委托书；

- 《梅县中医医院改扩建工程项目可行性研究报告》；

- 《梅州市梅县区老年中医健康养生示范园项目可行性研究报告》

- 梅州市梅县区中医医院提供的有关本改扩建工程其他资料及相关图件。

2.2 评价目的、原则和方法

2.2.1 评价目的

- 通过资料收集和现场调查，掌握本改扩建工程所在区域生物量和生态多样性的现状情况，废水、废气、噪声、废渣的排放情况及污染负荷，为各环境要素的影响评价及采取的处理措施提供基础资料。

- 通过环境现状调查、监测及评价，查清项目拟建区的环境质量现状，为预测评价本改扩建工程的环境效益、环境不利影响以及对周边生态环境的破坏提供依据。

- 预测本改扩建工程在施工期和运营期可能对周围环境产生的影响程度和对生态的破坏程度。

- 根据工程分析和影响预测的评价结果，提出合理的污染防治措施以及生态环境保护措施，确保项目所在区域生态环境能维持在健康的状态。

- 对项目选址建设在环境方面的可行性作出结论，为项目环保审批提供科学依据。

2.2.2 评价原则

本改扩建工程环境影响评价工作应坚持实事求是的科学态度，真实、客观、公正地开展评价工作，其主要原则为：

- 满足国家、广东省、梅州市梅县区环保部门和行业主管部门有关建设项目环境保护的规定，符合《环境影响评价技术导则》有关要求。

- 根据该建设项目及周围环境的特点，以主要环境要素和污染因子为主要评价对象，突出对重点保护目标的评价。

- 评价方法力求简明可靠、经济实用，使环评结论有可操作性和可验证性。

- 充分利用现有资料，缩短评价周期，同时保证资料的代表性、准确性和时效性。

- 从环境保护角度为项目决策、设计、施工和环境管理提供建议。

2.2.3 评价方法

- 评价中应充分利用现有资料，并结合必要的现场监测资料；

- 污染源分析以实测数据为主，类比和经验公式计算为辅；

- 采用定性和定量相结合的方法；

- 采用国家颁发的环评技术导则推荐的评价方法。

2.3 评价等级与评价范围

2.3.1 地面水环境评价等级及范围

评价等级：根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ/T2.3-93）关于评价等级的划分方法，水环境评价工作等级主要根据建设项目的污水排放量、污水水质的复杂程度、纳污水体的规模及其水质要求来进行划分。

本改扩建工程新增的废水排放量为143.275m3/d，扩建完成后全院总水量189.475m3/d。污水水质的主要特征污染物为CODCr、BOD5、氨氮、LAS、动植物油、悬浮物、病菌、病毒、寄生虫卵等病原体等，水质复杂程度属简单，污水排放量较小。本改扩建工程属于梅县新城水质净化厂的服务范围，项目污水经过医院自建污水处理设施处理达标后经市政污水管网汇入梅县新城水质净化厂统一处理，最终排入程江，故地表水评价等级低于三级，仅对排放的污染物类型和数量，给排水状况及去向进行分析。

评价范围：项目所在区域属梅县新城水质净化厂规划纳污集水服务范围，废水可经市政排污管网汇入梅县新城水质净化厂集中处理达标后排入程江。项目评价范围为：以梅县新城水质净化厂程江排污口上游500m至下游4500m处，其中汇入梅江口下游0.7km，全长约5km河段。（见图2.3-1）。

2.3.2 大气环境评价等级及范围

评价等级：根据《环境影响评价技术导则（大气环境）（HJ2.2-2008）》的规定，大气环境影响评价工作等级依据评价项目的主要大气污染物的排放量，周围地形的复杂程度以及当地执行的大气环境质量标准等因素确定。

本改扩建工程对环境空气可能造成影响的因素来自施工期扬尘及运营期污水处理设施臭气、垃圾收集间臭气、厨房油烟废气、停车场尾气和备用柴油发电机燃油废气等。本改扩建工程属于城市简单地形，CO、THC、NOx的排放量较小，各类大气污染物排放量较小，以污水处理设施外排的臭气NH3和H2S为主要预测因子，进行预测计算（详见第六章6.2.2），NH3和H2S最大地面浓度占标率分别为0.18%、0.14%，均小于10%。因此，确定本改扩建工程大气环境影响评价的工作等级为三级。

评价范围：项目边界线外延2500m，边长为5000m的矩形所包括的范围为评价范围。（见图2.3-3）。

2.3.3 声环境评价等级及范围

评价等级：项目地块位于2类，4a类声环境功能区，项目建成运营后评价范围内敏感保护目标噪声级增高量较小，受影响的人口数量变化不大；根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）中的有关规定，确定本改扩建工程声环境影响评价工作等级为二级。

评价范围：项目场界及周边200m范围。（见图2.3-2）。

2.3.4 地下水环境评价等级及范围

评价等级：根据国家环保部《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，项目属于V社会事业与服务业158、医院中的改扩建项目，医院按二级甲等中医医院建设，故地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，本项目不进行地下水环境影响评价，仅对地下水污染防治措施进行分析。

2.3.5 生态影响评价等级及范围

本改扩建工程位于梅县区中医医院内，总占地面积为14000平方米，新增建筑面积35249.28平方米，拆除建筑面积为3478平方米。本改扩建工程建设区及临近区域不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、森林公园等重要陆域生态敏感区；本改扩建工程纳污水体程江污水排污区不涉及渔业保护区等敏感区域。因此，在做好各项污染防治工作的的基础上不会直接或间接对项目用地及周围区域造成明显的生态影响。根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）中的生态影响评价工作分级的规定，生态影响评价等级为三级。

评价范围：生态环境评价范围为项目占地红线范围内。

2.3.6 环境风险评价等级及范围

评价等级：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价工作等级依据项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素来确定。环境风险评价等级判据见表2.3-1。

表2.3-1  环境风险评价工作等级判据

| 类别 | 剧毒 危险性物质 | 一般性 危险性物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸 危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本项目主要的风险来源于致病细菌病毒的传播、部分化学药品的储存等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T19-2004），本项目不涉及化学品重大危险源，项目不属于敏感区域，因此本项目风险评价等级为二级。

评价范围：本项目大气风险评价范围为以本项目为中心，半径为3km的范围，地表水风险评价与地表水评价范围一致。（见图2.3-3）。

图2.3-1  水环境评价范围示意图

水质净化厂排放口

200m

图示

生态评价范围

噪声评价范围

图2.3-2  噪声及生态环境评价范围示意图

图示

环境风险评价范围

大气环境评价范围

本项目位置

3km

2.5km

图2.3-3  大气及风险环境评价范围示意图

2.4 环境功能区划及环境保护目标

2.4.1 环境功能区划

- 地表水环境功能区划

本改扩建工程产生的医疗废水、生活污水、食堂含油废水、洗衣废水等经相应处理后，通过市政污水管网进入梅县新城水质净化厂处理达标后排入程江。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]14号文件），程江从梅县槐岗至梅县入梅江口河段水体功能为农发，水质目标为Ⅲ类。详见表2.4-1。地表水环境功能区划见图2.4-1。

表2.4-1  项目附近河流水环境功能区划

| 河流 | 所在水系 | 起点 | 终点 | 长度（km） | 水体功能 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程江 | 韩江 | 梅县槐岗 | 梅县入梅江口 | 2.7* | 农发 | Ⅲ |
| 注：*数据来自《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]14号文件），但实际长约为4.8公里。 |  |  |  |  |  |  |

- 空气环境功能区划

根据《梅州市环境保护规划纲要》（2007~2020年），和梅州市大气环境功能区划图，本改扩建工程所在区域不属于市域范围内的省级、市级和县级自然保护区，故本改扩建工程所在区域属于环境空气质量二类功能区，环境空气功能区划见图2.4-2。

- 声环境功能区划

根据《梅州市环境保护规划纲要》（2007~2020年），全市规划控制区规划1-4类标准适用区，一类区域包括特殊住宅区、居住、文教区，二类区域是除一类区域以外的生活区，四类标准适用区适用于交通干道两侧区域。

项目位于梅州市梅县区宪梓中路52号，属2类标准适用区。其中项目所在地西侧边界靠近宪梓中路，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）：①若临街建筑以高三层楼房以上（含三层）的建筑为主，则第一排建筑物面向公路一侧的区域执行4a类标准，背向公路一侧的区域执行2标准。②若临街建筑以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主，则公路红线外30m以内区域执行4a类标准，30m以外区域执行2类标准。根据现场勘查，宪梓中路临街建筑以三层以上的建筑为主，故本改扩建工程西侧面向公路一侧的区域执行4a类标准，背向公路一侧的区域执行2类标准。

- 生态环境功能区划

根据《梅州市环境保护规划纲要》（2007~2020年），梅州市依照广东省环保规划实施生态分级控制区，本改扩建工程规划范围与梅州市的生态分级控制区划叠图见图2.4-4。由图可知，本改扩建工程规划范围所在区域在生态功能区划上属于集约利用区，不属于严格控制区。梅州市生态分级控制范围见表2.4-2。

表2.4-2  梅州市生态分级控制范围

| 类别 | 严格控制区 | 有限开发区 | 集约利用区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 梅县区 | 梅江水源保护区、自然保护区、生态公益林区、风景名胜区 | 三角镇东南部、长沙镇 | 梅州市区、城北镇和三角镇西北部 |

根据《广东省环境保护规划纲要》（2006~2020）附图3陆域生态分级控制图，见图2.4-5所示。项目规划范围所在区域不属于严格控制区，为集约利用区。

- 饮用水源保护区区划

根据《梅州市饮用水水源地环境保护专项规划》（2007~2020年）及《关于调整梅州市区梅江饮用水源保护区的批复》（粤府函[2009]227号），梅州市饮用水水源地划分情况见表2.4-3所示。本改扩建工程距离梅江约465m，位于梅江长沙镇水质自动监测站监测断面至程江与梅江汇合口河段的左岸，根据表2.4-3，该河段左岸陆域保护范围分两段，其中，长沙镇水质自动站对岸处至程江镇沟湖村，陆地保护范围为二级保护区水域边界线向陆纵深2公里的陆域（如遇山脊线则以山脊线为界）；沟湖村至程江与梅江汇合口河段，一、二级保护区陆地保护范围为一、二级保护区水域边界线向陆纵深100米的陆域（一级保护区陆域范围除外）。本项目位于沟湖村至程江与梅江汇合口河段左岸，距离该河段二级水源保护区边界365m，故本改扩建工程所在区域不属于梅州市饮用水水源保护区范围内，详见图2.4-5。

表2.4-3  梅州市区（含梅县）饮用水水源保护区划分方案

| 序号 | 保护区所在地 | 保护区名称 | 保护区级别 | 水域保护区范围与保护目标 | 陆地保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅州市区（含梅县） | 梅江水源保护区 | 一级保护区 | 梅州大桥至嘉应大桥约2.2公里的河段，自两岸防洪大堤临江一侧坡顶护栏边缘向江心纵深150米的水域，水质保护目标为Ⅱ类。 | 相应一级保护区水域两岸防洪大堤临江一侧坡顶护栏边缘向陆纵深5米（即至该侧绿化带与机动车道分界线）的陆域范围。 |
|  |  |  | 二级保护区 | 梅江长沙镇水质自动监测站监测断面至程江与梅江汇合口约12.3公里的河段，两岸防洪大堤临江一侧坡顶护栏边缘（无防洪大堤的河段则为两岸10年一遇洪水线）之间的水域（一级保护区水域范围除外），水质保护目标为Ⅱ类。 | 左岸陆域范围为长沙镇水质自动站对岸处至程江镇沟湖村、二级保护区水域边界线向陆纵深2公里的陆域（如遇山脊线则以山脊线为界），沟湖村至程江与梅江汇合口，一、二级保护区水域边界线向陆纵深100米的陆域（一级保护区陆域范围除外）；右岸陆域范围为长沙镇水质自动站至三角镇白鹤宫村，二级保护区水域边界线向陆纵深2公里的陆域（如遇山脊线则以山脊线为界，包括小密水库），白鹤宫村至程江与梅江汇合口对岸，一、二级保护区水域边界线向陆纵深100米的陆域（一级保护区陆域范围除外）。 |
|  |  |  | 准保护区 | 梅江梅南镇梅长大桥至长沙镇水质自动监测站监测断面约7公里的河段，两岸10年一遇洪水所能淹没的水域，水质保护目标为Ⅱ类 | 准保护区水域边界线向陆域纵深2公里的陆域（河梅高速公路以西区域除外）。 |
| 2 | 梅州市区（含梅县） | 清凉山水库水源保护区 | 一级保护区 | 正常蓄水位232m全部水域以及入库溪流上溯至一级保护区陆域边界面河段水域，水质保护目标为Ⅱ类；龙仔坑全部水域，水质保护目标为Ⅱ类；杨梅坑全部水域，水质保护目标为Ⅱ类；小深坑全部水域，水质保护目标为Ⅱ类； 狗咀坑水库正常蓄水位175m全部水域，水质保护目标为Ⅱ类；盘湖水库正常蓄水位242m全部水域，水质保护目标为Ⅱ类； | 232m正常蓄水位向陆纵深坝址以上东至白水礤，东南至新田，南至溪田官斗山，西至清凉山，北至桂竹钟客田 |
|  |  |  | 二级保护区 | 清凉山水库溪流一级保护区陆域边界面上溯至源头全部水域，水质保护目标为Ⅱ类； | 清凉山水库除一级保护区外的全部集雨区80.28km2陆域 |

- 项目所在区域环境功能属性

项目所在区域的环境功能属性见表2.4-4。

表2.4-4  项目所在区域环境功能属性一览表

| 编号 | 项 目 | 功能属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境功能区 | 本改扩建工程评价范围内的程江，属于Ⅲ类水域 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 3 | 声环境质量功能区 | 项目场址所在区域属2类及4a标准适用区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准； |
| 4 | 饮用水水源保护区 | 否 |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 6 | 是否自然保护区、风景名胜区 | 否 |
| 7 | 是否水土流失重点防护区、 | 否 |
| 8 | 是否沙化地封禁保护区 | 否 |
| 9 | 是否森林公园、地质公园 | 否 |
| 10 | 是否重要湿地、基本草原、珍惜动植物栖息地 | 否 |
| 11 | 是否文物保护单位、世界自然文化遗产 | 否 |
| 12 | 是否重点流域、重点湖泊 | 否 |
| 13 | 是否两控区 | 是、酸雨控制区 |
| 14 | 是否人口密集区 | 是 |
| 15 | 是否污水处理厂纳污集水范围 | 是，属梅县新城水质净化厂纳污集水范围 |

项目所在地

梅县新城水质净化厂排污口

图2.4-1  地表水环境功能区划图

图  例

一类功能区

二类功能区

图2.4-2 大气环境功能区划图

图2.4-3  梅州市生态分级控制图

图2.4-4  广东省生态分级控制图

项目位置

项目位置

本项目

图2.4-5  梅州市饮用水源区划图

2.4.2 污染控制目标与环境敏感点

根据项目选址区周围环境现场调查，本改扩建工程主要环境敏感目标见表2.4-5。项目选址区与周围敏感目标的位置关系见图2.4-5。本改扩建工程位于梅州市梅县区宪梓中路52号，东南面20米处为吉祥花园居民区，西南面4米处为永居楼居民区及商铺，西北面紧邻宪梓中路，东北面4米处为恒发东园居民区及商铺。

表2.4-5  评价区内主要环境敏感目标一览表

| 序号 | 敏感点名称 | 位置 | 距离m | 性质 | 人数 | 敏感要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒发东园 | 东北面 | 4 | 居住 | 800 | 噪声、大气、环境风险 |
| 2 | 永居楼及周边商铺 | 西南面 | 4 | 居住 | 600 | 噪声、大气、环境风险 |
| 3 | 吉祥花园 | 东南面 | 20 | 居住 | 600 | 噪声、大气、环境风险 |
| 4 | 临街商铺及元秀大楼 | 西北面 | 50 | 居住 | 1000 | 噪声、大气、环境风险 |
| 5 | 和安花园 | 西面 | 60 | 居住 | 4000 | 噪声、大气、环境风险 |
| 6 | 鸿泰园 | 东南面 | 62 | 居住 | 2500 | 噪声、大气、环境风险 |
| 7 | 腾飞花园 | 东北面 | 95 | 居住 | 1000 | 噪声、大气、环境风险 |
| 8 | 锦发江畔花都 | 东北面 | 134 | 居住 | 1500 | 噪声、大气、环境风险 |
| 9 | 文化城小区 | 北面 | 108 | 居住 | 4000 | 噪声、大气、环境风险 |
| 10 | 梅瑶路居民区 | 东面 | 130 | 居住 | 1000 | 噪声、大气、环境风险 |
| 11 | 梅塘渡村 | 西南面 | 120 | 居住 | 6000 | 噪声、大气、环境风险 |
| 12 | 东山中学梅县区新城分校 | 东南面 | 188 | 学校 | 4500 | 噪声、大气、环境风险 |
| 13 | 西面居民区（西山村、古塘村、铁炉谭村等村庄及旺贵花园、鸿兴花园、合和花园等小区） | 西面 | 201 | 居住 | 20000 | 大气、环境风险 |
| 14 | 扶贵村 | 西北面 | 282 | 居住 | 2500 | 大气、环境风险 |
| 15 | 扶贵小学 | 北面 | 642 | 学校 | 2000 | 大气、环境风险 |
| 16 | 香港花园 | 东北面 | 500 | 居住 | 4000 | 大气、环境风险 |
| 17 | 梅塘西路居民区 | 东北面 | 370 | 居住 | 6000 | 大气、环境风险 |
| 18 | 钻石花园 | 南面 | 483 | 居住 | 1000 | 大气、环境风险 |
| 19 | 黄堆溪村 | 西北面 | 655 | 居住 | 500 | 大气、环境风险 |
| 20 | 嘉应学校梅州师范分院 | 西北面 | 1005 | 学校 | 8000 | 大气、环境风险 |
| 21 | 新城百家苑、华侨城、伯公下李屋等小区 | 北面 | 825 | 居住 | 8000 | 大气、环境风险 |
| 22 | 沙园村 | 东北面 | 940 | 居住 | 900 | 大气、环境风险 |
| 23 | 华侨城别墅区 | 东北面 | 1220 | 居住 | 800 | 大气、环境风险 |
| 24 | 锅形村 | 东北面 | 1207 | 居住 | 3000 | 大气、环境风险 |
| 25 | 锦江村 | 东北面 | 1358 | 居住 | 3000 | 大气、环境风险 |
| 26 | 牛岗上村 | 北面 | 1190 | 居住 | 2000 | 大气、环境风险 |
| 27 | 梅县区妇幼保健院 | 东北面 | 1770 | 医院 | 500 | 大气、环境风险 |
| 28 | 程江村 | 东北面 | 1766 | 居住 | 3500 | 大气、环境风险 |
| 29 | 梅县区丽群小学 | 东北面 | 1990 | 学校 | 2000 | 大气、环境风险 |
| 30 | 程江村渡江津 | 北面 | 1620 | 居住 | 4500 | 大气、环境风险 |
| 31 | 陶然居 | 东面 | 893 | 居住 | 2500 | 大气、环境风险 |
| 32 | 皇家名典小区 | 东北面 | 1459 | 居住 | 3000 | 大气、环境风险 |
| 33 | 金雁花园 | 东北面 | 1658 | 居住 | 2500 | 大气、环境风险 |
| 34 | 客都新村 | 东北面 | 1340 | 居住 | 5000 | 大气、环境风险 |
| 35 | 电力新村 | 东北面 | 1578 | 居住 | 1200 | 大气、环境风险 |
| 36 | 嘉应中学 | 东北面 | 2119 | 学校 | 800 | 大气、环境风险 |
| 37 | 梅江区居民区 | 东北面 | 1760 | 居住 | 35000 | 大气、环境风险 |
| 38 | 嘉应学院江南校区 | 东面 | 1925 | 学校 | 6000 | 大气、环境风险 |
| 39 | 梅州市政党委、梅州市国土局 | 东南面 | 1891 | 行政部门 | 100 | 大气、环境风险 |
| 40 | 官塘头下村 | 东南面 | 1491 | 居住 | 1000 | 大气、环境风险 |
| 41 | 三角村 | 东南面 | 1738 | 居住 | 1500 | 大气、环境风险 |
| 42 | 梅州市技师学院 | 东面 | 1929 | 学校 | 8000 | 大气、环境风险 |
| 43 | 梅塘村、菱塘村、岭下村等村 | 东南面 | 842 | 居住 | 6000 | 大气、环境风险 |
| 44 | 恒盛花园、御景湾、翡翠湾、恒泰园等住宅小区 | 西南面 | 1410 | 居住 | 7500 | 大气、环境风险 |
| 45 | 梅县区行政部门（梅县区教育局、梅县区区政府、梅县区工商局、梅县区水务局、梅县区气象局等） | 西南面 | 1593 | 行政部门 | 150 | 大气、环境风险 |
| 46 | 所里村 | 西南面 | 2431 | 居住 | 800 | 大气、环境风险 |
| 47 | 梅县区华侨中学 | 西南面 | 1710 | 学校 | 2000 | 大气、环境风险 |
| 48 | 梅县区国税局 | 西面 | 1976 | 行政部门 | 30 | 大气、环境风险 |
| 49 | 客家新世界 | 西北面 | 2112 | 居住 | 1000 | 大气、环境风险 |
| 50 | 恒发新村 | 西面 | 2300 | 居住 | 1000 | 大气、环境风险 |
| 51 | 周塘村 | 西北面 | 2198 | 居住 | 1200 | 大气、环境风险 |
| 52 | 梅州城西职业技术学院 | 西北面 | 2195 | 学校 | 2000 | 大气、环境风险 |
| 53 | 金苑小区 | 东北面 | 2300 | 居住 | 2500 | 大气、环境风险 |
| 54 | 乌廖沙村 | 东北面 | 2420 | 居住 | 4000 | 大气、环境风险 |
| 55 | 湾下村 | 东南面 | 2416 | 居住 | 2600 | 大气、环境风险 |
| 56 | 老围里村 | 南面 | 2735 | 居住 | 800 | 环境风险 |
| 57 | 竹园下村 | 西南面 | 2715 | 居住 | 1000 | 环境风险 |
| 58 | 梅州富力城 | 西南面 | 2773 | 居住 | 5000 | 环境风险 |
| 59 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 西面 | 2537 | 医院 | 500 | 环境风险 |
| 60 | 广梅南路居民区 | 西北面 | 2615 | 居住 | 1500 | 环境风险 |
| 61 | 槐岗村 | 西北面 | 2814 | 居住 | 2500 | 环境风险 |
| 62 | 八板桥村 | 西南面 | 2990 | 居住 | 1000 | 环境风险 |

图2.4-5 项目周围环境保护目标示意图

2.5 环境影响因素识别及评价因子筛选

2.5.1 环境影响因素识别

通过采取现场考察和相似工程类比的方法，对项目可能产生的环境影响程度进行识别见表2.5-1。

2.5.2环境影响评价因子筛选

据环境影响识别结果，并结合区域环境功能要求和环境保护目标，筛选评价因子如下。

- 施工期

选取施工废水、扬尘、噪声、建筑装修垃圾等作为评价因子。

- 运营期

根据建设项目工程性质和运营特点，确定如下主要评价因子：

（1）水环境评价因子

地表水水质现状评价因子：水温、pH值、溶解氧、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、LAS、粪大肠菌群等10项。

影响分析因子：pH值、SS、BOD5、CODCr、氨氮、磷酸盐、LAS、总余氯、动植物油、石油类、粪大肠菌群数。

（2）大气环境评价因子

现状评价因子：SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5。

（3）声环境评价因子

等效连续A声级Leq（dB（A））。

（4）固体废弃物

分析生活垃圾、餐厨垃圾、医疗废物、污泥产生量，提出相应处置措施。

（5）生态环境评价因子

分析城市生态环境影响的程度和范围等，提出生态环境保护措施。

表2.5-1  建设项目环境影响因子识别表

| 工程 阶段 | 工程作用因素 | 工程引起的环境影响及影响程度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表水 | 地下水 | 水文 地质 | 声环境 | 环境空气 | 陆生 生态 | 土壤 | 景观 | 文物 | 环境 卫生 | 人群健康 | 就业 机会 | 科技与经 济发展 |
| 施工期 | 施工材料运输 | × | × | × |  |  | × | × | × | × |  | × | ★ | × |
|  | 施工机械运转 | × | × | × |  |  | × | × | × | × | × | × | ★ | × |
|  | 装修建筑垃圾 | × | × | × | × |  | × | × |  | × |  | × | ★ | × |
|  | 施工人员生活垃圾 | × | × | × | × | ⊕ | × | × |  | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
|  | 废污水排放 |  | × | × | × | ⊕ | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
| 营运期 | 废污水排放 | ○ | × | × | × | ⊕ | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
|  | 固体废物排放 | ⊕ | × | × | × | ⊕ | × | × | × | × | ⊕ | ⊕ | × | × |
|  | 设备运转产生噪声 | × | × | × |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|  | 废气排放 | × | × | × | × |  | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 项目建设综合环境影响 |  | ⊕ | × | × |  |  | × |  | × | × | ⊕ |  | ★ | × |
| 外环境 | 交通噪声 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ⊕ | × | × |
|  | 交通废气 | × | × | × | × |  | × | × | × | × | × | ⊕ | × | × |
|  | 工业废气 | × | × | × | × |  | × | × | × | × | × | ⊕ | × | × |
|  | 工业噪声 | × | × | × |  | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 图例: ×/无影响；负面影响/轻微影响、○较大影响、●有重大影响、⊕可能有影响；★/正面影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6 评价标准

2.6.1 环境质量标准

- 地表水环境质量标准

根据水环境功能区划，梅县新城水质净化厂纳污水体程江（梅县槐岗/梅县入梅江口）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其中SS在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中无环境标准值，参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）。具体见表2.6-1所示。

表2.6-1  《地表水环境质量标准》摘要 单位：mg/L（水温和pH除外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） |
| 2 | pH值（无量纲） | 6~9 |  |
| 3 | 溶解氧 | ≥5 |  |
| 4 | 化学需氧量（COD） | ≤20 |  |
| 5 | 五日生化需氧量（BOD5） | ≤4 |  |
| 6 | 氨氮（NH3-N） | ≤1.0 |  |
| 7 | 总磷（以P计） | ≤0.2 |  |
| 8 | 总氮（湖、库，以N计） | ≤1.0 |  |
| 9 | 石油类 | ≤0.05 |  |
| 10 | LAS | ≤0.2 |  |
| 11 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |  |
| 12 | 悬浮物 | ≤30 | 《地表水资源质量标准》 （SL63-94） |

- 大气环境质量标准

根据梅州市环境空气功能区划，本改扩建工程所在区域属环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体标准限值见表2.6-2。

表2.6-2 《 环境空气质量标准》（GB3095-2012）（节选）

| 项目 | 取值时间 | 浓度限值 | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 SO2 | 年平均 | 60μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 500μg/m3 |  |
| 二氧化氮 NO2 | 年平均 | 40μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200μg/m3 |  |
| 氮氧化物 NOx | 年平均 | 50μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 100μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 250μg/m3 |  |
| 可吸入颗粒物PM10 | 年平均 | 70μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 150μg/m3 |  |
| 可吸入颗粒物PM2.5 | 年平均 | 35μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 75μg/m3 |  |
| 总悬浮颗粒物TSP | 年平均 | 200μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 300μg/m3 |  |

- 声环境质量标准

本改扩建工程所在地属于声功能2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其中项目西侧边界距离1.5米处为宪梓中路，周边建筑主要为三层以上，项目面向宪梓中路一侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，具体标准限值见表2.6-3。

表2.6-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：[dB（A）]

| 声环境功能区类别 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0类 |  | 50 | 40 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

2.6.2 污染物排放标准

- 水污染物排放标准

本改扩建工程属于梅县新城水质净化厂的纳污范围，运营期新增产生的废水主要为医疗废水、食堂含油废水、洗衣废水和生活污水。新增的食堂含油废水经隔油隔渣池处理、生活污水经三级化粪池预处理后汇合洗衣废水、医疗废水经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）预处理标准两者较严值后，通过市政污水管网经梅县新城水质净化厂深度处理达标后流入程江（梅县槐岗/梅县入梅江口），最后汇入梅江干流。项目外排废水执行标准值见表2.6-6~表2.6-7。

表2.6-6  广东省《水污染物排放限值》（摘录）   单位：mg/L，pH除外

| 污染物 标准 | pH | CODcr | BOD5 | 氨氮 | SS | 石油类 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （DB 44/26-2001） 第二时段三级标准 | 6~9 | 500 | 300 | / | 400 | 20 | 2.0 |
|  | 总铬 | 总镉 | 总汞 | 粪大肠 菌群 | 总磷 | LAS | 总余氯 |
|  | 1.5 | 0.1 | 0.05 | 5000个/L | 0.3 | 20 | 0.5 |

表 2.6-7 《医疗机构水污染物排放标准》（摘录）   单位：mg/L，pH除外

| 污染物 标准 | pH | CODcr | BOD5 | 氨氮 | SS | 石油类 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （GB18466-2005） 预处理标准 | 6~9 | 250 | 100 | / | 60 | 20 | 1.0 |
|  | 粪大肠 菌群 | LAS | 总余氯 | / | / | / | / |
|  | 5000个/L | 10 | / | / | / | / | / |

注：①采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

排放标准：消毒接触池接触时间≧1h，接触池出口总余氯3~10 mg/L。

预处理标准：消毒接触池接触时间≧1h，接触池出口总余氯2~8 mg/L。

②采用其他消毒剂对总余氯不作要求。

- 大气污染物排放标准

- 施工期过程中产生的扬尘，执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）中第二时段二级标准。

表2.6-7 《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）中第二时段二级标准

| 污染源 | 污染物 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 监控点与参照点的浓度差值 |
| 施工扬尘 | 颗粒物 | 无组织排放源上风向设参照点，下风向设监控点 | 1.0 |

- 本改扩建工程拟对现有污水处理站进行改造，污水处理站恶臭气体无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度标准限值，见表2.6-8。

表2.6-8 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 氯气（mg/m3） | 0.1 |
| 5 | 甲烷（指处理站内最高体积百分数/%） | 1 |

- 机动车尾气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；见表2.6-9。

表2.6-9《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）

| 污染物名称 | 无组织排放监控点浓度（mg/m3） |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 |
| CO | 8 |
| NOX | 0.12 |

- 新增食堂规模属小型，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准，具体标准限值详见表2.6-10。

表2.6-10 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

| 规 模 | 小型 |
| --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（％） | 60 |

- 现有备用发电机的燃油尾气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）中的第二时段二级标准，见表2.6-11。

表2.6-11  《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）

| 污染物 | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 排气筒高度 （m） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | #### 500 | #### 8 | 1.05 | 0.4 |
|  |  | #### 15 | 2.1 |  |
| 氮氧化物 | #### 12 | #### 8 | 0.32 | 0.12 |
|  |  | #### 15 | 0.64 |  |
| 颗粒物 | #### 120 | 8 | 1.45 | 1.0 |
|  |  | 15 | 2.9 |  |
| #### 备注：排气筒高度小于15米且达不到高出周围200米半径范围建筑5米以上的要求时，其排放速率限值按标准中所列数值的50%执行。. |  |  |  |  |

- 噪声排放标准

- 施工期：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的要求，见表2.6-12。

- 运营期：由于本改扩建工程为综合医院，因此运营期项目边界噪声参考执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2，4类标准，详见表2.6-13。

表2.6-12  《建筑施工场界环境噪声排放标准》  单位：dB（A）

| 污染物 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 70 | 55 |

表2.6-13  《工业企业厂界环境噪声排放限值》  单位：dB（A）

| 污染物 | 声功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 2 | 60 | 50 |
|  | 4 | 70 | 55 |

- 固体废弃物控制标准

本改扩建工程固体废弃物排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》以及《医疗废物管理条例》中的有关规定。其中，各类医疗废物属于危险废物，应按危险废物进行处理和处置；污水站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）杀菌要求，见表2.6-13。

表2.6-13  医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数（MPN/g） | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合医疗机构和其他医疗机构 | ≤100 | -- | -- | -- | >95 |
| 注：本改扩建工程不设置传染病科，对具传染性的肠道致病菌、肠道病毒和结核杆菌不作要求。 |  |  |  |  |  |

2.7 评价时段与评价重点

2.7.1 评价时段

评价分现状评价和预测评价，本改扩建工程的评价期限为装修期和运营期两个阶段。

2.7.2 评价重点

根据本次工程的特点及周围环境特征，确定本改扩建工程评价重点如下：

- 重点分析施工期对区域和周围敏感点的声、气、水体、产生的影响；

- 运营期污废水（主要为医疗废水）、固体废物（主要为医疗废物）排放和对周边环境的影响；

（2）运营期外环境对项目的影响；

（3）环保措施及可行性论证；

第3章  原项目概况及工程回顾分析

3.1原项目概况

3.1.1原梅州市梅县区中医医院基本情况

医院历史：梅州市梅县区中医医院于2013年12月由梅县人民政府设置，坐落于梅州市梅县区宪梓中路52号。医院占地面积为14000平方米，建筑面积为11366平方米，前身为原梅县人民医院新城院区，于1998年建成，1999年投入使用，是集医疗、培训、康复、预防、保健为一体，按照梅州市二级甲等医院设置的中医医院。医院现有裕华门诊大楼、梅冰中医大楼、梅冰住院大楼、梅冰医技大楼、后勤保障楼等医疗服务用房，编制床位数200张。

医院现有医务人员及后勤人员共323人，其中医护人员292人，行政后勤人员31人。年门诊量约13.7万人次，年急诊量约3万人。

梅州市梅县区中医院前身原梅县人民医院新城院区曾于1999年对院区进行了环境影响评价申报工作，并取得经梅县环境保护局同意的《梅县新城医院建设项目环境影响报告表》（梅县辖区（新建）立项[1999]08号）。经现场调查，由于历史遗留原因，原梅县人民医院新城院区自1999年投入使用后，随着医院的发展历程，院内的建筑物已有所变动，增加了后勤保障楼，临时搭建的食堂等相关配套用房，但并未进行环评申报手续。

原项目地址：梅州市梅县区宪梓中路52号。

原项目四至情况：梅州市梅县区中医医院东南面20米处为吉祥花园居民区，西南面4米处为永居楼居民区及商铺，西北面紧邻宪梓中路，东北面4米处为恒发东园居民区及商铺。

3.1.2原项目建设规模及总体布局

梅州市梅县区中医医院位于梅州市梅县区宪梓中路52号，医院正大门位于宪梓中路，现有建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。其中，主体工程包括裕华门诊大楼、梅冰中医大楼、梅冰住院大楼、梅冰医技大楼；辅助工程包括办公室、后勤保障楼等；公用工程主要包括停车场、临时搭建的食堂、给排水等，环保工程主要为污水处理站、医疗废物暂存间、生活垃圾收集点以及噪声治理措施的建设。

梅冰中医大楼为六层建筑，一楼设置中医门诊及中药房等，二楼设置中医骨科及理疗室等；三至五楼设置治疗室；六楼设置儿童看护房及办公室等。

裕华门诊大楼为六层建筑，一楼设置发热诊室、抢救室、配药室、观察室、注射室、收费室等；二楼设置普通门诊、心电图室及X光室；三楼设置产房及妇检室等；四至五楼设置五官诊室、牙科诊室、化验室及B超室等；六楼设置艾灸室、针灸室、水疗按摩室等。

梅冰医技大楼为六层建筑，一楼为礼堂、设备房等；二楼为CT机房、照片室、接待室等；三楼为检验科及功能科等；四至六楼为办公室等。

梅冰住院大楼为七层建筑，一至五楼设置外科病房；六楼设置手术室等；七层设置机房。

后勤保障楼为二层建筑，一层设有配电房、洗衣房及医疗废物暂存间，二层为杂物房。

医院总平面布置图见图3.1-1，各大楼各层平面布置图见图3.1-2~图3.1-22。

表3.1-1  主要经济技术指标

| 序号 | 指标项目 |  | 指标数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 |  | 14000m2 |
| 2 | 总建筑面积 |  | 11366m2 |
|  | 其中 | 裕华门诊大楼 | 2528m2 |
|  |  | 梅冰医技大楼 | 2580m2 |
|  |  | 梅冰住院大楼 | 3348m2 |
|  |  | 梅冰中医大楼 | 2410m2 |
|  |  | 后勤保障楼 | 370m2 |
|  |  | 食堂 | 130m2 |
| 4 | 地面停车场 |  | 30个 |
| 5 | 建筑密度 |  | 17% |
| 6 | 绿化率 |  | 35% |

裕华门诊大楼

梅冰中医大楼

后勤保障楼

梅冰医技大楼

梅冰住院大楼

洗衣房    医疗废物暂存间    生活垃圾收集点    原有污水处理站

图3.1-1  原项目总平面布置

图3.1-2  裕华门诊大楼首层平面图

图3.1-3 裕华门诊大楼二层平面图

图3.1-4 裕华门诊大楼三层平面图

图3.1-5 裕华门诊大楼四、五层平面图

图3.1-6 裕华门诊大楼六层平面图

图3.1-7 梅冰中医大楼首层平面图

图3.1-8 梅冰中医大楼二层平面图

图3.1-9 梅冰中医大楼三层平面图

图3.1-10 梅冰中医大楼四、五层平面图

图3.1-11  梅冰中医大楼六层平面图

图3.1-11 梅冰中医大楼六层平面图

图3.1-12 梅冰医技大楼首层平面图

图3.1-13 梅冰医技大楼二层平面图

图3.1-14 梅冰医技大楼三层平面图

图3.1-15 梅冰医技大楼四层平面图

图3.1-16 梅冰医技大楼五层平面图

图3.1-17 梅冰医技大楼六层平面图

图3.1-18 梅冰住院大楼首层平面图

图3.1-19 梅冰住院大楼二层平面图

图3.1-20 梅冰住院大楼三~五层平面图

图3.1-21 梅冰住院大楼六层平面图

图3.1-21 梅冰住院大楼七层平面图

3.1.3原项目科室设置

医院设有门急诊科、内一科、内二科、骨伤科、外科、妇产科、儿科、康复科、治未病科、儿童康复科、皮肤科、五官科、口腔科、麻醉科、放射科、CT室、功能检查科（彩超、B超、心电图）、检验科、电子胃肠镜室等20多个临床医技科室和专家门诊，并拥有腹腔镜等一批先进的仪器设备。

3.1.4原项目主要设备

原项目配套办公设施，医疗仪器一批等，不配套锅炉。主要设备见表3.1-2。

表3.1-2  原项目医院主要设备一览图

| 设备名称 | 所属科室 | 单位 | 规格/型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学发光分析仪 | 检验科 | 1台 | / |
| 尿样分析仪 | 检验科 | 1台 | / |
| 全自动凝血分析仪 | 检验科 | 1台 | / |
| 微量震荡分析仪 | 检验科 | 1台 | / |
| 生化仪 | 检验科 | 1台 | DYC-600 |
| 血球仪 | 检验科 | 1台 | BC-6800 |
| 多参数监护仪 | 急诊科 | 3台 | / |
| 可控同步呼吸机 | 急诊科 | 2台 | / |
| 吸痰机 | 急诊科 | 2台 | / |
| 洗胃机 | 急诊科 | 1台 | / |
| 除颤机 | 急诊科 | 1台 | / |
| 鸿燕童康数码听觉干预训练仪 | 儿童康复科 | 1台 | / |
| 吞咽神经和肌肉刺激仪 | 儿童康复科 | 2台 | HB61DP |
| 经颅磁刺激仪 | 儿童康复科 | 3台 | YS6004 |
| 多参数监护仪 | 儿科 | 3台 | / |
| 振动式物理治疗仪 | 儿科 | 1台 | HEMAG200 |
| 雾化仪 | 儿科 | 5台 | KYWH1004 |
| 综合治疗机 | 口腔科 | 3台 | 科顶ST3606 |
| 消毒仪 | 口腔科 | 1台 | MGQ |
| 欧林巴斯胃镜 | 胃镜室 | 2台 | ST2600 |
| 内镜清洗消毒系统 | 胃镜室 | 1台 | / |
| 美国通用CT机 | 放射科 | 1台 | / |
| 洗片机 | 放射科 | 1台 | AGFA5503 |
| 口腔全景X射线机 | 放射科 | 1台 | / |
| 数字化医用X射线机 | 放射科 | 1台 | DEFINJUM600 |
| 心电监护仪 | 麻醉科 | 1台 | / |
| 麻醉机 | 麻醉科 | 1台 | AX-700 |
| 血液回收机 | 麻醉科 | 1台 | 3000P |
| 腹式吸引机 | 麻醉科 | 1台 | / |
| 电刀 | 麻醉科 | 1台 | JG350-B |
| C型臂X射线机 | 骨伤科 | 1台 | / |
| 心电监护机 | 骨伤科 | 6台 | / |
| 红外线治疗仪 | 骨伤科 | 3台 | / |
| 骨折治疗仪 | 骨伤科 | 5台 | / |
| 胎监机 | 妇产科 | 5台 | / |
| 新生儿辐射台 | 妇产科 | 2台 | / |
| 多普勒胎心仪 | 妇产科 | 2台 | / |
| 多参数监护仪 | 内科 | 5台 | / |
| 吸痰器 | 内科 | 3台 | / |

3.1.5原项目能耗

根据建设单位提供的资料，原项目年用电量为85万千瓦时，年用水量18735.0吨，设有一台100kW的柴油备用发电机作为应急电源。

3.1.6原项目医院常用化学品消耗量

原项目医院常用化学品消耗量见表3.1-3。

表3.1-3  原项目医院常用化学品消耗量一览表

| 序号 | 常用化学品名称 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75%酒精 | 1100瓶 | 每瓶500mL |
| 2 | 95%酒精 | 111瓶 | 每瓶500mL |
| 3 | 75%茂康酒精 | 1570瓶 | 每瓶60mL |
| 4 | 茂康碘 | 1870瓶 | 每瓶65mL |
| 5 | 双氧水 | 140瓶 | 每瓶100mL |

本项目涉及的主要原辅材料理化、毒理特性见表3.1-4。

表3.1-4  主要原辅材料理化、毒理特性

| 序号 | 名称 | 理化特性 | 毒理特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碘伏 | 紫黑色液体。是碘与表面活性剂的不定型结合物。别名：碘附、强力碘）碘伏常用的浓度是1%；0.3~0.5%的碘伏用于手和外科皮肤消毒。广谱杀菌作用，可杀灭细菌繁殖体、芽孢、真菌和部分病毒。 稀溶液毒性低，无腐蚀性。稀溶液不稳定，使用前配制，避免接触银、铝和二价合金。 | 人经口LDLo：28mg/kg。 大鼠经口LD50：14g/kg；吸入LCLo：137ppm/1H。 小鼠经口LD50：22g/kg。 口服过量可发生腐蚀性胃肠炎样症状，呕吐、呕血、烧心、便血等。高浓度碘液接触皮肤和眼睛，可引起灼伤。 |
| 2 | 医用酒精 | 是一种无色透明、易挥发，易燃烧，不导电的液体。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。凝固点-117.3℃。沸点78.2℃。能与水、甲醇、乙醚和氯仿等以任何比例混溶。有吸湿性。与水能形成共沸混合物，共沸点78.15℃。乙醇蒸气与空气混合能引起爆炸，爆炸极限浓度3.5~18.0％（W）。酒精在70％（V）时，对于细菌具有强烈的杀伤作用．也可以作防腐剂，溶剂等。处于临界状态（243℃、60kg／CM·CM）时的乙醇，有极强烈的溶解能力，可实现超临界淬取。 | LD50：7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）。 LC50：37620mg/m3，10h（大鼠吸入）。 |
| 3 | 过氧化氢（H2O2） | 无色透明液体，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。纯过氧化氢是淡蓝色的粘稠液体，熔点-0.43 °C，沸点150.2 °C，纯的过氧化氢其分子构型会改变，所以熔沸点也会发生变化。凝固点时固体密度为1.71g/，密度随温度升高而减小。 | -- |

3.1.7 原项目给排水工程

- 给水

项目全部用水均来自市政自来水管网。

- 排水

本项目排水系统采用雨、污水分流系统：

（1）地表径流雨水由区内雨水口收集后汇入雨水管网，经雨水管网统一引至市政雨水管网排出。

（2）项目废水经自建污水站（处理规模为60t/d）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（预处理标准）和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准的较严值，统一排至市政污水管网，排入梅县新城水质净化厂集中处理，达标后排入程江。

3.1.8原项目工作制度及劳动定员

医院现有职工劳动定员323人，其中医护人员292人，行政后勤人员31人。医院实行“三班运转制”工作制度，每班工作8小时，年工作日为365天。

3.2 原项目排污情况分析

梅州市梅县区中医医院前身为原梅县人民医院新城院区，曾于1999年对院区进行了环境影响评价申报工作，并取得经梅县环境保护局同意的《梅县新城医院建设项目环境影响报告表》（梅县辖区（新建）立项[1999]08号）。经现场调查，由于历史遗留原因，原梅县人民医院新城院区自1999年投入使用后，随着医院的发展历程，院内的建筑物已有所变动，增加了后勤保障楼，临时搭建的食堂等相关配套用房，但并未进行环评申报手续。由于原环评对项目污染物的分析较简单，且时间间隔较长，现结合医院的实际情况及建设单位提供的资料，根据医院现有情况进行污染物的分析评价。

3.2.1 原项目废水污染物实际排放情况

- 废水产生情况

医院现有排放的污水主要包括医疗废水、含油废水、洗衣房废水和生活污水。医疗废水主要包括门急诊部的诊疗室废水、检验室废液、住院病房废水；含油废水来源于临时搭建的食堂；洗衣房废水主要来源于洗衣房清洗衣物产生的废水；生活污水主要来源于医务人员产生的生活污水。现有医院放射科采用数码洗印设备，不产生洗印废水；无同位素诊疗室，无放射性废水；无传染科，不涉及传染性废水；医院内口腔科不使用含汞材料，不产生含汞废水。

目前医院生活污水经三级化粪池预处理，食堂含油废水经隔油隔渣池预处理，汇合洗衣房废水、医疗废水排入现有的自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准”后，经市政污水管网排入梅县新城水质净化厂进行深度处理，最终排至程江。废水处理工艺流程图见图3.2-1。

图3.2-1 医院现有废水处理工艺流程图

工艺流程说明：

（1）格栅： 医疗废水中含有大量较大粒径的悬浮物和漂浮物（药棉、砂布等）， 格栅的作用就是截留并去除上述污染物，对水泵机组及后续处理构筑物起到保护作用。

（2）调节池：根据医疗废水的水质、水量随时间波动的特点，故在此设调节池，汇合经三级化粪池处理的生活污水、经隔油隔渣池处理的含油废水，在调节池内均衡水质、水量。

（3）混凝沉淀池：在混凝剂的作用下，使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后予以分离除去的水处理法。混凝澄清法在水处理中的应用是非常广泛的，它既可以降低原水的浊度、色度等水质的感观指标，又可以去除多种有毒有害污染物。

（4）消毒池：通过投加二氧化氯对废水进行杀菌消毒，保证污水与消毒剂充分接触，不出现短流和死角，杀死病原菌及病毒。在本单元大肠杆菌和其它细菌得到最有效的杀灭。

（5）污泥浓缩池：污水在经过混凝沉淀池处理时会产生污泥，由污泥泵抽走进入污泥浓缩池。格栅机也会产生少量栅渣，栅渣同样移至污泥池，污泥及栅渣必须进行消毒处理。

- 废水污染物实际产排情况

根据业主提供的近半年（按183天计）的用水清单，用水量平均值约为51.33t/d（约为18735.0t/a），高峰值约为57.52t/d，废水量按90%计算，则医院现有污废水最终产生总量46.20m3/d、 16861.2m3/a，全部经项目内自建的污水处理设施处理达标后排入梅县新城水质净化厂。根据深圳市高迪科技有限公司于2017年3月29日对医院污水总排放口的监测结果，现有医院主要污染物排放情况见表3.2-1。

表3.2-1  现有医院污水主要污染物监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | GB18466-2005预处理标准限值 | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.03.19 | 废水排放口 | pH值（无量纲） | 7.24 | 6-9 | 达标 |
|  |  | SS（mg/L） | 14 | 60 | 达标 |
|  |  | CODcr（mg/L） | 27 | 250 | 达标 |
|  |  | BOD5（mg/L） | 9.9 | 100 | 达标 |
|  |  | 氨氮（mg/L） | 23.7 | - | 达标 |
|  |  | 磷酸盐（mg/L） | 2.06 | - | 达标 |
|  |  | 动植物油（mg/L） | 0.04L | 20 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 0.04L | 20 | 达标 |
|  |  | LAS（mg/L） | 0.42 | 10 | 达标 |
|  |  | 粪大肠菌群 （MPN/L） | 4.6×105 | 5000 | 超标 |
|  |  | 总余氯（mg/L） | 0.093 | - | 达标 |

表3.2-2  医院现有污水主要污染物产生及排放情况

| 项目 | 污染物 | 处理前平均浓度（mg/L） | 处理后平均浓度 （mg/L） | 污染物产生量（t/a） | 污染物排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水 （16861.2t/a） | SS | 120 | 14 | 2.023 | 0.236 |
|  | CODcr | 300 | 27 | 5.058 | 0.455 |
|  | BOD5 | 150 | 9.9 | 2.529 | 0.167 |
|  | 氨氮 | 30 | 23.7 | 0.506 | 0.400 |
|  | LAS | 10 | 0.42 | 0.169 | 0.007 |
|  | 粪大肠菌群（MPN//L） | 1.0×107 | 4.6×105 | - | - |

3.2.2 废气污染物排放情况

现有医院产生的大气污染源主要包括临时搭建的食堂产生的油烟废气、备用发电机尾气、污水处理站臭气、机动车尾气和病原微生物气溶胶。

- 油烟废气

医院场地内设有临时搭建的食堂，厨房配置基准灶头1个，灶头产生的油烟量按2000m3/h计。根据建设单位提供的资料，食堂提供一日三餐，约100人次/d，每天平均工作时间约6小时，年工作时间为365天，则项目油烟废气量约为12000m3/d，合计约为438万m3/a。类比同类型项目，油烟废气产生浓度约为8mg/m3，则项目油烟产生量约为0.035t/a。根据现场勘查，目前厨房油烟主要通过油烟净化器收集后排放，根据相关设计资料，油烟净化器的净化效率约为75%，则项目油烟废气排放浓度为2mg/m3，排放量约为0.009t/a，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3的要求。

- 备用发电机尾气

医院现有1台功率为100KW的柴油备用发电机，主要作为应急备用电源，仅在市政停电紧急情况下使用，待改扩建工程建成后，该备用发电机仍继续沿用，作为备用紧急电源。该备用发电机使用0#轻质柴油作为燃料，根据《普通柴油》（GB252-2015），0#轻质柴油含硫率不大于0.001%，发电机尾气的主要污染物为SO2、NOx和烟尘。

根据发电机保养规程要求的空载运行时间和目前梅州市的供电情况，项目所在区域市政供电较为稳定，因此发电机使用的频率及时间非常有限，平时需要定期启动检查机况，每次运转时间很短。备用发电机仅是每个月保养时启动约15分钟，每月使用时间小于1小时，其保养和运行时间按每月1小时计算，则一年运行时间约12h。参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训系列教材（社会区域）》推荐的参数，发电机耗油率取212.5g/kWh，则全年耗油量约为0.255t。

根据《环境统计手册》提供的参数，参考燃料燃烧排放污染物物料衡算办法计算，其SO2、NOx和烟尘的产生量算法如下：

SO2计算方法：

Cso2=2×B×S（1-η）

式中：Cso2：二氧化硫排放量，kg；

B：消耗的燃料量，kg；

S：燃料中的全硫分含量，0.001%；

η：二氧化硫去除率，%；本项目选0；

SO2转化率为100%。

NOx计算方法：

G NOx= 1.63×B×（N×β+0.000938）

式中：GNOx：氮氧化物排放量，kg；

B：消耗的燃料量，kg；

N：燃料中的含氮量，%；本项目取值0.02%；

β：燃料中氮的转化率，%；本项目选40%。

烟尘计算方法：

Gsd=B×A

式中：Gsd：烟尘排放量，kg；

B：消耗的燃料量，kg；

A：灰分含量；%；本项目取0.01%

现有医院备用柴油发电机尾气SO2的排放量为0.005kg/a，排放速率为0.00043kg/h，NOX排放量为0.423kg/a，排放速率为0.0353kg/h，烟尘的排放量为0.026kg/a，排放速率为0.0021kg/h。

医院现有备用柴油发电机未配套相关处理设施，其运行时产生的污染物为无组织排放，由于备用发电机仅作为备用电源，不属于长期连续排污的废气源，其一年下来所排放的污染物非常少，不足以对环境构成长期影响。但由于项目发电机房位于后勤保障楼内，距离敏感点恒发东园居民楼较近，建议建设单位扩建工程若沿用现有备用发电机，需配套相关处理设施，进行整改。

- 污水处理站臭气

污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要包括NH3、H2S等。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3，0.00012g的H2S。本项目污水处理站BOD5的处理量约为2.362t/a，污水处理站产生的NH3为7.32kg/a，H2S为0.28kg/a。

项目污水处理站为地埋式，建设单位将其平时加盖，仅定期监测及检修时会开盖，敞露较短时间，且废水处理系统周围已建设绿化带，可吸收臭气，从而减轻污水处理系统的臭气对大气环境的影响，则项目污水处理站的臭气经大气扩散及周边绿色植物吸收，预计可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度标准限值要求。

- 停车场尾气

医院目前共设有地上车位30个，按每个车位平均每日使用4次计算，每日平均有120辆车开动，平均行驶距离约为200米。根据原项目特点，进入项目停车场的机动车基本上为轻型点燃式发动机小型车（属于第一类车）。根据我国机动车的实际情况，虽然已新出厂的车已执行Ⅴ类标准，但梅县区汽车还是主要为执行Ⅳ标准的车，从保守角度考虑，对原项目汽车尾气排放源强按国Ⅳ、国Ⅴ分别占80%和20%进行单车排放因子的计算。根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB1835.3—2005）中Ⅳ阶段的排放限值及《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB18352.5-2013）中Ⅴ阶段的排放限值计算机动车尾气污染物源强。第Ⅳ、Ⅴ阶段单车汽车尾气排放因子参数详见表3.2-3。

表3.2-3  第Ⅳ阶段轻型汽车污染物排放限值          单位：g/km

| 阶段 | 类别 | 级别 | 基准质量 （kg） | 一氧化碳 （CO） |  | 碳氢化合物 （HC） |  | 氮氧化物 （NOx） |  | 碳氢化合物 和氮氧化物 （HC+NOx） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 点燃式 | 压燃式 | 点燃式 | 压燃式 | 点燃式 | 压燃式 | 点燃式 | 压燃式 |
| Ⅳ | 第一类车 | — | 全部 | 1.0 | 0.5 | 0.10 | — | 0.08 | 0.025 | — | 0.30 |
|  | 第二类车 | I | RM≤1305 | 1.0 | 0.5 | 0.10 | — | 0.08 | 0.025 | — | 0.30 |
|  |  | II | 1305＜RM≤1760 | 1.81 | 0.63 | 0.13 | — | 0.10 | 0.33 | — | 0.39 |
|  |  | III | 1760＜RM | 2.27 | 0.74 | 0.16 | — | 0.11 | 0.39 | — | 0.46 |
| Ⅴ | 第一类车 | — | 全部 | 1.0 | 0.5 | 0.10 | — | 0.06 | 0.18 | — | 0.23 |
|  | 第二类车 | I | RM≤1305 | 1.0 | 0.5 | 0.10 | — | 0.06 | 0.18 | — | 0.23 |
|  |  | II | 1305＜RM≤1760 | 1.81 | 0.63 | 0.13 | — | 0.075 | 0.235 | — | 0.295 |
|  |  | III | 1760＜RM | 2.27 | 0.74 | 0.16 | — | 0.082 | 0.28 | — | 0.35 |

根据所设停车场的日均车流量、车辆行驶距离及排污系数，可计算出机动车尾气污染物的排放量，具体结果如表3.2-4。

表3.2-4  项目汽车尾气污染物排放情况表

| 污染物 | NOx | CO | HC | 每日平均开动车辆（辆） | 每辆车每次平均行驶距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放系数（g/辆·km） | 0.076 | 1.0 | 0.1 | 120 | 200 |
| 日排放量（kg/d） | 0.0019 | 0.024 | 0.0024 |  |  |
| 年排放量（t/a） | 0.00067 | 0.0088 | 0.00088 |  |  |

机动车进出院区时产生的废气污染物较少，且停车场为露天停车场，周围预留有一定的扩散空间，机动车尾气经过自然扩散和大气稀释后对周围环境影响不大，可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

- 病原微生物气溶胶

微生物气溶胶是指悬浮于空气中的微生物所组成的胶体体系，包括尘埃小粒，飞沫小滴和飞沫核。它可以通过呼吸道、消化道和皮肤、黏膜侵入机体，是引起医院内感染特别是呼吸道感染的重要原因之一。医院的门诊大厅、诊疗室、病房、手术室、检验室等均存在微生物气溶胶。

目前医院已设立有效的管理制度，严格控制对含病菌室内空气的消毒，排气体经过过滤、消毒后可杀灭绝大部分细菌，不会对院区和周围环境产生不良影响。

3.2.3 噪声污染物排放情况

现有医院院区不设锅炉，主要的噪声污染源为备用发电机、洗衣房洗衣机、污水处理站、汽车噪声以及门诊部就诊人员产生的社会噪声。详见表3.2-5。

表3.2-5  现有项目主要噪声源

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 台数 | 源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗衣房洗衣机及干衣机 | 洗衣房 | 各2台 | 60~70 |
| 2 | 车辆噪声 | 进出车辆 | \ | 65~70 |
| 3 | 污水处理站 | 污水处理站 | 1 | 60~65 |
| 4 | 就诊人员噪声 | \ | \ | 60~65 |
| 5 | 备用发电机 | 后勤保障楼 | 1台 | 90~100 |

3.2.4 固体废弃物污染物排放情况

医院现有产生的固体废物主要包括医疗废物、污水处理站污泥、生活垃圾、废油脂及餐厨垃圾。

- 医疗废物

根据《国家危险废物名录》（2016年），医疗废物属于HW01类危险废物。根据我国《医疗废物管理条例》及卫生部和国家环境保护总局制定的的《医疗废物分类目录》，医疗废物主要分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物五类，包括各种废弃的医学标本、废弃的血液、血清、注射器、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官，使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械、废弃的夹板、口罩、手套、安瓿瓶、试剂瓶及病人产生的废弃物等，往往带有大量病毒、细菌，具有较高的感染性，必须安全处置。医疗废物名称、分类等情况详见表3.2-6。根据建设单位提供的资料，现有医院的医疗废物产生量为63.5kg/d（23.18t/a）。

表3.2-6  医疗废物分类目录

| 类别 | 特征 | 常见组分或者废物名称 |
| --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 | 被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品 |
|  |  | 医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾 |
|  |  | 病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液 |
|  |  | 各种废弃的医学标本 |
|  |  | 废弃的血液、血清 |
|  |  | 使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物 |
| 病理性废物 | 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等 | 手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等 |
|  |  | 医学实验动物的组织、尸体 |
|  |  | 病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等 |
| 损伤性废物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器 | 医用针头、缝合针 |
|  |  | 各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等 |
|  |  | 载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等 |
| 药物性废物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品 | 废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等 |
|  |  | 废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂 |
|  |  | 废弃的疫苗、血液制品等 |
| 化学性废物 | 具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品 | 医学影像室、实验室废弃的化学试剂 |
|  |  | 废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂 |
|  |  | 废弃的汞血压计、汞温度计 |

- 污水处理站污泥

医院污水处理产生的污泥含致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀物。

本项目现有污水处理站采用“混凝沉淀+消毒”处理工艺，将产生一定量的废水处理污泥。根据建设单位提供的资料，污泥产生量约为6.0t/a，收集后交由相关单位清运并进行无害化处理处置。

- 生活垃圾

生活垃圾的成份主要包括废纸、果皮、塑料袋、废弃包装等，现有医院的生活垃圾主要为医院职工办公生活垃圾。根据建设单位提供的资料，生活垃圾产生量为280.0kg/d（102.2t/a）。

- 废油脂及餐厨垃圾

根据建设单位提供的资料，废油脂和餐厨垃圾的产生量约为30.0kg/d，约11.0t/a。

综上，医院现有固废产生情况见表3.2-7。

表3.2-7  医院现有固废产生情况一览表             单位：t/a

| 序号 | 来源 | 产生量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 23.18 | 交由梅州市金川医疗废物处置有限公司进行处理 |
| 2 | 污水处理站污泥 | 6.0 | 交给相关单位进行无害化处理 |
| 3 | 生活垃圾 | 102.2 | 由环卫部门统一清运 |
| 4 | 废油脂及厨余垃圾 | 11.0 | 由环卫部门统一清运 |
| 合计 |  | 142.38 | -- |

3.3原项目污染源产排情况

原项目污染源产生和排放情况一览表见表3.3-1。

表3.3-1 原项目污染源产生和排放情况一览表

| 类型 | 项 目 |  | 原项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| 废水 | 综合废水 | 废水量 | 16861.2 | 0 | 16861.2 |
|  |  | CODCr | 5.058 | 4.603 | 0.455 |
|  |  | BOD5 | 2.529 | 2.362 | 0.167 |
|  |  | NH3-N | 0.506 | 0.106 | 0.400 |
|  |  | SS | 2.023 | 1.787 | 0.236 |
|  |  | LAS | 0.169 | 0.162 | 0.007 |
| 废气 | 油烟废气 | 油烟废气 | 0.035 | 0.026 | 0.009 |
|  | 备用发电机尾气 | SO2 | 0.000005 | -- | 0.000005 |
|  |  | NOx | 0.000423 | -- | 0.000423 |
|  |  | 烟尘 | 0.000026 | -- | 0.000026 |
|  | 污水处理站臭气 | NH3 | 0.00732 | -- | 0.00732 |
|  |  | H2S | 0.00028 | -- | 0.00028 |
|  | 停车场尾气 | NOx | 0.00067 | -- | 0.00067 |
|  |  | CO | 0.0088 | -- | 0.0088 |
|  |  | HC | 0.00088 | -- | 0.00088 |
|  | 病原微生物气溶胶 |  | -- | -- | -- |
| 固体 废物 | 医疗废物 |  | 23.18 | 23.18 | 0 |
|  | 污水处理站污泥 |  | 6.0 | 6.0 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 102.2 | 102.2 | 0 |
|  | 废油脂及厨余垃圾 |  | 11.0 | 11.0 | 0 |

3.4原项目环评及三同时验收执行情况分析

梅州市梅县区中医医院前身为原梅县人民医院新城院区，曾于1999年对院区进行了环境影响评价申报工作，并取得经梅县环境保护局同意的《梅县新城医院建设项目环境影响报告表》（梅县辖区（新建）立项[1999]08号）。经现场调查，该院在实际营运过程中，噪声未出现超标扰民现象，亦未收到周边居民的投诉。医院设置的放射性设备，另行委托具有辐射环境影响评价资质的单位进行专案评价。

存在问题：①由于历史遗留原因，原梅县人民医院新城院区自1999年投入使用后，随着医院的发展历程，院内的建筑物已有所变动，增加了后勤保障楼，临时搭建的食堂等相关配套用房，但并未进行环评申报手续；②现有项目临时搭建的食堂产生的油烟经油烟净化器处理后未设排气筒高空排放；③医院目前未设置废水事故应急池。④医院现有污水处理站日处理能力已不能满足要求，且根据监测数据，外排废水粪大肠菌群指标超标。⑤医院现有备用发电机未配套相关处理设施。

整改措施：厨房油烟废气配套有效的处理装置，再经排气管高空排放；设置事故应急池，对污水处理站进行改造；备用发电机配套相关处理设施并完善相关的环保手续。

第4章 本改扩建工程概况及工程分析

4.1 本改扩建工程基本情况

4.1.1 项目名称、性质及建设地点

项目名称：梅州市梅县区中医医院改扩建工程项目

建设单位：梅州市梅县区中医医院

项目地址：梅州市梅县区宪梓中路52号

项目中心地理坐标：N 24°16′45.52″，E 116°05′51.80″

建设性质：改扩建

项目经营性质为：公办医疗机构

建设背景：梅州市梅县区中医医院于2013年12月由梅县区人民政府设置，坐落于梅州市梅县区宪梓中路52号，是一所综合性二级甲等医院。随着医疗卫生事业的不断发展，医疗体制的不断完善，加上社会经济的不断发展，人们生活水平日益提高，人们越来越重视生命和健康价值，也更加重视对健康的投资。近年来由于梅州市老龄化越来越严重，且目前梅州市内的养老机构无论在数量还是质量上难以满足养老服务需求，直接导致梅州市很多老年人的真实需求得不到满足，原中医院应有的治疗功能没有得到充分发挥，医疗资源也未得到有效利用。为了解决梅州市老年人的养老服务问题，提高医院服务质量及服务水平，为社会发展、为经济建设和人民群众身体健康服务，梅州市梅县区中医医院拟于原中医院内一空地新建一栋养生大楼，直接提供养老照料和医疗护理结合服务，解决处于急性病或慢性病急性发作期的老年人的医疗养生问题。同时对裕华门诊大楼、梅冰中医大楼、梅冰医技大楼进行相应的升级改造。

本改扩建工程总投资19879.72万元，新增建筑面积35249.28m2，拆除建筑面积3478m2，建设内容主要包括新增一栋13层的养生大楼；门诊大楼东面扩建两层输液大厅；在门诊大楼与中医大楼3~6层之间加建连廊；将中医大楼首层改造成食堂，原中医大楼首层的CT室等相关设备搬迁至梅冰医技大楼首层，同时中医大楼首层与医技大楼间的部分连廊改为房间；对现有污水处理站进行改造，处理量增加至300t/d，同时提升处理工艺；新增医务人员187人，新增床位300张及地下停车位184个。此外，养生大楼建成后，将拆除现有梅冰住院大楼，拆除的原有位置地上作为绿化用地，地下为停车场，梅冰住院大楼现有设备、床位将全部移至养生大楼。本改扩建工程建成后，全院编制床位数为500张。

项目立项情况：本改扩建工程中门诊大楼与中医大楼加建连廊等内容已于2013年2月19日取得梅县发展和改革局下发的《关于梅县中医医院改扩建工程项目可行性研究报告的批复》，养生大楼的建设已于2017年3月28日取得梅州市梅县区发展和改革局下发的《梅州市梅县区发展和改革局关于梅州市梅县区老年中医健康养生示范园项目可行性研究报告的批复》，同意在该场址的建设。由于门诊大楼与中医大楼加建连廊等相关工程内容取得可研批文后一直未进行相关的环保手续，因此未进行施工建设。建设单位拟将以上两个项目的建设作为梅州市梅县区中医医院改扩建工程项目进行环评报批手续。涉及放射性设备相关内容的，建设单位将另行委托具有辐射环境影响评价资质的单位进行专案评价，本报告书不涉及辐射影响评价内容。

4.1.2 项目投资

本改扩建工程总投资约19879.72万元，其中养生大楼项目总投资18719.72万元，工程建安费用为11242.91万元，设备、重要材料采购4126.05万元，工程勘察费159.28万元，工程设计费422.18万元，工厂监理费296.92万元及其他费用2470.5万元，资金来源为全部由区财政统筹解决。门诊大楼与中医大楼加建连廊等改造项目总投资1160万元，资金来源为申请中央投资补助外，其余部分由地方政府统筹解决。

4.1.3 建设规模及建设内容

根据人民群众医疗需求的增长速度和医院的发展规划，按照现有场地、医疗布局、资金条件，确定本改扩建工程建设规模主要包括以下两部分：

- 养生大楼

在院区内东南侧空地新建一栋13层养生大楼，占地面积为1765.72平方米，总建筑面积33118.37平方米，包括电梯、医生值班室、储物间、护士站、污物间、主任办公室等。具体技术指标见下表4.1-1。养生大楼整体平面布置图见图4.1-1。

表4.1-1 养生大楼经济技术指标

| 序号 | 项目 |  | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建总建筑面积 |  | 33118.37 | 平方米 |
|  | 其中 | 计容总建筑面积 | 22166.29 | 平方米 |
|  |  | 不计容总建筑面积 | 10952.08 | 平方米 |
| 2 | 计容总建筑面积 |  | 22166.29 | 平方米 |
|  | 其中 | 中医养生大楼建筑面积 | 22166.29 | 平方米 |
| 3 | 不计容总建筑面积 |  | 10952.08 | 平方米 |
|  | 其中 | 地下负一层建筑面积 | 5476.04 | 平方米 |
|  |  | 地下负二层建筑面积 | 5476.04 | 平方米 |
| 4 | 建筑基底面积 |  | 1765.72 | 平方米 |
| 5 | 总停车位 |  | 184 | 辆 |

- 门诊大楼及中医大楼改扩建工程

主要包括裕华门诊大楼东面扩建两层输液大厅；在裕华门诊大楼与梅冰中医大楼3~6层之间加建连廊；将中医大楼首层改造成食堂，原中医大楼首层的CT室等全体相关设备搬迁至梅冰医技大楼首层，同时梅冰中医大楼首层与梅冰医技大楼间的部分连廊改为房间；具体技术指标见表4.1-2。门诊大楼及中医大楼改扩建工程总平面布置图见图4.1-2。裕华门诊大楼及梅冰中医大楼改造后平面布置图见图4.1-3~4.1-6。

表4.1-2 门诊大楼及中医大楼改扩建工程经济技术指标

| 项目 | 数值 |  | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新增建筑面积 | 2130.91 |  | 平方米 | / |
| 中医大楼和门诊大楼加建部分 | 医疗用房 | 638.58 | 平方米 | 门诊大楼与中医大楼中间加建建筑 |
|  | 输液大厅 | 987.88 | 平方米 | 门诊大楼东面扩建部分 |
|  | 房间 | 76.72 | 平方米 | 中医大楼东面连廊改扩建部分 |
| 其他附属加建部分 | 消防控制室 | 20 | 平方米 | / |
|  | 消防水池 | 132.56 | 平方米 | / |
|  | 配电房 | 195.65 | 平方米 | / |
|  | 献血大厅 | 77.48 | 平方米 | / |
| 新增基底面积 | 943.25 |  | 平方米 | / |

本改扩建工程建成后，项目总占地面积约14000平方米（占地面积不变），各医务用房及附属配套总建筑面积由原来约11366平方米增加至43137.28平方米，其中，新增总建筑面积35249.28平方米，拆除原有建筑面积3478平方米。医院现有的垃圾收集间、医疗废物暂存间、洗衣房等设施不变，配电房除现有梅县区配电房外，将配备由街道新增的街道市政配电房。双回路配电房同时为本院提供市政用电，现有的柴油备用发电机仍继续使用，作为应急电源。

此外，随着医院配套设施的完善，医院现有污水处理站不能满足现有院内废水的处理需求，故建设单位拟在原址上对现有污水处理站进行技术规模改造，处理量增加至300t/d，为地埋式，同时提升处理工艺，采用“MBR一体化+臭氧紫外线消毒”处理工艺。本改扩建工程建成后病床数将由原来的200张增加至500张，根据建设单位提供的资料，预计年门诊量由13.7万人次增加至30万人次，年急诊人数由原来的3万人次增加至8万人次。

污水处理站

应急事故池

医疗废物暂存间

油烟排放口

备用发电机房

洗衣房

污水流向

雨水管网

接入市政雨水管网

图4.1-1  养生大楼整体平面布置图

图4.1-2  门诊大楼及中医大楼改扩建总平面布置图

图4.1-3  门诊大楼及中医大楼改扩建后二层平面布置图

图4.1-4  门诊大楼及中医大楼改扩建后三层平面布置图

图4.1-5  门诊大楼及中医大楼改扩建后四、五层平面布置图

图4.1-6  门诊大楼及中医大楼改扩建后六层平面布置图

4.1.4 本改扩建项目与原项目的依托关系及其可行性分析

本项目主体建筑设施增改情况及与原有工程依托情况见表4.1-3，改扩建后医院组成见表4.1-4。

表4.1-3  本改扩建工程主体建筑设施增改情况表

| 类别 | 项目名称 |  | 改扩建工程内容 | 与原有工程 依托关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 现有建筑物 | 裕华门诊大楼 | 门诊大楼东面扩建两层输液大厅；3~6层与梅冰中医大楼加建连廊 | / |
|  |  | 梅冰中医大楼 | 中医大楼东面现有部分连廊改建为房间；3~6层与裕华门诊大楼加建连廊；现有首层设备整体搬迁至梅冰医技大楼首层后，将中医大楼首层改造成食堂 | / |
|  |  | 梅冰医技大楼 | 中医大楼首层设备整体搬迁至梅冰医技大楼首层后，对首层重新布局 | / |
|  |  | 梅冰住院大楼 | 养生大楼建成后拆除梅冰住院大楼，原梅冰住院大楼相关设备及床位搬迁至养生大楼 | / |
|  |  | 后勤保障楼 | 新增街道市政配电房（10kV电源供电） | / |
|  |  | 食堂 | 拆除 | / |
|  | 新增建筑物 | 养生大楼 | 地上13层，地下2层 | / |
|  |  | 献血大厅 | 单层 | / |
| 公用工程 | 供电工程 |  | 新增一路10kV独立电源，穿管埋地引入位后勤保障楼新增的街道市政配电房，同时沿用原有的备用发电机作为应急备用电源 | 依托原有的备用发电机作为应急备用电源 |
|  | 通风空调工程 |  | 均配套分体空调，无中央空调制冷系统 | / |
|  | 停车库 |  | 新增地下停车位184个 | / |
|  | 洗衣房 |  | / | 依托原有工程 |
| 环保工程 | 污水处理站 |  | 现有污水处理站采用“混凝沉淀+消毒”处理工艺，在污水处理站原址进行技术规模改造，处理工艺升级为“MBR一体化+臭氧紫外消毒”，日处理量增加至300t/d | 依托原有污水处理站进行改造 |
|  | 医疗废物暂存间 |  | 位于后勤保障楼 | 依托原有工程 |
|  | 生活垃圾收集点 |  | / | 依托原有工程 |

注：由于本项目预处理后的废水排入市政管网，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准和广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者中较严格者，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的要求，本环评报告推荐本项目的污废水处理工艺为“一级强化+消毒”，该工艺具有经济有效性，能实现稳定达标排放，但建设单位具有前瞻性，采用“MBR一体化+臭氧紫外线消毒”一体化设备处理污废水。

表4.1-4  改扩建后全院项目组成一览表

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 建设规模、建设位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 1栋6层梅冰中医大楼（已报环评） 1栋6层裕华门诊大楼（已报环评） 1栋6层梅冰医技大楼（已报环评） 1栋13层养生大楼 1栋单层献血大厅 | 占地面积14000平方米，主体工程总建筑面积43137.28m2 |
| 公用工程 | 1 | 给排水 | 市政给水，给水系统采用分区供水方式，竖向分为二个区：地上三层为低区，利用市政管网压力直接供给；地上四层以上为高区，采用生活水箱及变频调速供水设备各一套加压供水。院区排水系统采用雨、污分流 |
|  | 2 | 消防系统 | 设置消防喷淋系统、室内消火栓、消防梯、室外消火栓、消防墙、防排烟系统等 |
|  | 3 | 供电 | 本工程拟采用两路10kV电源供电。从城市供电网引两路10kV独立电源，穿管埋地引入本工程配电房及街道新建配电房，100KW的柴油发电机作为应急电源使用 |
|  | 4 | 通风空调工程 | 均配套分体空调，无中央空调制冷系统 |
|  | 5 | 食堂 | 位于梅冰中医大楼首层，配套2个基准炉头 |
| 环保工程 | 1 | 污水处理 | 设计处理规模300m3/d |
|  | 2 | 医疗废物暂存间 | 位于东北侧后勤保障楼，用于暂时存放医疗废物，建筑面积12m2 |
|  | 3 | 生活垃圾收集点 | 位于东侧，用于暂时存放生活垃圾 |

本改扩建工程依托现有工程可行性分析：

- 本工程是对现有工程部分建设内容的的优化

随着本改扩建工程的开展，部分建筑的功能需进行优化调整，本改扩建工程包括对已建的裕华门诊大楼、梅冰中医大楼、梅冰医技大楼进行优化调整，包括：门诊大楼东面扩建两层输液大厅，并在3~6层加建连廊与中医大楼相通；梅冰中医大楼现有与医技大楼相通的部分连廊改造为房间，并将首层改造为食堂，首层原有设备整体搬迁至梅冰医技大楼；梅冰医技大楼首层重新布局；新增养生大楼并拆除梅冰住院大楼，原住院大楼位置将作为绿化，梅冰大楼原有设备及床位搬迁至养生大楼。

- 本工程需依托现有工程环保和配套设施

医院现有工程已建设污水处理站，采用“混凝沉淀+二氧化氯消毒处理工艺”处理达标后经市政管网排入梅县新城污水处理厂。医院现有污水处理站的日处理规模为60m3/d，，已不能满足目前医疗废水的处理需求，本改扩建工程建成并投入运营后将新增废水量，因此建设单位拟在污水处理站原址并依托及保留现有污水处理站的部分处理设施的基础上对其进行技术规模改造，处理量增加至300t/d，地埋式，同时提升处理工艺，采用“MBR一体化+臭氧紫外线消毒”处理工艺。现有污水处理站改造升级完成后，其处理能力可满足本改扩建工程建成后全院的废水处理需求。

目前，梅县区中医医院已设立单独的医疗废物贮存间，储存面积为12m2，所在位置详见图3.1-1。医疗垃圾临时储存点设计规模为480kg/d（每平方米最多可容纳40kg医疗垃圾），根据建设单位提供的数据：目前医院医疗垃圾产生量为日平均63.5kg/d，本改扩建工程建成后，全院医疗垃圾产生总量约为274.5kg/d，远小于设计规模，而且医疗废物每日外运两次，因此原有的医疗废物贮存间能满足扩建医疗废物贮存量的贮存需求，即本改扩建工程可依托现有的医疗废物贮存间。

4.1.5 项目四至情况

本改扩建工程位于梅州市梅县区中医医院，东南面20米处为吉祥花园居民区，西南面4米处为永居楼居民区及商铺，西北面紧邻宪梓中路，东北面4米处为恒发东园居民区及商铺。

项目周围概况见表4.1-5，项目四至卫星见图4.1-7。

| 项目东南面：吉祥花园 | 项目西南面：永居楼及商铺 |
| --- | --- |
| 项目西北面：宪梓中路 | 项目东北面：恒发东园 |
| 项目门诊大楼 | 项目中医大楼 |
| 项目医技大楼 | 项目住院楼 |
| 项目后勤保障楼 | 生活垃圾收集点 |

表4.1-5 本改扩建工程周围概况图

永居楼及周边商铺

恒发东园及周边商铺

宪 梓 中 路

吉祥花园

本项目

图4.1-7  项目四至卫星图

4.1.6 项目总体布局及合理性分析

本改扩建工程建成后医院主要调整建筑物内部布局，总体布局不进行调整，正门面向宪梓中路，西北侧入口处至梅冰医技大楼前为停车场，内部建筑物总体布局为回字形，医院的人流、车流主要通过医院西北侧的主入口及东北侧的次入口进出。梅县区中医医院由西向东主要布设裕华门诊大楼、梅冰中医大楼、梅冰医技大楼、养生大楼，其中急诊室位于裕华门诊大楼首层，在西北侧大门入口处。裕华门诊大楼和梅冰中医大楼通过内部通道、连廊相互连接。此外，新建的养生大楼位于场址东南侧，具体平面布置见图4.1-1、图4.1-2。

根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》：医疗废物的暂时贮存设施、设备应当满足以下要求：必须与医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放地分开，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；有严密的封闭措施，设专人管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识；暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。本改扩建工程不新增设医疗废物储存间，新增的医疗废物仍储存于院区后勤保障楼一楼现有的医疗废物储存间内。该医疗废物储存间只存放医疗垃圾，不会受到阳光直射，也不会受到雨水冲刷，建设单位已采取底部防渗措施，并严格按照要求分类收集、使用符合标准的容器盛装医疗废物，因此，医院设置的医疗废物暂存间是合理的。根据建设单位提供的资料，医疗废物储存间面积为12m2，定期清运，可满足本项目新增的医疗废物进行储存。

本改扩建工程在原址对原污水处理站进行升级改造，污水处理站仍位于项目场地内的西南侧，梅冰医技大楼及梅冰中医大楼连廊的北侧，具体位置见图4.1-1。本项目污水处理设备采用地埋式全密闭建设，污水站距离最近的敏感点永居楼约21m，满足《医院污水处理设计规范》（CECS 07-2004）中的要求与居民区建筑物的距离不宜小于10m。另外本项目污水处理站需要采取有效安全的隔离措施，经采取安全的隔离措施后，加上污水处理站采用地埋式，本项目污水处理站的选址在平面布置上是合理的，满足相关规范要求。

医院食堂产生的油烟废气经高效静电油烟净化器净化后经专用排烟道引至梅冰中医大楼楼顶高空排放。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）的规定：“经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m”，项目油烟排放口距离西南面永居楼约31m，距离东北面恒发东园约53m，符合技术规范要求。

项目主要声源水泵、风机、备用发电机等经过消声、隔声、减振等措施后，对项目医院大楼和外环境无不良影响；而分体式空调外机产生的噪声则通过选取低噪声设备、加强维护可减少其对临近的工作人员的影响。

综上所述，本项目平面布置基本合理，在进行适当调整后也可满足周边环境的需要。

4.1.7 本改扩建工程能耗

原项目年用电量为85万千瓦时，年用水量18735.0吨，本改扩建工程预计新增年用电量160万千瓦时，新增年用水量58106.8吨，项目建成后全院年用电量约为245万千瓦时，年用水量约76841.8吨。

4.1.8 本改扩建工程工作制度与劳动定员

本改扩建工程建成后医院医务人员由323人增至510人，共增加187人，医院仍实行“三班运转制”工作制度，每班工作8小时，年工作日为365天。

4.1.9 公用工程及配套辅助工程

公用工程和环保工程包括生活给排水系统工程、消防系统工程、变配电系统工程、照明工程、环保工程。

- 生活给排水系统工程

（1）给水系统

给水系统：医院的水源来自市政管网，水质符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2006）要求，水量和水压满足生产、生活要求。

院内采用生活用水、绿化用水、消防用水合一的供水系统，项目区域内的供水管网直接接自当地供水管网，给水管应布置在规划道路的人行道下。为保证区域内供水的可靠性，区域内给水管网应环状布置，并按规范要求布置消火栓。

（2）排水系统

本项目采用雨、污分流，雨水通过雨水管网直接排入雨水管网。生活污水经三级化粪池预处理，含油废水经隔油隔渣池预处理，汇合洗衣废水、医疗废水经污水处理设施进行综合处理，处理后水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准和广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者中较严格者后，通过市政污水管网引至梅县新城水质净化厂进行处理，处理达标后排入程江。此外，污水处理池需做好绿化隔离。

（3）热水系统

梅州市梅县区中医医院改扩建工程充分利用梅州丰富的太阳能，大量采购与使用高效能太阳能与空气能相结合的热水器，为新建的养生大楼提供廉价生活用水的热水供给，有效的节约能源。

- 消防系统工程

本改扩建工程实施时即建立严格的防火管理制度，同时在基地内各建筑内按照《建筑灭火器具配置设计规范》（GB 50140-2005）要求配备混合气体灭火器材，办公区设置醒目“禁火”标志，经常对员工进行防火安全教育。其周边无重大火灾险源。项目建设要严格按照国家有关消防规范进行，必须认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针。

地下室人员疏散：地下室设置封闭式楼梯间进行人员疏散，楼梯间之间的间距不超过60米，距离地下室各角落不超过20米。

室外消防栓给水系统：城市道路两侧有供水管网覆盖，完全可以满足项目室外消防栓系统的要求。

防火分区：每个防火分区最大建筑面积不超过1000m2。

室内消防栓给水系统：室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接，并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。

喷淋系统：设置自动灭火系统。地下室停车场部分采用自动喷水灭火系统，系统按中危险级要求（Ⅱ）设计，喷水强度8L/m2，min，作用面积160m2，最不利点喷头水压为100Kpa。

火灾报警系统：项目采用的火灾报警系统的结构、组成、功能都应符合我国现行的规范。

防排烟：高层建筑需设防烟设施，分机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。当自然通风不能满足要求时，采用机械通风。

- 变配电工程

本工程采用梅县区配电房及街道配电房同时供电。

- 照明工程

照明光源推广使用LED节能灯（电子节能灯）（显色指数大于等于80）为主。LED灯采用电子镇流器，以提高功率因数，减少频闪和噪声。在规范要求的重要场所设置消防应急照明灯具。在走道、安全出口、大厅、楼梯间等处设消防疏散指示灯。应急时间大于30分钟。

- 环保工程

污水处理站：本改扩建工程拟对现有污水处理站进行改造，处理量增加至300t/d，为地埋式，同时改变现有处理工艺，采用“MBR一体化+紫外线消毒”处理工艺。项目污水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准和广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者中较严格者后，排入市政污水管网，进入梅县新城水质净化厂统一处理。（说明：由于本项目预处理后的废水排入市政管网，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准和广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者中较严格者，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的要求，本环评报告推荐本项目的污废水处理工艺为“一级强化+消毒”，该工艺具有经济有效性，能实现稳定达标排放，但建设单位具有前瞻性，采用“MBR一体化+紫外线消毒”一体化设备处理污废水。）

医疗废物暂存间：本改扩建工程沿用原有的场址东北侧后勤保障楼的医疗废物暂存间，用于存放医疗废物。医疗废物分类收集存放，定期清理消毒。

生活垃圾设收集点：位于项目场址东侧边界处，每日从院内各垃圾桶集中收集后清理外运，做到日产日清，妥善处理。

4.1.10 改扩建工程新增设备

本改扩建工程新增设备见表4.1-5。

表4.1-5 新增设备清单

| 序号 | 分 类 |  | 设备名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊断 | 四诊 | 舌诊设备 |
|  |  |  | 其他望诊设备 |
|  |  |  | 闻诊设备 |
|  |  |  | 脉诊设备 |
|  |  |  | 中医四诊综合设备 |
|  |  |  | 中医体质辨识系统 |
|  |  |  | 中医专家系统 |
|  |  | 经络 | 经络检测分析设备 |
|  |  |  | 穴位探测设备 |
|  |  | 其他 | 红外热像检测设备 |
|  |  |  | 其他诊断设备 |
| 2 | 针疗 | 普通针具 | 毫针、梅花针、三棱针 |
|  |  |  | 芒针、火针、揿针、磁圆针、磁极针、金银针、浮针、滚针、塑柄针灸针、耳针 |
|  |  | 针刀 | 铍针、带刃针、埋线针、钩鍉针、小针刀、水针刀、筋骨针、锋钩针 |
|  |  | 电针 | 温热电针治疗设备 |
|  |  |  | 冷针针灸设备 |
|  |  |  | 针灸电麻设备 |
|  |  |  | 电滚针治疗设备 |
|  |  |  | 耳针治疗设备 |
|  |  |  | 分证型治疗设备 |
|  |  |  | 子午流注治疗设备 |
|  |  |  | 其他电针设备 |
| 3 | 灸疗 |  | 灸疗器具 |
|  |  |  | 灸疗设备 |
|  |  |  | 仿灸治疗设备 |
| 4 | 罐疗 |  | 普通火罐 |
|  |  |  | 电火罐 |
|  |  |  | 磁疗罐 |
|  |  |  | 真空拔罐器具 |
|  |  |  | 药罐 |
|  |  |  | 多功能罐疗设备 |
| 5 | 刮痧 |  | 刮痧板 |
|  |  |  | 电刮痧设备 |
| 6 | 中药外治 | 中药熏洗 | 熏药设备 |
|  |  |  | 熏蒸设备 |
|  |  |  | 熏洗设备 |
|  |  |  | 泡洗设备 |
|  |  | 肠道灌洗 | 结肠灌洗（透析）设备 |
|  |  |  | 中药灌肠设备 |
|  |  | 其他 | 中药离子导入设备 |
|  |  |  | 中药雾化治疗设备 |
|  |  |  | 中药透药设备 |
| 7 | 推拿 |  | 推拿治疗设备 |
|  |  |  | 推拿辅助治疗设备 |
| 8 | 牵引 |  | 颈椎牵引设备 |
|  |  |  | 腰椎牵引设备 |
|  |  |  | 多功能牵引设备 |
|  |  |  | 其他牵引设备 |
| 9 | 中医光疗 |  | 红光治疗设备 |
|  |  |  | 红外光疗设备 |
|  |  |  | 红外偏振光疗设备 |
|  |  |  | 紫外线治疗设备 |
|  |  |  | 激光治疗设备 |
|  |  |  | 激光穴位治疗设备 |
|  |  |  | 其他光疗设备 |
| 10 | 中医电疗 | 高频 | 高频治疗设备 |
|  |  |  | 超短波治疗设备 |
|  |  |  | 微波治疗设备 |
|  |  |  | 射频治疗设备 |
|  |  | 中频 | 中频治疗设备 |
|  |  |  | 中频经络治疗设备 |
|  |  |  | 温热中频治疗设备 |
|  |  |  | 干扰电治疗设备 |
|  |  | 低频 | 低频治疗设备 |
|  |  |  | 低频经络治疗设备 |
|  |  |  | 超低频治疗设备 |
|  |  | 其他电疗设备 |  |
| 11 | 中医超声治疗 |  | 超声波治疗设备 |
|  |  |  | 超声穴位治疗设备 |
|  |  |  | 多功能超声波治疗设备 |
| 12 | 中医磁疗 |  | 磁振热治疗设备 |
|  |  |  | 特定电磁波治疗设备 |
|  |  |  | 穴位磁疗设备 |
|  |  |  | 磁场效应治疗设备 |
| 13 | 中医热疗 |  | 微波热疗设备 |
|  |  |  | 电热疗设备 |
|  |  |  | 蜡疗设备 |
|  |  |  | 热敷（干、湿、陶瓷）装置 |
| 14 | 其他 |  | 辅助排痰设备 |
|  |  |  | 空气波压力治疗设备 |
|  |  |  | 体外冲击波治疗设备 |
|  |  |  | 多功能治疗床 |
|  |  |  | 康复训练设备 |
|  |  |  | 结扎治疗设备 |

4.1.11 改扩建工程新增常用化学品消耗量

根据建设单位提供的资料，项目建成后预计常用化学品新增消耗量见表4.1-6。

表4.1-6  常用化学品消耗量一览表

| 序号 | 常用化学品名称 | 改扩建前用量 | 改扩建新增用量 | 建成后全院用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75%酒精 | 1100瓶 | +1400瓶 | 2500瓶 | 每瓶500mL |
| 2 | 95%酒精 | 111瓶 | +139瓶 | 250瓶 | 每瓶500mL |
| 3 | 75%茂康酒精 | 1570瓶 | +1800瓶 | 3370瓶 | 每瓶60mL |
| 4 | 茂康碘 | 1870瓶 | +2300瓶 | 4170瓶 | 每瓶65mL |
| 5 | 双氧水 | 140瓶 | +170瓶 | 310瓶 | 每瓶100mL |

4.1.12 施工进度安排、劳动定员及工作制度

- 施工安排和拆除方案

为不影响医院医疗服务的正常开展，并配合大型医疗设备的更新计划，本改扩建工程建设总工期为24个月，预计2017年12月动工，预期2019年12月竣工验收。其中，门诊大楼、中医大楼、医技大楼相关改扩建工程及污水处理站改造工程优先进行建设，养生大楼的建设工程争取与以上工程同步进行。此外，在养生大楼建成后，原梅冰住院大楼的病患们均转移至养生大楼，同时将梅冰住院大楼床位及设备全部搬迁至养生大楼后，再拆除梅冰住院大楼，拆除工程预计约5个月，包含在总施工期内。项目招投标根据进度安排。

由于本项目周边均为居民楼，采用爆破方式对周边敏感点影响较大，梅冰住院大楼采用围蔽式手工及机械拆除，拆除工程仅在昼间作业。拆除过程主要包括周边围护→清拆管线→拆除门窗→凿开楼板→推倒砖墙→凿混凝土构件→回收有价废物→弃物外运。施工前，要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕，确认安全后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备，不能搬迁的须妥善加以防护。

- 施工方案

因分期建设，施工期间，工人三餐均通过医院现有临时搭建的食堂及中医大楼一楼改造后的食堂进行解决，施工过程利用院内现有卫生间、化粪池等设施，生活污水经化粪池预处理、食堂含油废水经隔油隔渣池预处理，汇合医院现有的洗衣废水、医疗废水经污水处理站处理达标后排入市政管网；物料堆放场设在项目用地东侧空地。

- 施工人数

高峰期现场施工人数约100人，平均施工人员约50人。

4.2本改扩建工程施工期工程分析

本改扩建工程施工内容包括场地平整，土建、附属设施的新建，设备安装、现有建筑的拆除等，主要包括建设期及拆迁期。以上施工期的主要污染源有：施工扬尘、汽车尾气和装修废气；施工废水和施工人员产生的生活污水；各类施工机械产生的机械噪声；施工期产生的建筑垃圾、生活垃圾和弃土；水土流失与植被破坏等。

4.2.1施工期废气源强分析

本改扩建工程施工期（包含建设期及拆迁期）产生的废气主要包括施工扬尘、粉尘、施工机械、运输车辆排放的汽车尾气和工程装修阶段会产生的少量有机废气。其中施工扬尘主要来自于以下几个方面：

（1）场地平整和地基处理中，将使用挖土机和推土机进行堆填，在砌块堆砌，沙土搬运、倾倒过程中将有少量土壤从地面、施工机械、土堆中飞扬进入空气；

（2）原料堆场和暴露松散土壤的工作面，工作面表面多数为细小沙土，受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气；

（3）物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘，以及车上装载的物料碎屑飞扬进入空气；

（4）混凝土配料、搅动过程产生的扬尘。

（5）拆迁期拆除现有建筑过程中，机械及手工拆建会产生粉尘，逸散至空气中。

4.2.2施工期废水源强分析

施工期废水主要来自施工人员的生活污水、施工废水和降雨时产生的施工场地地表径流。其中施工废水包括泥浆水、机械设备运转的冷却水、车辆和机械设备洗涤水等；生活污水包括施工人员的盥洗水、厕所冲洗水等。

本改扩建工程预计施工期平均有施工人员50人，最高峰施工人员100人。施工人员生活用水按0.15m3/人·d计，则生活用水量为7.5m3/d。生活污水排放量按用水量的90%计，则生活污水的排放量为6.8m3/d。生活污水的污染物主要为CODCr、BOD5、SS和氨氮，施工期生活污水主要污染物产生情况见表4.2-1。

表4.2-1 施工期生活污水主要污染物浓度及产生量

| 污染物 | SS | BOD5 | CODCr | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 220 | 200 | 300 | 25 |
| 产生量（kg/d） | 1.49 | 1.35 | 2.02 | 0.18 |

本改扩建工程不设施工营地，施工人员主要来自周边村镇，不在项目所在地住宿。施工期产生的生活污水依托医院污废水处理设施处理后排入市政管网。施工过程产生的施工废水中主要污染物为SS、石油类等污染物，收集后经沉淀隔油、沉淀处理后回用于场地与道路抑尘、车辆冲洗等。

4.2.3施工期噪声源强分析

施工期噪声源主要为施工机械和运输车辆，不同的施工阶段的噪声源类型不同。项目施工期可分为四个阶段：土地平整施工阶段、桩基施工阶段、土建和设备安装阶段、现有建筑拆除及土地平整阶段。

类比同类工程，按不同施工阶段施工机械组合作业情况分析施工期的噪声。土地平整施工阶段：液压挖掘机、推土机、轮式装载机、重型运输车各1台；桩基施工阶段：静力打桩机、混凝土输送泵、混凝土振搞器、重型运输车各1台；土建和设备安装阶段：风镐、云石机、角磨机、重型运输车、木工电锯各1台；现有建筑拆除及土地平整阶段：风镐、推土机、液压挖掘机、轮式装载机、重型运输车各1台。施工期主要设备的噪声源强见表4.2-2。

表4.2-2 施工期施工设备噪声源不同距离声压级*  单位：dB（A）

| 施工设备名称 | 距声源5m | 距声源10m | 施工设备名称 | 距声源5m | 距声源10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压挖掘机 | 82~90 | 78~86 | 振动夯锤 | 92~100 | 86~94 |
| 电动挖掘机 | 80~86 | 75~83 | 打桩机 | 100~110 | 95~105 |
| 轮式装载机 | 90~95 | 85~91 | 静力打桩机 | 70~75 | 68~73 |
| 推土机 | 83~88 | 80~85 | 风镐 | 88~92 | 83~87 |
| 移动式发电机 | 95~102 | 90~98 | 混凝土输送泵 | 88~95 | 84~90 |
| 各类压路机 | 80~90 | 76~86 | 商砼搅拌机 | 85~90 | 82~84 |
| 重型运输车 | 82~90 | 78~86 | 混凝土振搞器 | 80~88 | 75~84 |
| 木工电锯 | 93~99 | 90~95 | 云石机、角磨机 | 90~96 | 84~90 |
| 电锯 | 100~105 | 95~99 | 空压机 | 88~92 | 83~88 |

*注：交通运输车辆噪声源强及施工期施工设备噪声源不同距离声压级数据来源于《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）。

4.2.4施工期固体废物源强分析

施工期的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾和弃土。

- 生活垃圾

生活垃圾排放量按1kg/人·d计算，则施工人员产生的生活垃圾约50kg/d，施工期间生活垃圾总排放量为18t/a。

- 建筑垃圾

本改扩建工程建设过程中产生的建筑垃圾主要有开挖土地产生的土方、建材损耗产生的垃圾、装修、拆除梅冰住院大楼产生的建筑垃圾。建筑垃圾的主要组成为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖。经与同类项目施工期固废排放情况类比，每平方米建筑面积产生的建筑垃圾约4kg，本改扩建工程新增建筑面积为35249.28m2，拆除建筑面积3478m2，则施工期产生的建筑垃圾约为154.9t。建筑垃圾清运至梅州市指定的建筑垃圾堆放场所处置。

- 弃土

基础工程施工时挖掘的土方，按施工地基开挖10m、开挖面积5480m2计算，则挖掘的土方量为54800m3，主要源于场地平整和地下室基坑土方开挖，地下施工及回填覆土等；根据施工方预测提供的资料，预计地基开挖的土方，在地基施工完成后可回填土方量约32025m3，主要用于场地平整回填和后期绿化覆土。本项目不在项目区外设置取土场，则项目建设共产生废弃土方量约22775m3，弃土清运至梅州市政部门指定的建筑渣土受纳场统一处理。

表4.2-3  项目土石方平衡一览表

| 项目 | 挖方（m3） | 外购土方（m3） | 填方（m3） | 弃方（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 54800 | 0 | 32025 | 22775 |

4.2.5施工期水土流失

项目施工建设过程中，挖方、填方工程会使大面积的土地松开，遇上大、暴雨时会因施工改变了地面径流条件而造成较大的水土流失，对项目施工场地附近一定范围内生态环境将造成一定影响。

4.3. 本改扩建工程运营期污染物排放情况分析

4.3.1 水污染源分析

- 水污染物排放情况

（1）用水

本改扩建工程扩建后新增用水主要是医疗用水、洗衣房用水、生活用水及食堂用水。

（2）废水排放

本改扩建工程建成后新增外排废水主要是医疗废水、生活污水、洗衣房废水和食堂废水。医疗废水产生的部门和设施可分为门急诊部的诊疗室废水、检验室废水、病房废水等。生活污水主要来源于医务人员、病人家属等产生的生活污水。食堂废水是医院食堂产生的废水。洗衣房废水主要来源于洗衣房清洗衣物产生的废水。

- 本改扩建工程新增废（污）水量

本改扩建工程建成后，院区将增加300张病床，新增医务人员187人，预计增加门急诊580人次/d。

（1）病房废水

本改扩建工程拟在保留现有200张床位的基础上，新增床位300张，即建成后全院床位合计共500张，每间病房均带独立卫生间和洗浴设施。根据《综合医院建筑设计规范》（2014年），病房设浴室、卫生间、盥洗，最高用水量为250L/床·d~400L/床·d，本次环评取400L/床·d，则新增病房用水量为120.0m3/d，43800.0m3/a，排污系数按0.9计，则新增病房废水量约为108.0m3/d，39420.0m3/a，经院内污水管网排入自建污水处理站中进行处理。

（2）门急诊废水

根据建设单位提供的资料，医院目前门急诊量约为450人次/d，本改扩建工程建成后，预计门急诊病人及陪护人员的日接待量约增加至1030人次/d，即日接待量约增加580人次/d。根据《综合医院建筑设计规范》（2014年），门急诊患者最高用水量为10L/人·次~15L/人·次，本次环评门急诊部用水量按15L/（人·次）计算，则门急诊部新增用水量为8.7m3/d，3175.5m3/a，排污系数按0.9计，则门急诊废水新增排放量为7.83m3/d，2858.0m3/a，经院内污水管网排入自建污水处理站中进行处理。

（3）洗衣房废水

医院东北角的后勤保障楼设有洗衣房，主要清洗病房床单、被套、工作服、手术巾等衣物。根据《综合医院建筑设计规范》（2014年），洗衣最高用水量为60L/kg~80L/kg，本次环评洗衣房用水取60L/kg。根据建设单位提供的资料，目前全院衣物总量约为150kg/d，项目建成后预计全院衣物总量为500kg/d（按床位计算），即预计新增衣物350kg/d。因此，新增的洗衣用水量约为21m3/d，7665m3/a，排污系数按0.9计，则,新增的洗衣房废水产生量约为18.9m3/d，6898.5m3/a，经院内污水管网排入污水处理站中进行处理。

（4）生活污水

本改扩建工程新增医务人员187人，均不在医院内住宿。参照《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），职工生活用水定额按40L/人·d计算，则医院新增职工生活用水量约为7.48m3/d，2730.2m3/a，排污系数按0.9计，则新增生活污水排放量为6.73m3/d，2457.2m3/a。生活污水经三级化粪池预处理后排入医院污水处理站中进行处理达标后，经市政污水管网引至梅县水质净化厂中进行处理。

（5）食堂含油废水

本改扩建工程建成后，现有临时搭建的食堂将拆除，新建食堂位于梅冰中医大楼一楼，根据建设单位提供的资料，届时就餐用量约200人次/d。根据《综合医院建筑设计规范》（2014年），医院食堂最高用水量为20L/人·次~25L/人·次，本次环评食堂用水量按照每人次用水量为0.02m3/d计算，则建成后食堂用水为4m3/d，1460m3/a，排污系数按0.9计，则建成后食堂含油废水排放量为3.6m3/d，1314m3/a。本改扩建工程较原来用餐规模增加了100人次/d，则新增食堂用水量为2m3/d，730m3/a，新增食堂含油废水排放量为1.8m3/d，657m3/a。食堂含油废水经隔油隔渣池预处理后通过院内管网排入自建的污水处理站中进行处理达标后，经市政污水管网引至梅县水质净化厂中进行处理。

（6）检验废水

医院设有医学检验科，检验科检验内容主要为血常规、尿常规、肝功能和肿瘤免疫等项目，由于血常规科目检验中使用的是全自动计数仪，不需要使用氰化钾或氰化钠等，不会产生含氰废水。其他检验科目常用试剂为GGT测定试剂盒、ALT测定试剂盒、TP测定试剂盒、TBil测定试剂盒、DBil测定试剂盒、TBA测定试剂盒、尿素测定试剂盒等，这些试剂盒主要组成成份均不含有重金属。试剂盒由仪器供应商配套提供，使用时将试剂盒直接安装至机器上指定位置即可，项目不进行试剂的配制工作。使用完毕的检验试剂盒与试管、手套等一并在指定容器中收集，作为医疗废物交由梅州市金川公司处理。由于检验废水不含有氰化物、重金属等污染物，主要为实验设备和器材清洗产生的酸性废水，经中和处理后，进入自建污水站中处理。

项目检验科不进行试剂的配制工作，使用检验设备时将试剂盒直接安装至机器上指定位置即可。根据建设单位提供的资料及现有的检验废水情况进行类比，扩建前医院检验废水产生量约为0.009t/d，3.3t/a，预计新增检验废水量为0.015t/d，5.5t/a，本项目建成后全院检验废水量约为0.024t/d，8.8t/a。

综上所述，本项目建成后，外排废水主要为生活污水、食堂含油废水、洗衣废水及医疗废水（病房废水、门急诊废水检验室废水）。其中，生活污水经三级化粪池预处理、食堂含油废水经隔油隔渣池预处理后汇合洗衣废水、医疗废水经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）预处理标准两者较严值后，通过市政污水管网引至梅县新城水质净化厂深度处理达标后流入程江。

本改扩建工程新增用水量和排水量见表4.3-1。

表4.3-1  本改扩建工程建成后新增用水、排水量统计表

| 序号 | 类型 | 用水量 |  | 排水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a |
| 1 | 病房废水 | 120.0 | 43800.0 | 108.0 | 39420.0 |
| 2 | 门急诊废水 | 8.7 | 3175.5 | 7.83 | 2858 |
| 3 | 洗衣房废水 | 21.00 | 7665.0 | 18.90 | 6898.5 |
| 4 | 生活污水 | 7.48 | 2730.2 | 6.73 | 2457.2 |
| 5 | 食堂含油废水 | 2.00 | 730.0 | 1.80 | 657.0 |
| 6 | 检验废水 | 0.017 | 6.1 | 0.015 | 5.5 |
| 合计 |  | 159.197 | 58106.8 | 143.275 | 52296.2 |

本改扩建工程新增给排水平衡图见图4.3-1。

图4.3-1 本改扩建工程新增给排水平衡图（单位：m3/d）

- 废水污染物产排情况

本改扩建工程新增废水总量143.275m3/d，52296.2m3/a，建成后全院废水总量为189.475m3/d、69157.4m3/a。

医院生活污水经三级化粪池预处理，食堂含油废水经隔油隔渣池预处理，汇合洗衣房废水、医疗废水排入现有的自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准”后，经市政污水管网排入梅县新城水质净化厂进行深度处理，最终排至程江。废水处理工艺流程图见图4.3-2。

图4.3-2  项目建成后医院废水处理工艺流程图

医院污水的主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N和粪大肠杆菌群。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），若无实测资料时，医院污水水质可参考下表取值，详见表4.3-2。

表4.3-2  医院污水水质指标参考数据    单位：mg/L

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | 粪大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物浓度范围 | 150～300 | 80～150 | 40～120 | 10～50 | 1.0×106~3.0×108 |
| 本报告取值 | 300 | 150 | 120 | 30 | 1.0×107 |

根据《MBR在医疗污水处理中的工程实例分析》（满运华.广州环境科学.2004年6月第19卷第二期）及上海斯纳普膜分离科技有限公司的《MBR处理医院废水调研》，不同医院采用MBR生物膜处理工艺处理医院污水的出水情况，对本项目污水处理站采用MBR生物膜对COD、BOD、SS、氨氮的去除效率及处理后的医院废水排放浓度进行取值。

表4.3-3  不同医院采用MBR工艺处理医院废水的产排情况

| 医院名称 |  | COD | BOD | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京海淀乡卫生院 | 产生浓度 | 40~277.5 | 20~55 | 10.1~23.7 | / |
|  | 出水浓度 | ＜25 | ＜0.4 | ＜1.5 | / |
| 天津医科大学总医院 | 出水浓度 | 20~60 | 3~6 | 2~6 | / |
| 广东省某门诊大楼 | 产生浓度 | 256 | 159 | / | 84 |
|  | 出水浓度 | 20.8 | 4.4 | / | 1.6 |

其中，广东省某门诊大楼废水排放量为200t/d，与本项目废水日处理规模相近，且污水处理站采用的工艺相近，因此具有参考性。该门诊大楼污水站处理工艺如下图所示：

图4.3-3 广东某门诊大楼污水处理站处理工艺流程图

根据《MBR在医疗污水处理中的工程实例分析》中对广东省某门诊大楼医疗废水连续6个月出水水质的监测分析，该门诊大楼污水处理站对COD、BOD、SS的总去除效率平均值为92.8%、97.3%、99.8%，其6个月出水浓度平均值为18mg/L、4mg/L、1mg/L。

结合工程设计的相关资料，MBR生物膜反应器通常对废水中COD、BOD、SS、氨氮的去除效率均可达到90%以上。此外，本扩建工程污水处理站改造是增加污水处理规模，同时提升处理工艺，本项目扩建前后污水产生类别不变，仅增加污水产生量，结合对现有医院污水主要污染物监测结果对扩建后废水排放浓度进行取值。

表4.3-4  本改扩建工程建成后全院废水出水浓度取值

| 项目 |  | COD | BOD | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省某门诊大楼 | 平均出水浓度 | 18 | 4 | / | 1 |
| 北京海淀乡卫生院 | 出水浓度 | ＜25 | ＜0.4 | ＜1.5 | / |
| 天津医科大学总医院 | 出水浓度 | 20~60 | 3~6 | 2~6 | / |
| 本项目污水站改造前 | 监测出水浓度 | 27 | 9.9 | 23.7 | 14 |
| 本报告取值 | 产生浓度 | 300 | 150 | 30 | 120 |
|  | 出水浓度 | 25 | 9 | 5 | 6 |
|  | 去除效率 | 91.7% | 94% | 83.7% | 95% |

综上，本改扩建工程建成后全院废水主要污染物排放情况见表4.3-5。

表4.3-5  本改扩建工程建成后全院废水主要污染物产排情况

| 项目 | 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量 （t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水 （69157.4t/a） | CODcr | 300 | 20.75 | 25 | 1.73 |
|  | BOD5 | 150 | 10.37 | 9 | 0.62 |
|  | 氨氮 | 30 | 2.07 | 5 | 0.35 |
|  | SS | 120 | 8.30 | 6 | 0.41 |
|  | 粪大肠菌群（MPN//L） | 1.0×107 | / | 5000 | / |

4.3.2 废气排放情况分析

本改扩建工程新增的废气主要包括污水处理站臭气、食堂油烟、机动车尾气和病原微生物气溶胶。

- 污水处理站臭气

污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要包括NH3、H2S、甲硫醇等。污水处理站产生恶臭的主要部位是格栅、好氧池、MBR池、污泥浓缩池。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3，0.00012g的H2S。本改扩建工程污水处理站升级改造完成后，BOD5的处理量为9.75t/a，则污水处理站产生的NH3为30.23kg/a，H2S为1.17kg/a。

- 食堂油烟

项目建成后，原有临时搭建的食堂将拆除，新建的食堂位于梅冰中医大楼首层，厨房配备2个灶头，每个灶头产生的油烟量按2000m3/h计。根据建设单位提供的资料，食堂提供一日三餐，约200人次/d，每天平均工作时间约6小时，年工作时间为365天，则项目油烟废气量约为24000m3/d，合计约为876万m3/a。类比同类型项目，油烟废气产生浓度约为8mg/m3，则项目油烟产生量约为0.070t/a。

本改扩建工程食堂油烟拟采用静电式油烟净化装置进行处理，该装置油烟去除率可以达到85%以上，则厨房油烟排放浓度为1.2mg/m3，排放量为0.011t/a。油烟废气排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求，处理后油烟由专用排烟管道引至楼顶高空排放。本改扩建工程食堂油烟的产生和排放情况详见表4.3-6。

表4.3-6 食堂油烟的产生和排放情况

| 项目 | 灶头 | 排风量 （m3/h） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （t/a） | 去除率 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂 | 2 | 4000 | 8 | 0.07 | 85% | 1.2 | 0.011 |
| 评价标准 | -- | -- | -- | -- | ≥60% | ≤2.0 | -- |
| 评价结果 | -- | -- | -- | -- | 达标 | 达标 | -- |

- 汽车尾气

机动车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。根据实际调查，汽车冷启动初期由于汽油的不完全燃烧，故排放的污染物主要为CO，行驶过程中汽油燃烧完全，尾气温度高，排放的污染物主要为NOx、HC，因此汽车尾气排放中的主要污染物为NOx、CO、HC。

本改扩建工程新增地下停车位184个，按每个车位平均每日使用2次计算，则日车流量为368车辆次，平均行驶距离按400m计。为了保证车库内的空气质量，地下停车场设置机械送排风系统，机动车尾气经排风井引至地面排放，排放口高度为2.5m，排风口朝向绿化带或道路，避开人流密集处。根据《汽车库设计规范》，车库的换气率为6次/时，排风量按地下停车场的容积计算，项目的地下车库面积有10952.08m2，平均层高按4.0m计算，即项目地下车库排风量约为2.63×105m3/h。

根据《关于实施第五阶段机动车排放标准的公告》（环境保护部 工业和信息化部 公告2016年第4号）和《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》（GB18352.5-2013）规定，自2018年1月1日起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合中国第五阶段的标准要求。根据本项目特点，进入项目地下停车场的机动车基本上为轻型点燃式发动机小型车（属于第一类车），虽然已新出厂的车已执行Ⅴ类标准，但部分老汽车还是执行Ⅳ标准的车，因此本评价从保守角度考虑，营运期汽车尾气排放源强按国Ⅳ、国Ⅴ分别占50%和50%进行单车排放因子的计算。第Ⅳ、Ⅴ阶段单车汽车尾气排放因子参数详见表3.2-5。污染物排放情况见表4.3-7。

表4.3-7  项目汽车尾气污染物排放情况表

| 污染物 | NOx | CO | HC | 每日平均开动车辆（辆） | 每辆车每次平均行驶距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放系数（g/辆·km） | 0.07 | 1.0 | 0.1 | 368 | 400 |
| 日排放量（kg/d） | 0.010 | 0.147 | 0.0147 |  |  |
| 年排放量（t/a） | 0.00376 | 0.0537 | 0.00537 |  |  |

- 病源微生物气溶胶

空气中微生物大多附着在灰尘粒子上，以微生物气溶胶的形式存在于空气中。微生物气溶胶（Microbiological aerosol）是悬浮于空气中的微生物所形成的胶体体系，其粒径范围很宽，为0.002～30μm，与人类疾病有关的微生物气溶胶粒子直径一般为4～20μm，而真菌则以单个孢子的形式存在于空气中。不同微生物气溶胶粒径大小不同：病毒0.015～0.045μm,细菌0.3～15μm，真菌3～100μm，藻类0.5μm，孢子6～60μm，花粉1～100μm。

医院病区内的空气被病原微生物气溶胶污染是造成医院及外环境感染的重要途径，本改扩建工程在手术室、病房、检验科、诊疗室等区域会存在含病菌的气溶胶，室内空气外排在不利气象条件下难以扩散，可能会对邻近的居民带来影响和感染。微生物微粒形成的气溶胶散布于室内空气，极易附着于人体皮肤和口、鼻腔黏膜，对易感人群，尤其是身体抵抗力下降的病人危害极大，其感染的方式主要有：切口的微生物气溶胶感染、创伤的微生物气溶胶感染、呼吸道的微生物气溶胶感染。影响微生物气溶胶感染的因素主要包括：微生物气溶胶粒子大小、微生物气溶胶粒的存活率、吸入活粒子的时间、机体的抵抗力。

根据《医院消毒卫生标准》（GB15982-2012），医院环境空气的微生物标准分为四类。I类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所，分洁净手术部和其他洁净场所。Ⅱ类环境为非洁净手术部（室）；产房；导管室；血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区；重症监护病区；新生儿室等。Ⅲ类环境为母婴同室；消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放区；血液透析中心（室）；其他普通住院病区等。Ⅳ类环境为普通门（急）诊及其检查、治疗室；感染性疾病科门诊和病区。各类环境区的空气微生物要求见下表。

表4.3-8 各类环境空气、物体表面菌落总数卫生标准

| 环境类别 |  | 空气平均菌落数a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CFU／皿 | CFU/m3 |
| I类环境 | 洁净手术部 | 符合GB50333要求 | ≤150 |
|  | 其他洁净场所 | ≤4.0（30min）b |  |
| Ⅱ类环境 |  | ≤4.0（15min） | -- |
| Ⅲ类环境 |  | ≤4.0（5min） | -- |
| Ⅳ类环境 |  | ≤4.0（5min） | -- |
| a：CFU／皿为平板暴露法，CFU/m3为空气采样器法。b：平板暴露法检测时的平板暴露时间。 |  |  |  |

控制微生物气溶胶污染或感染是全方位、全过程的系统过程。对于解决的有效途径就是医院对室内空气严格落实消毒杀菌处理，保证各类污染严重用房的排风段设有除菌装置，使排风经过过滤或光触媒灭菌，排风口的设置应有利于空气扩散。要求医院设立有效的管理制度，严格控制对含病菌室内空气的消毒，排气体经过过滤、消毒后可杀灭绝大部分细菌，一般不会对院区和周围环境产生不良影响。

- 备用发电机尾气

根据建设单位提供的资料，医院扩建后拟继续沿用现有的备用发电机作为应急备用电源，并对备用发电机尾气进行收集后引至楼顶排放，排气筒高度约为8m。根据章节3.2.2中备用发电机尾气的分析可知，备用发电机燃油废气中SO2的排放量为0.005kg/a，NOX排放量为0.423kg/a，烟尘的排放量为0.026kg/a。

根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟气量约为11Nm3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，则发电机每燃烧1kg柴油产生的烟气量为11×1.8=19.8m3，根据章节3.2.2中备用发电机尾气的分析可知，备用发电机预计全年耗油量为0.255t，则项目发电机总废气量约5049m3/a。扩建整改后医院备用柴油发电机尾气主要污染物产生及排放情况见表4.3-9。

表4.3-9  现有医院备用柴油发电机尾气主要污染物产生及排放情况

| 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理 措施 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 产生量kg/a |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h | 排放量kg/a |
| SO2 | 0.99 | 0.00043 | 0.005 | 无 | 0.99 | 0.00043 | 0.005 |
| NOx | 83.81 | 0.0353 | 0.423 |  | 83.81 | 0.0353 | 0.423 |
| 烟尘 | 5.05 | 0.0021 | 0.026 |  | 5.05 | 0.0021 | 0.026 |
| 林格曼黑度 | <1级 |  |  |  | <1级 |  |  |

根据表4.3-9可知，项目备用发电机燃油尾气中的NOx、烟尘、SO2 排放浓度均可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）中的第二时段二级标准，对周围环境影响较小。

4.3.3 噪声排放情况

本改扩建工程不设锅炉，主要的噪声污染源为污水处理站水泵和污泥泵、污水处理站鼓风机、油烟净化设施排风机。主要噪声源及治理措施见表4.3-10。

表4.3-10  本改扩建工程噪声污染源产排情况

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 台数 | 源强dB（A） | 降噪措施 | 降噪后噪声值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站水泵 | 污水处理站泵房，位于地下 | 4 | 90 | 位于地下泵房内，设备加减震基础，泵房墙壁安装吸声材料 | ≤65 |
| 2 | 污水处理站污泥泵 |  | 1 | 90 |  | ≤65 |
| 3 | 污水处理站鼓风机 |  | 1 | 95 |  | ≤70 |
| 4 | 油烟净化器风机 | 食堂 | 1 | 90 | 设备加减震基础，风道位置安装吸声材料 | ≤70 |
| 5 | 洗衣房洗衣机及干衣机 | 洗衣房 | 各2台 | 60 | / | 60 |
| 6 | 车辆噪声 | / | / | 60 | 禁止鸣笛 | 55 |

4.3.4 固体废物排放情况

本改扩建工程产生的固体废物主要包括医疗废物、污水处理站污泥、生活垃圾、废油脂及餐厨垃圾。

- 医疗废物

根据《国家危险废物名录》中的规定，医疗废物被列为危险废物，编号为HW01医疗废物。根据《医疗废物分类名录》，医疗机构产生医疗废物包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物，详见3.2.4章节。

参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册-第四分册：医院污染物产生、排放系数》，二区中医医院床位数（101~500）医疗废物产生量为0.51kg/床·d，医院拟新增床位300张，则本改扩建工程住院病人产生的医疗废物为153kg/d（55.8t/a）。此外，项目建成后预计增加门急诊580人次/d，医疗废物产生量按照0.1kg/人•d，则约58kg/d，即约21.2t/a，则本项目医疗废物产生量约共211kg/d，约77t/a。医疗废物属于危险性废物（废物类别HW01，代码851-001-01），医院收集后委托梅州金川医疗废物集中处置有限公司进行集中处置。

- 污水处理站污泥

本改扩建工程需对现有污水处理站进行改造，改造后污水处理站处理全院的废水达标后通过市政污水管网引至梅县新城水质净化厂进行处理。医院污水处理产生的污泥含致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀物，属于《国家危险废弃物名录》中的HW49危废。

本改扩建工程的自建污水处理站拟采用“MBR一体化+臭氧紫外线消毒”处理工艺，将产生一定量的废水处理污泥。建成后全院的污水量为69157.4t/a，则干污泥量为69157.4×（120－6）/1000/1000＝7.88t/a。项目污水站污泥在污泥浓缩池中自然沉降浓缩，上清液回流到调节池，并且在污泥池中投加石灰消毒过程中，同时起到干化减容作用，故污泥含水率可以达到80％，则含水污泥量约39.4t/a。污水处理站产生的污泥投加石灰或漂白粉进行消毒处理后，交由相关单位清运并进行无害化处理处置

- 生活垃圾

生活垃圾主要来自医院职工及病人生活产生的垃圾。住院病人每病床每日产生生活垃圾按1.0kg计，按住院最大人数300人计，则新增生活垃圾300kg/d；新增职工187人，每人每日产生生活垃圾按0.5kg计，则产生生活垃圾93.5kg/d，合计产生生活垃圾393.5kg/d，143.6t/a。

- 废油脂及餐厨垃圾

本改扩建工程建成后，食堂位于梅冰中医大楼一层，将拆除现有临时搭建的食堂。根据建设单位提供的资料，食堂建成后预计用餐量为200人次/d。食堂产生的餐厨垃圾按照0.2kg/d•人计算，则产生量为0.04t/d，14.6t/a；隔油池及油烟净化器产生的废油脂为0.22t/a，则本项目总计产生餐厨垃圾和废油脂共14.82t/a。

本改扩建工程固废产生量见表4.3-11。

表4.3-11 本改扩建工程固体废物产生情况一览表

| 序号 | 来源 | 产生量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 143.6 | 由环卫部门统一清运 |
| 2 | 厨余垃圾及废油脂 | 14.82 | 由环卫部门统一清运 |
| 3 | 医疗垃圾 | 77 | 交由梅州市金川医疗废物处置有限公司进行处理 |
| 4 | 污水站污泥 | 39.4 | 交给相关单位进行无害化处理 |
| 合计 |  | 274.82 | -- |

4.4 本改扩建工程污染物排放情况汇总

本改扩建工程污染物排放汇总情况见表4.4-1。

表4.4-1 本改扩建工程污染物排放情况汇总表

| 污染类别 | 污染物名称 |  |  | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合废水 | 水量（m3/a） |  |  | 52296.2 | 0 | 52296.2 |
|  | CODCr |  |  | 15.69 | 14.38 | 1.31 |
|  | BOD5 |  |  | 7.84 | 7.37 | 0.47 |
|  | NH3-N |  |  | 1.57 | 1.31 | 0.26 |
|  | SS |  |  | 6.28 | 5.97 | 0.31 |
| 废气 | 污水处理站 |  | NH3 | 0.03023 | 0 | 0.03023 |
|  |  |  | H2S | 0.00117 | 0 | 0.00117 |
|  | 食堂油烟 |  |  | 0.070 | 0.059 | 0.011 |
|  | 停车场尾气 |  | NOx | 0.00376 | 0 | 0.00376 |
|  |  |  | CO | 0.0537 | 0 | 0.0537 |
|  |  |  | HC | 0.00537 | 0 | 0.00537 |
|  | 病源微生物气溶胶 |  |  | -- | -- | -- |
|  | 备用发电机 | SO2 |  | 0.000005 | 0 | 0.000005 |
|  |  | NOx |  | 0.000423 | 0 | 0.000423 |
|  |  | 烟尘 |  | 0.000026 | 0 | 0.000026 |
| 固废 | 生活垃圾 |  |  | 143.6 | 143.6 | 0 |
|  | 医疗废物 |  |  | 77 | 77 | 0 |
|  | 污水处理站污泥 |  |  | 39.4 | 39.4 | 0 |
|  | 废油脂及餐厨垃圾 |  |  | 14.82 | 14.82 | 0 |

4.5原项目及本改扩建工程前后污染物“三本账”汇总

本改扩建工程改扩建前后污染物排放“三本帐”汇总情况见表4.5-1。

| 类型 | 项目 |  | 扩建前 |  |  | 扩建工程 |  |  | “以新带老”削减量 | 扩建后 |  |  | 扩建前后变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |
| 废水 | 综合废水 | 废水量 | 16861.2 | 0 | 16861.2 | 52296.2 | 0 | 52296.2 | 0 | 69157.4 | 0 | 69157.4 | +52296.2 |
|  |  | CODCr | 5.058 | 4.603 | 0.455 | 15.69 | 14.38 | 1.31 | 0.035 | 20.75 | 19.02 | 1.73 | +1.275 |
|  |  | BOD5 | 2.529 | 2.362 | 0.167 | 7.84 | 7.37 | 0.47 | 0.017 | 10.37 | 9.75 | 0.62 | +0.453 |
|  |  | NH3-N | 0.506 | 0.106 | 0.400 | 1.57 | 1.31 | 0.26 | 0.31 | 2.07 | 1.73 | 0.35 | -0.05 |
|  |  | SS | 2.023 | 1.787 | 0.236 | 6.28 | 5.97 | 0.31 | 0.136 | 8.30 | 7.88 | 0.41 | +0.174 |
| 废气 | 污水处理站 | NH3 | 0.00732 | 0 | 0.00732 | 0.03023 | 0 | 0.03023 | 0.00732 | 0.03023 | 0 | 0.03023 | +0.02291 |
|  |  | H2S | 0.00028 | 0 | 0.00028 | 0.00117 | 0 | 0.00117 | 0.00028 | 0.00117 | 0 | 0.00117 | +0.00089 |
|  | 食堂油烟废气 |  | 0.035 | 0.026 | 0.009 | 0.070 | 0.059 | 0.011 | 0.009 | 0.070 | 0.059 | 0.011 | +0.002 |
|  | 停车场尾气 | NOx | 0.00067 | 0 | 0.00067 | 0.00376 | 0 | 0.00376 | 0 | 0.00443 | 0 | 0.00443 | +0.00376 |
|  |  | CO | 0.0088 | 0 | 0.0088 | 0.0537 | 0 | 0.0537 | 0 | 0.0625 | 0 | 0.0625 | +0.0537 |
|  |  | HC | 0.00088 | 0 | 0.00088 | 0.00537 | 0 | 0.00537 | 0 | 0.00625 | 0 | 0.00625 | +0.00537 |
|  | 备用发电机 | SO2 | 0.000005 | 0 | 0.000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000005 | 0 | 0.000005 | +0 |
|  |  | NOx | 0.000423 | 0 | 0.000423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000423 | 0 | 0.000423 | +0 |
|  |  | 烟尘 | 0.000026 | 0 | 0.000026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000026 | 0 | 0.000026 | +0 |
|  | 生物气溶胶 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 102.2 | 102.2 | 0 | 143.6 | 143.6 | 0 | 0 | 245.8 | 245.8 | 0 | +0 |
|  | 医疗废物 |  | 23.18 | 23.18 | 0 | 77 | 77 | 0 | 0 | 100.18 | 100.18 | 0 | +0 |
|  | 污水站污泥 |  | 6 | 6 | 0 | 39.4 | 39.4 | 0 | 0 | 45.4 | 45.4 | 0 | +0 |
|  | 废油脂及餐厨垃圾 |  | 11 | 11 | 0 | 14.82 | 14.82 | 0 | 0 | 25.82 | 25.82 | 0 | +0 |

表4.5-1 本改扩建工程改扩建前后污染物排放“三本账”汇总表

第5章  环境现状调查与评价

5.1 区域自然环境概况

5.1.1 地理位置

项目建设场址位于梅州市梅县区宪梓中路52号，梅县区位于广东省东北部，隶属梅州市。地理坐标跨度为北纬23°55′～24°28′，东经115°47′～116°33′，东西宽78公里，南北长98公里。东邻大埔县，西接兴宁，南连丰顺县，北接蕉岭县，东北与福建省上杭县、永定县毗连，西北与平远县接壤，中部环接梅州市梅江区。梅县区内的铁路有广梅汕铁路，公路有204国道、206国道，高速公路有梅河高速公路、汕梅高速公路，梅江可常年通航。项目地理位置如见图1.3-1。

5.1.2 气象与气候

项目所在地属亚热带气候，受东南季风影响很大。据梅县气象站实测资料，梅县多年平均气温21.2℃，最冷月份（1月份）平均气温7.4℃，最热月份（7月份）平均气温34.2℃，历年极端最高气温39.5℃（1971年7月25日），历年最低气温－7.3℃（1955年1月12日）。无霜期304天，年平均日照时数为2002.4小时。

根据南口镇菏泗太平村所设的太平雨量站统计，本地区多年平均降雨量为1436 mm，最大年降雨量2124.2 mm（1983年），最小年降雨量874.5 mm（1991年）。本流域内雨量充沛，但年内分配不均匀，其中4-9月为雨季，降雨量约占全年降雨量的70%；10月至次年3月为旱季，降雨量约占全年降雨量的30%，4～6月降雨多为锋面雨，7～10月降雨多为台风雨。

梅江流域属季风气候，春夏多吹东南风，秋冬多吹西北风。7～10月为台风影响盛期。据梅县气象站资料统计，多年平均风速1.3m/s。

5.1.3 地质、地貌及地形

梅州市地质构造比较复杂，主要由花岗岩、喷出岩、变质岩、砂页岩、红色岩和灰岩六大岩石构成台地、丘陵、山地、阶地和平原五大类地貌类型。全市山地面积占24.3%；丘陵及台地、阶地面积占56.6%；平原面积占13.7%；河流和水库等水面积占5.4%。

梅县区地势以山地为主，地势四周高中间低，中部为梅州盆地，梅江下游为谷地。南岭余脉横卧北部，形成一道天然屏障。东北—西南走向的莲花山脉县区境与丰顺、大埔分隔。全区有海拔逾千米和近千米山峰23座，以东南部海拔约1400 m的明山嶂银窿顶为最高，次为1300 m的阴那山五指峰；全区丘陵地占80%，有“八山一水一分田”之称。

5.1.4 土壤类型和植被

项目所在区域的土质肥沃，植被较好，植被覆盖率约72.9%。自然植被植主要有马尾松、竹、桉树、木荷、台湾相思、潺槁树、朴树和苦楝等。农作物主要为水稻，兼种番薯、小麦、黄豆、花生、烤烟、甘蔗、花生、黄豆、黄麻等。土特产有茶、柿、柑桔、沙田柚（金柚）、龙眼、三华李、仙人草等。

自然生态环境优异，野生物、动植物种类繁多，为发展山区经济提供了宝贵条件。项目所在地野生动物主要是低山丘陵的爬行类、两栖类、哺乳类和鸟类等。水生生物主要有鱼类，如鲤鱼、草鱼、罗非鱼、黄鳝、塘虱、鲫鱼、水鱼等。

5.1.5 地表水文特征

梅州境内主要河流有韩江，全长470km（梅州境内长343km2），流域30112km2（梅州境内14673km2）；梅江，全长307km（梅州境内长271km2），流域面积13329km2（梅州境内10888km2）；汀江，全长323km（梅州境内55km），流域面积11802km2（梅州境内1333km2）；同时还有琴江、五华河、宁江、程江、石窟河、梅潭河、松源河、丰良河等。

梅江是流经梅县的第一条大河，主源系紫金龙窝水，经五华、兴宁、于畲江入县境，汇程江于梅州市区，汇石窟河于丙村镇、汇松源河于松口镇，再折向南流至大埔县三河坝，汇梅潭河和福建的汀江后称为韩江。韩江经潮州、澄海县注入南海，全长470km。梅江流域东西宽136.5km，南北长172km，干流全长307km，流域集水面积13329km2，于梅县畲江镇进入梅县，经水车、梅南、程江、西阳、丙村、雁洋、松口（松南）等镇，梅县境内长90km，境内集雨面积3017.4km2，天然落差约60m，河床比降0.35‰-0.6‰，洪水比降0.25‰-0.4‰。

梅江流域径流年际变化较大，年内分配不均匀，以4~9月份为汛期，约占年径流量70~80%，最小径流量为1月，只占年径流量的3%左右。多年平均流量180m3/s，95%保证率最枯日平均流量28.7m3/s。

5.2 社会环境概况

5.2.1 行政区划与人口

1999年9月28日，梅县人民政府由江南正式搬迁至程江镇新县城办公。1999年11月15日经梅州市政府同意，梅县程江镇、扶大镇各割出一部分成立新城街道办事处，但未获省政府批准。2012年9月广东省政府正式批复同意梅县西阳镇划归梅江区管辖。2013年11月，梅县结束县治，改设梅州市梅县区，成为梅州市的市辖区。

2013年底，梅县区设新城办事处、扶大高新区管理委员会2个镇级建制单位和程江、南口、畲江、水车、梅南、梅西、石坑、大坪、城东、石扇、白渡、丙村、雁洋、松口、隆文、桃尧、松源17个镇，下辖355个村委会、33个居委会；总户数163004户，总人口598177人，其中农业人口463841人。

5.2.2 国民经济概况

- 经济

初步核算，2014年全区完成地区生产总值（GDP）164.04亿元，同比增长10.1%。其中，第一产业增加值40.38亿元，同比增长4.6%，拉动GDP增长0.9个百分点；第二产业增加值64.8亿元，同比增长11.6%，拉动GDP增长5.9个百分点；第二产业中的工业增加值56.31亿元，同比增长10.5%，拉动GDP增长4.5个百分点；第三产业增加值58.86亿元，同比增长11.1%，拉动GDP增长3.3个百分点。三次产业结构比例为24.6：39.5：35.9。

- 农业

全年实现农业总产值63.96亿元，同比增长4.4%。其中，种植业产值48.71亿元，同比增长4.6%；林业产值1.37亿元，同比增长12.4%；牧业产值10.2亿元，同比增长0.8%；渔业产值2.76亿元，同比增长9.1%；农林牧渔服务业产值0.91亿元，同比增长13.6%。

全年粮食产量19.39万吨，同比增长4.9%；其中水稻产量16.38万吨，同比增长4.0%。经济作物产量中，花生同比增长6.3%，烤烟同比增长19.8%，蔬菜同比增长4.7%,甘蔗同比下降12.4%。全年水果总产量70.5万吨，同比增长4.9%；其中，柚子产量48.0万吨，同比增长4.6%。全年生猪饲养量63.2万头，同比增长2.8%；猪肉产量2.9万吨，同比增长2.7%；水产品产量2.8万吨，同比增长4.9%；三鸟饲养量994万只，同比增长3.8%。全区林业造林面积4753.3公顷。其中，有林地造林面积4506.7公顷，更新造林面积246.6公顷；森林活立木蓄积1046万立方米；年末森林覆盖率达74.11%。

- 工业和建筑业

全区完成规模以上工业总产值157.01亿元，同比增长13.6%；实现规模以上工业增加值43.65亿元，同比增长11.6%。畲江工业园区完成规模以上工业总产值27.7亿元，同比增长24.1%。

规模以上工业总产值按经济类型分：国有企业产值20463万元，同比增长142.5%；集体企业产值6116万元，同比下降13.0%；股份合作企业产值13570万元，同比增长43.5%；股份制企业产值1228267万元，同比增长14.1%；外商及港澳台投资企业产值282405万元，同比增长8.4%；其他经济类型企业产值19248万元，同比下降1.1%。

规模以上工业七大支柱产业工业总产值：电力生产占比重39.43%，实现产值619140万元，同比增长5.5%；电子产品业占比重12.37%，实现产值194212万元，同比增长107.0%；机械制造业占比重14.14%，实现产值222066万元，同比增长23.4%；医药化工业占比重3.0%，实现产值47029万元，同比增长91.7%；编织工艺业占比重2.18%，实现产值34228万元，同比下降15.7%；建材业占比重9.40%，实现产值147520万元，同比比增8.2%；矿产品业占比重3.34%，实现产值52515万元，同比增长35.8%。其他工业占比重16.14%，实现产值253361万元，同比下降9.7%。

全区规模以上工业企业实现利税总额22.41亿元，同比增长4.9%。全年完成建筑业增加值8.49亿元，同比增长18.7%。全区资质等级以上建筑业总产值14.94亿元，同比增长28.6%。

- 旅游业

梅县区被评为广东省2013至2014年度旅游综合竞争力十强县（市），雁洋镇成为“国际慢城”联盟成员。全年共接待旅游人数1212.77万人，同比增长51%；创造旅游收入100.98亿元，同比增长53%。年末，全区有星级酒店9家（其中，四星级1家，三星级6家），有A级景区4个（其中，5A级1个，4A级3个）。此外，全区正在加快推进麓湖山文化产业园、南寿峰健康文化产业园申报国家4A级旅游景区和洞天湖旅游度假村申报国家3A级旅游景区的工作。

- 科技、教育、文化和卫生

全区共获取2014年度市科学技术奖6项。全区专利申请量1040件（其中发明专利77件，实用新型专利877件，外观设计专利86件），同比增长288.06%；专利授权量794件（其中发明专利27件，实用新型专利692件，外观设计专利75件），同比增长232.22%。科技人才队伍不断壮大，年末全区拥有国有企事业单位各类科学技术人员9004人，同比增长1.8%。其中，高级职称1010人，同比增长3.1%；中级职称4880人，同比增长1.2%；初级职称3114人，同比增长2.2%。

2014年我区顺利通过“全国义务教育发展基本均衡县”督查验收。当年普通高中实际招生人数3692人，在校学生11841人，毕业生4276人；普通初中招生3924人，在校学生12767人，毕业生5783人；各类中等职业教育招生人数1519人，在校学生5404人，毕业生2116人；普通小学招生6551人，在校学生32379人，毕业生4019人；幼儿园在园幼儿18878人；特殊教育在校学生16人。小学人口入学率100%，初中人口入学率100%，小学毕业生升学率100%，初中毕业生升学率99.9%，大学录取率74.5%。

2014年我区共有电影放映单位1个，艺术表演团体2个，全年共接待演出和送戏下乡演出各100多场次。木偶送戏80多场，观众人数达6多万人次，农村电影放映共计完成4643场，观众人数达34万人。全区共有博物馆2个，公共图书馆2个，年末图书馆藏书达28.5万册。全区电视卫星接收站8座，有线电视广播站19个，数字电视用户9.3万户。全区电视综合人口覆盖率100%，广播综合人口覆盖率100%。

按照国家“三甲医院”标准建设的中山大学附属第三医院粤东医院于2014年10月全面启用。全区104个医疗卫生事业机构拥有床位2400张，各类卫生技术人员2233人，其中医生980人，护士797人，药剂人员218人。其中乡镇卫生院共18间，拥有病床位640张。疾病控制和妇幼保健工作都有进一步发展，全年未出现重大“疫情”。

5.3 项目周边污染源现状调查

本改扩建工程所在区域为梅县区，周边以居民住宅、临街商铺、道路为主，无污染严重的工业企业。综上所述，项目选址周围主要污染源有：

（1）项目周边道路的交通噪声、汽车尾气等；

（2）周边居民的生活垃圾、生活废水、油烟废气；

（3）周边商铺经营噪声、油烟废气。

5.4水环境质量现状调查与评价

5.4.1 调查概况

本改扩建工程废水经市政污水管网汇入梅县新城水质净化厂统一处理后排入程江，本报告委托深圳市高迪科技有限公司于2017年03月29～31日连续3天对程江海域进行监测，每天采样一次。

- 水质监测项目

监测项目包括有：水温、pH值、溶解氧、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、LAS、粪大肠菌群等10项。

- 水质监测断面布设

共设3个监测断面，W1为梅县新城水质净化厂排污口上游500m；W2为梅县新城水质净化厂排污口下游200m；W3为梅县新城水质净化厂排污口下游1000m。

项目地表水水质监测断面设置情况见图5.4-1。

- 水环境功能区及执行标准

根据水环境功能区划，污水处理厂纳污水体程江（梅县槐岗/梅县入梅江口）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其中SS在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中无环境标准值，参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）（见表2.6-1）。

- 监测分析方法

地表水水质现状分析按照国标中规定的有关方法进行，分析方法、使用仪器及最低检出限。具体见表5.4-1。

表5.4-1  地表水监测分析方法与检出限

| 类别 | 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 检出限 mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 水温 | 温度计测定法 | GB/T 13195-1991 | 温度计 | / |
|  | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | PXSJ-216 离子计 | / |
|  | DO | 电化学探头法 | HJ 506-2009 | JPBJ-608 便携式溶解氧分析仪 | / |
|  | CODCr | 重铬酸盐法 | GB/T 11914-1989 | 滴定管 | 5 |
|  | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | LRH-250A 生化培养箱 | 0.5 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | UV-1240 紫外可见分光光度计 | 0.025 |
|  | 总磷 （以P计） | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | UV-1240 紫外可见分光光度计 | 地表水：0.01 污水：0.04 |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | JDS-106u+ 红外测油仪 | 0.04 |
|  | LAS | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 | UV-1240 紫外可见分光光度计 | 0.05 |
|  | 粪大肠菌 群数 | 滤膜法 | HJ/T 347-2007 | DH2500 电热恒温培养箱 | / |

5.4.2 调查结果与评价

- 评价方法

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93），采用导则所推荐的单项水质参数的标准指数法对地表水环境质量现状进行评价，计算方法如下：

DO的标准指数为：

pH值的标准指数为：

式中：－点污染物浓度，mg/L；

－水质参数的地表水水质标准，mg/L；

－溶解氧的地表水水质标准，mg/L；

－点的溶解氧，mg/L；

－饱和溶解氧浓度，mg/L；

－点的pH值；

－地表水水质标准中规定的pH值下限；

－地表水水质标准中规定的pH值上限。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过规定的水质标准限值，已经不能满足水质功能要求。水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。

- 调查结果

根据各点位的水质监测结果和纳污水体评价标准，采用单项水质指标方法，计算得到各水质指标的标准指数，各点位水质监测结果见表5.4-2，经统计各水质指标的标准指数见表5.4-3。

表5.4-2  程江水质监测结果统计表单位：pH值：无量纲；水温：℃；粪大肠菌群：个/L；其他：mg/L

| 监测 时间 监测 因子 | W1（执行Ⅲ类标准） |  |  |  |  |  |  |  | W2（执行Ⅲ类标准） |  |  |  |  |  |  |  | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1 | W2 | W3 | 检出率（%） | 超标率（%） | 平均值 | 标准 指数 | 达标 情况 | W1 | W2 | W3 | 检出率（%） | 超标率（%） | 平均值 | 标准指数 | 达标情况 |  |
| 水温 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 100 | 0 | 14.47 | / | 达标 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 100 | 0 | 14.50 | / | 达标 | / |
| pH | 7.33 | 7.34 | 7.44 | 100 | 0 | 7.37 | 0.18 | 达标 | 7.46 | 7.25 | 7.37 | 100 | 0 | 7.36 | 0.18 | 达标 | 6~9 |
| DO | 7.99 | 7.99 | 7.85 | 100 | 0 | 7.94 | 0.43 | 达标 | 7.90 | 7.81 | 8.13 | 100 | 0 | 7.95 | 0.43 | 达标 | ≥5 |
| CODCr | 11 | 11 | 12 | 100 | 0 | 11.33 | 0.56 | 达标 | 12 | 13 | 13 | 100 | 0 | 12.67 | 0.63 | 达标 | ≤20 |
| BOD5 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 100 | 0 | 2.73 | 0.68 | 达标 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 100 | 0 | 2.87 | 0.72 | 达标 | ≤4 |
| 氨氮 | 0.426 | 0.476 | 0.436 | 100 | 0 | 0.45 | 0.45 | 达标 | 0.467 | 0.346 | 0.421 | 100 | 0 | 0.41 | 0.41 | 达标 | ≤1.0 |
| 总磷（以P计） | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 100 | 0 | 0.16 | 0.80 | 达标 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 100 | 0 | 0.17 | 0.85 | 达标 | ≤0.2 |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 100 | 0 | 0.01L | 0 | 达标 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 100 | 0 | 0.01L | 0 | 达标 | ≤0.05 |
| LAS | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 100 | 0 | 0.05L | 0 | 达标 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 100 | 0 | 0.05L | 0 | 达标 | ≤0.2 |
| 粪大肠菌群 | 3.34×103 | 2.16×103 | 3.98×103 | 0 | 0 | 3.16×103 | 0.32 | 达标 | 4.46×103 | 3.31×103 | 3.56×103 | 0 | 0 | 3.78×103 | 0.38 | 达标 | ≤10000 |
| 监测 时间 监测 因子 | W3（执行Ⅲ类标准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅲ类 |
|  | W1 | W2 | W3 | 检出率（%） | 超标率（%） | 平均值 | 标准指数 | 达标情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水温 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 100 | 0 | 14.50 | / | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  | \ |
| pH | 7.51 | 7.45 | 7.22 | 100 | 0 | 7.39 | 0.20 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6~9 |
| DO | 8.18 | 7.82 | 8.11 | 100 | 0 | 8.04 | 0.41 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥5 |
| CODCr | 11 | 13 | 12 | 100 | 0 | 12.00 | 0.60 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤20 |
| BOD5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 100 | 0 | 2.73 | 0.68 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤4 |
| 氨氮 | 0.345 | 0.332 | 0.387 | 100 | 0 | 0.35 | 0.35 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.0 |
| 总磷（以P计） | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 100 | 0 | 0.16 | 0.80 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.2 |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 100 | 0 | 0.01L | 0 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.05 |
| LAS | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 100 | 0 | 0.05L | 0 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.2 |
| 粪大肠菌群 | 3.39×103 | 5.31×103 | 2.40×103 | 0 | 0 | 3.70×103 | 0.37 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤10000 |

由表5.4-2可知，梅县新城水质净化厂纳污水体程江各污染因子指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其中SS在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中无环境标准值，参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94），表明程江的水环境质量良好。

5.4.2 小结

程江

地表水现状监测结果见表5.4-2。根据地表水的监测结果可知，程江W1、W2、W3的pH值、溶解氧、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、LAS、粪大肠菌群等，9项指标的标准指数均小于1，即能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

图5.4-1  水环境质量监测布点示意图

5.5 环境空气质量现状调查与评价

5.5.1 调查概况

本报告根据深圳市高迪科技有限公司2017年3月29日～4月4日对项目所在地及附近的新联村和华园居进行了空气环境质量现状监测的监测结果（报告编号：SZGD20170329-42）经统计，项目所在区域主要空气污染物中监测情况如下表所示。

图5.5-1  大气环境质量及噪声监测布点示意图

5.5.2 评价标准

《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准，见表5.5-1。

表5.5-1  环境空气质量评价标准（ug/m3）

| 项目 | 环境空气二级标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 24小时平均 | 1小时平均 |
| SO2 | 150 | 500 |
| NO2 | 80 | 200 |
| PM10 | 150 | -- |
| CO | 4000 | 10000 |
| O3 | 160（日最大8小时平均） | 200 |
| PM2.5 | 75 | -- |
| TSP | 300 | -- |

5.5.3现状调查结果和评价

环境空气监测数据见表5.5-2和5.5-3

表5.5-2  本改扩建工程所在地空气环境质量监测数据

| 监测 点位 | 监测时间 |  | 监测项目及监测结果（单位：mg/m3） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | NO2 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5* | TSP |
|  |  |  | 小时均值 |  | 日均值 |  |  |  |  |
| G1 新 联 村 | 3月29日 | 02:00-03:00 | 0.009 | 0.016 | 0.016 | 0.026 | 0.034 | 0.026 | 0.043 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.013 | 0.023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.024 | 0.033 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.015 | 0.027 |  |  |  |  |  |
|  | 3月30日 | 02:00-03:00 | 0.008 | 0.020 | 0.017 | 0.024 | 0.048 | 0.037 | 0.060 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.018 | 0.022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.020 | 0.034 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.021 | 0.025 |  |  |  |  |  |
|  | 3月31日 | 02:00-03:00 | 0.012 | 0.021 | 0.014 | 0.024 | 0.040 | 0.031 | 0.049 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.013 | 0.025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.019 | 0.027 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.014 | 0.026 |  |  |  |  |  |
|  | 4月1日 | 02:00-03:00 | 0.009 | 0.016 | 0.018 | 0.024 | 0.052 | 0.040 | 0.065 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.018 | 0.023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.022 | 0.034 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.022 | 0.025 |  |  |  |  |  |
|  | 4月2日 | 02:00-03:00 | 0.012 | 0.017 | 0.015 | 0.025 | 0.045 | 0.035 | 0.057 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.013 | 0.025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.021 | 0.028 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.017 | 0.028 |  |  |  |  |  |
|  | 4月3日 | 02:00-03:00 | 0.010 | 0.019 | 0.015 | 0.027 | 0.056 | 0.042 | 0.068 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.013 | 0.025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.022 | 0.034 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.015 | 0.029 |  |  |  |  |  |
|  | 4月4日 | 02:00-03:00 | 0.009 | 0.018 | 0.015 | 0.025 | 0.045 | 0.034 | 0.056 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.014 | 0.022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.019 | 0.031 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.016 | 0.025 |  |  |  |  |  |
| G2 项目场地 | 3月29日 | 02:00-03:00 | 0.011 | 0.015 | 0.018 | 0.025 | 0.039 | 0.030 | 0.048 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.017 | 0.022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.022 | 0.035 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.018 | 0.024 |  |  |  |  |  |
|  | 3月30日 | 02:00-03:00 | 0.010 | 0.016 | 0.016 | 0.021 | 0.058 | 0.045 | 0.073 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.017 | 0.022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.021 | 0.026 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.018 | 0.025 |  |  |  |  |  |
|  | 3月31日 | 02:00-03:00 | 0.011 | 0.019 | 0.015 | 0.025 | 0.054 | 0.041 | 0.068 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.015 | 0.024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.021 | 0.033 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.018 | 0.027 |  |  |  |  |  |
|  | 4月1日 | 02:00-03:00 | 0.009 | 0.018 | 0.014 | 0.022 | 0.043 | 0.033 | 0.056 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.012 | 0.021 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.019 | 0.028 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.016 | 0.023 |  |  |  |  |  |
|  | 4月2日 | 02:00-03:00 | 0.011 | 0.017 | 0.017 | 0.025 | 0.061 | 0.046 | 0.075 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.017 | 0.024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.024 | 0.033 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.018 | 0.025 |  |  |  |  |  |
|  | 4月3日 | 02:00-03:00 | 0.011 | 0.017 | 0.017 | 0.024 | 0.039 | 0.029 | 0.048 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.016 | 0.026 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.023 | 0.027 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.017 | 0.027 |  |  |  |  |  |
|  | 4月4日 | 02:00-03:00 | 0.010 | 0.016 | 0.018 | 0.024 | 0.048 | 0.037 | 0.061 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.018 | 0.022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.020 | 0.027 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.021 | 0.026 |  |  |  |  |  |
| G3 华 园 居 | 3月29日 | 02:00-03:00 | 0.010 | 0.017 | 0.015 | 0.024 | 0.041 | 0.032 | 0.052 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.012 | 0.021 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.021 | 0.027 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.015 | 0.025 |  |  |  |  |  |
|  | 3月30日 | 02:00-03:00 | 0.008 | 0.015 | 0.016 | 0.022 | 0.052 | 0.040 | 0.065 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.017 | 0.024 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.018 | 0.026 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.020 | 0.026 |  |  |  |  |  |
|  | 3月31日 | 02:00-03:00 | 0.009 | 0.018 | 0.016 | 0.024 | 0.056 | 0.043 | 0.070 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.016 | 0.023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.022 | 0.032 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.019 | 0.026 |  |  |  |  |  |
|  | 4月1日 | 02:00-03:00 | 0.008 | 0.017 | 0.016 | 0.022 | 0.037 | 0.028 | 0.046 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.017 | 0.022 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.020 | 0.027 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.021 | 0.024 |  |  |  |  |  |
|  | 4月2日 | 02:00-03:00 | 0.009 | 0.016 | 0.014 | 0.023 | 0.046 | 0.035 | 0.056 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.014 | 0.023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.021 | 0.029 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.015 | 0.024 |  |  |  |  |  |
|  | 4月3日 | 02:00-03:00 | 0.010 | 0.020 | 0.017 | 0.026 | 0.059 | 0.046 | 0.074 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.014 | 0.025 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.025 | 0.030 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.018 | 0.028 |  |  |  |  |  |
|  | 4月4日 | 02:00-03:00 | 0.009 | 0.016 | 0.017 | 0.026 | 0.062 | 0.048 | 0.077 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.014 | 0.023 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.023 | 0.035 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.017 | 0.026 |  |  |  |  |  |
| 备注：“*”表示该项目为对外分包项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5.2-3大气环境质量监测结果评价

| 监测 因子 | 标准限值 | 取值时间 | 浓度范围 mg/m3 | 最大值 | 最大浓度 占标率（%） | 超标率 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.15mg/m3 | 24h | 0.014~0.018 | 0.018 | 12.0 | 0 | 是 |
|  | 0.5mg/m3 | 1h | 0.008~0.025 | 0.025 | 5.0 | 0 | 是 |
| NO2 | 0.08mg/m3 | 24h | 0.021~0.027 | 0.027 | 33.8 | 0 | 是 |
|  | 0.2mg/m3 | 1h | 0.018~0.041 | 0.041 | 20.5 | 0 | 是 |
| PM10 | 0.15mg/m3 | 24h | 0.034~0.056 | 0.056 | 37.3 | 0 | 是 |
| PM2.5 | 0.075mg/m3 | 24h | 0.026~0.048 | 0.048 | 64.0 | 0 | 是 |
| TSP | 0.3mg/m3 | 24h | 0.043~0.077 | 0.077 | 25.7 | 0 | 是 |

根据统计结果，项目所在区域各监测点的SO2、NO2小时浓度及SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP的日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。总体而言，项目所在区域环境空气质量良好。

5.6 声环境质量现状监测与评价

5.6.1 调查概况

- 监测点位

本环评共设4个项目边界声环境监测点和9个敏感点声敏感点监测点，边界噪声监测点位见图5.5-1、敏感点噪声监测点位图5.6-1。

- 监测项目

各监测点处的等效声级LeqdB（A）。

- 监测时间和频率

本评价委托深圳市高迪科技有限公司于2017年03月29日～03月30日对项目周边的声环境质量进行监测，共监测2天，分昼间和夜间进行，结果见表5.6-1。此外，委托深圳市高迪科技有限公司于2017年9月27日～9月28日对项目周边敏感点的声环境现状进行补充监测，监测时间为2天，分昼间和夜间进行，结果见表5.6-2。

- 监测方法及监测仪器

采用多功能噪声分析仪，采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法测定。

- 评价方法

按照中华人民共和国国家标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准进行评价。

5.6.2 调查结果与评价

监测时段内各边界监测点等效声级LeqdB（A）监测结果如表5.6-1所示。

表5.6-1 噪声现状监测结果表 单位：dB（A）

| 测点 编号 | 检测 点位 | 主要声源 | 测量值 单位：Leq[dB（A）] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 03月29日 |  | 03月39日 |  |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 项目东边界外1m处 | 生产 | 50.4 | 48.6 | 51.7 | 47.6 |
| N2 | 项目南边界外1m处 | 生产 | 51.3 | 45.4 | 50.8 | 46.0 |
| N3 | 项目西边界外1m处 | 生产、交通 | 62.8 | 52.3 | 63.4 | 51.4 |
| N4 | 项目北边界外1m处 | 生产 | 53.2 | 46.5 | 51.7 | 47.9 |

表5.6-2 敏感点声环境现状监测结果表 单位：dB（A）

| 序号 | 点位位置 | 9月26日 |  | 9月27日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 恒发东园靠近项目侧建筑物一楼边界外1m | 56.2 | 45.8 | 55.4 | 43.3 |
| N2 | 恒发东园靠近项目侧建筑物四楼边界外1m | 55.6 | 43.5 | 54.8 | 44.2 |
| N3 | 恒发东园靠近项目侧建筑物七楼边界外1m | 54.3 | 44.3 | 54.9 | 43.8 |
| N4 | 永居楼靠近项目侧建筑物一楼边界外1m | 54.5 | 44.6 | 54.2 | 43.9 |
| N5 | 永居楼靠近项目侧建筑物四楼边界外1m | 52.2 | 43.8 | 52.3 | 44.0 |
| N6 | 永居楼靠近项目侧建筑物七楼边界外1m | 55.7 | 45.1 | 54.5 | 43.6 |
| N7 | 吉祥花园靠近项目侧建筑物一楼边界外1m | 54.8 | 44.5 | 53.5 | 44.3 |
| N8 | 吉祥花园靠近项目侧建筑物四楼边界外1m | 55.7 | 43.8 | 54.9 | 43.6 |
| N9 | 吉祥花园靠近项目侧建筑物八楼边界外1m | 54.6 | 43.2 | 54.2 | 43.5 |

由监测结果可以看出，项目东面、南面、北面边界及周边敏感点昼间、夜间的噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，项目西面边界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类标准的要求

5.6.3 小结

由监测结果可知，项目周围声环境质量能符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区划的要求，项目所在区域声环境质量良好。

图5.6-1  建设项目周边敏感点现状噪声监测点

第6章  环境影响预测与评价

6.1 施工期环境影响预测与评价

施工期废水主要来自施工人员的生活污水、施工废水和降雨时产生的施工场地地表径流。其中施工废水包括泥浆水、机械设备运转的冷却水、车辆和机械设备洗涤水等；生活污水包括施工人员的盥洗水、厕所冲洗水等。

6.1.1 施工期水环境影响预测与评价

项目在装修期间的主要废水为施工人员的生活污水及施工过程中的少量生产废水。

- 生活污水环境影响

本改扩建工程施工期生活污水产生量约6.8m3/d，本改扩建工程不设施工营地，施工人员主要来自周边村镇，不在项目所在地住宿。施工期产生的生活污水依托医院污废水处理设施处理后排入市政管网，因此不会对本改扩建工程周围的水体产生影响。

- 施工废水环境影响

施工废水的产生量较少，主要污染物为泥砂好少量油类。施工废水经收集进入隔油池、沉淀池预处理后回用于设备冲洗和场地、道路抑尘，基本不外排。禁止将施工废水排入梅江，所以施工废水不会对周围水体造成不良影响。

- 地表径流

施工期间，下雨时施工区面源污染物随雨水排入附近水体，影响水质，对附近水域的水环境造成影响。在各排水口出口设置简易沉砂池沉淀泥沙，防止泥沙进入雨污水管网造成管网堵塞和进入梅江对梅江水质造成影响。

项目附近地表水为梅江，施工过程中产生的施工废水和将于产生的地表径流若未进行有效治理就进入地表水，将会造成梅江水质的污染。施工单位须按照环评中提出的治理措施处理施工期期间产生的废水，加强管理，防止施工期废水对梅江的水质造成影响。在施工期废水得到有效治理的情况下，施工期间废水、不会对施工场地周围水体的水环境质量产生明显不良影响，而且施工期废水对周围水体的影响随施工期的结束而结束。

6.1.2 施工期大气环境影响预测与评价

本改扩建工程施工期产生的废气主要包括施工扬尘、粉尘，施工机械、运输车辆排放的汽车尾气和工程装修阶段会产生的少量有机废气。

- 施工期扬尘环境影响分析预测

本项目施工期间产生的扬尘主要集中在建设期的土建施工阶段和拆迁期的现有建筑拆除及土地平整阶段，

拆迁期主要内容为拆除项目内现有建筑梅冰住院大楼，由于梅冰住院大楼周边均为居民楼，因建筑的拆迁及进入运输车辆产生的悬浮物颗粒及地面粉尘将对周围大气环境产生污染，据调查此类粉尘均为无组织排放，主要起尘点为拆除点以及建筑垃圾堆放点，起尘时间为拆除作业时间，拆除过程中同时配备洒水设施，因此拆除完成后，粉尘污染也基本消失。项目拆迁采用机械拆除为主，辅以手工。

本项目按施工期（包括建设期及拆迁期）扬尘产生的原因分为风力扬尘和动力扬尘进行分析。

（1）风力扬尘

风力扬尘主要是建筑材料、土方、施工垃圾露天堆放而产生的尘粒。如露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。经上述工程分计算，尘粒在空气中的传播情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。

尘粒在空气中的传播情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的尘粒沉降速度见表表6.1-1。

表6.1-1 不同粒径的尘粒沉降速度

| 粒径（微米） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.012 | 0.027 | 0.03 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（微米） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（微米） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。

施工期间，若不采取相应的措施，扬尘将对该地区域环境产生一定的影响，特别出现在秋冬季节雨水偏少的时期。因此，本工程施工期应该特别注意防尘问题，制定必要的防尘措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

（2）车辆行驶的动力扬尘

动力扬尘主要是在建材的装卸、搅拌、土方的挖掘过程中产生及人来车往所造成的现场道路扬尘，由于外力作用产生的尘粒悬浮，其中施工（如平地、打桩、挖掘、道路浇灌）及装卸、搅拌造成的扬尘最为严重。如遇到干旱无雨季节，加上大风，扬尘将更为严重。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：

式中：Q：汽车行驶的扬尘，kg/km•辆；

v：汽车速度，km/h；

W：汽车载重量，t；

P：道路表面粉尘量，kg/m2。

一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如表6.1-2所示。

表6.1-2  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘    单位：kg/km•辆

| P（kg/m2） 车速（km/h） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20 | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

由表6.1-2可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期实施每天洒水4-5次，可有效控制车辆扬尘，将TSP影响范围缩小到20-50m，见表6.1-3。混凝土浇铸期间，大量混凝土搅拌车频繁驶入现场，在物料转接口处，每辆车都有不同程度产生物料散落在地面现象。经车辆碾压，在工地周边形成大面积水泥路面或扬尘，破坏了地面道路、绿化地、人行道，景观影响较大。

表6.1-3  施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3

| 距离 |  | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时 平均浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。

由于距离恒发东园及永居楼较近，因此施工期，通过对运输道路及时清扫和浇水、加强施工管理、施工时采用围挡围蔽、选用商品混凝土并采用封闭车辆运输等措施，最大程度减少扬尘对恒发东园及永居楼的影响。且同时由于施工工地与居民点间有绿化带，因此施工扬尘对恒发东园及永居楼的影响不大。

- 扬尘对周边敏感点的影响分析

根据对同类施工现场类比分析，在不采取任何治理措施的情况下，在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外影响甚微。而本项目所在区域全年主导风为春夏季以东南风为主，秋冬季以东北风为主。

在不采取任何治理措施的情况下，本改扩建工程用地边界东北面相距4m为恒发东园居民区；东南面为相距20m的吉祥花园居民区、相距62m为鸿泰园居民区；西南面相距4m为永居楼居民区及周边商铺；西北面相距50m为临街商铺及元秀大楼；西面相距60m为和安花园居民区。

结合上文及表2.4-5周边敏感点情况，在不采取任何治理措施的情况下，恒发东园居民区（东北面4m）、永居楼居民区及周边商铺（西南面4m）、吉祥花园（东南面20m）、临街商铺及元秀大楼（西北面50m）、和安花园（西面60m）、鸿泰园（东南面62m）、腾飞花园（东北面95m）位于重污染带区域，（西面，70m）位于较重污染带区域，其余的锦发江畔花都（东北面134m）、文化城小区（北面108m）、梅瑶路居民区（东面130m）、梅塘渡村（西南面120m）、东山中学梅县区新城分校（东南面188m）位于轻污染带区域。因此，如不采取任何措施，本项目施工过程中产生的扬尘会对上述环境敏感点产生一定的不利影响。

控制扬尘影响大小的因素有三个：一是扬尘源的湿度；二是风速；三是距离。扬尘源的湿度越大，风速越小，距离越远则影响越小。因此，防止扬尘环境影响的有效措施：一是施工期注意避开大风时段，并加强施工管理，增设防尘措施，施工的围蔽设施应按照梅州市文明施工和城市管理相关要求建设，但高度不应小于2m，尽可能减少施工扬尘对周围环境的影响；二是适当的洒水施工以降低扬尘的产生量，根据经验，每天定时洒水4～5次，地面扬尘可减少70%；三是土、水泥、石灰等材料运输禁止超载，封装材料应灌装或袋装，车辆运输时尽可能进行必要封闭和覆盖以减少扬尘产生；四是尽可能将扬尘产生源设置在远离上述敏感点的地方。类比其他项目，在采取上述控制措施后，基本上可将扬尘的影响范围控制在工地边界20m范围内。

本项目施工场地与敏感点（特别是恒发东园居民区、吉祥花园居民区、永居楼居民区、）相距较近，本项目施工时将采取以下措施：1、施工工地设高度不小于2米的围挡，2、通过洒水降尘，3、及时外运弃土，减少弃土堆放。同时考虑到施工工地与敏感点隔着医院的围墙和树木，因此本项目施工产生的扬尘对恒发东园居民区、永居楼居民区、吉祥花园居民影响很小。

- 装修有机废气对大气环境影响分析

项目装修阶段会产生少量的有机废气，但产生的量非常小，且经大气稀释后浓度很小，所以不会对周围环境造成影响。

- 燃油废气对大气环境影响分析

本项目施工期施工机械及运输车辆主要以柴油为燃料，会产生一定量的燃油尾气，主要污染物为CO、NOX、THC等。建设单位加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆处于良好的工作状态，且空气流动畅通，污染物扩散迅速，因此不会对本项目内环境造成不良影响。但施工单位在施工过程中还是应该尽量使用低污染排放的设备，日常注意设备的检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转。

6.1.3 施工期声环境影响预测与评价

- 评价标准

施工期噪声的评价标准采用《建筑施工场界噪声标准》（GB12523—2011），该标准规定了建设施工过程中场界的限值，见表6.1-4。

表6.1-4  《建筑施工场界噪声标准》（GB12523-2011）（单位：Leq[dB（A）]）

| 施工阶段 | 噪声限值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 所有施工阶段 | 70 | 55 |

- 施工噪声源强分析

根据上述工程分析，得出本项目建筑施工噪声源主要为施工机械噪声，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，施工车辆的噪声属于交通噪声。这些施工噪声中对声环境影响最大是机械噪声，各种施工机械1米处的声级见表6.1-5。

表6.1-5 各类施工机械1米处声级值    [单位：dB（A）]

| 机械名称 | 声级测值 | 机械名称 | 声级测值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电锯、电刨 | 95 | 推土机 | 90 |
| 振捣棒 | 95 | 挖掘机 | 90 |
| 振荡器 | 95 | 风动机械 | 95 |
| 钻桩机 | 100 | 卷扬机 | 80 |
| 钻孔机 | 100 | 吊车、升降机 | 80 |

- 施工期声环境影响预测

本环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）对室外噪声源几何发散衰减及环境因素衰减模式进行预测。

预测模式：

根据上述公式，及本项目与周围环境关系的距离，可计算出在无屏障的情形下，该建设项目在施工过程中单台机械设备对环境的影响程度，经预测，在等距离条件下，其噪声级随距离衰减预测值，表6.1-6、表6.1-7所示。

表6.1-6  建设项目施工机械噪声对周围环境影响噪声贡献值（未采取防治措施）

[单位：dB（A）]

| 施工 阶段 | 机械名称 | 声级 测值 | 边界外距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 |
| 土石方 | 推土机 | 90 | 76 | 70 | 66.5 | 63.9 | 60.5 | 56 | 54.4 | 51.9 |
|  | 挖掘机 | 90 | 76 | 70 | 66.5 | 63.9 | 60.5 | 56 | 54.4 | 51.9 |
|  | 运输车辆 | 90 | 76 | 70 | 66.5 | 63.9 | 60.5 | 56 | 54.4 | 51.9 |
| 打桩 | 钻孔灌注式打桩机 | 105 | 91 | 85 | 81.5 | 78.9 | 75.5 | 70 | 69.4 | 66.9 |
| 结构 | 振捣棒 | 95 | 81 | 75 | 71.5 | 68.9 | 65.5 | 61 | 59.4 | 56.9 |
|  | 振荡器 | 95 | 81 | 75 | 71.5 | 68.9 | 65.5 | 61 | 59.4 | 56.9 |
|  | 钻孔机 | 100 | 86 | 80 | 76.5 | 73.9 | 70.5 | 66 | 64.4 | 61.9 |
|  | 卷扬机 | 80 | 66 | 60 | 56.5 | 53.9 | 50.5 | 46 | 44.4 | 41.9 |
|  | 吊车、升降机 | 80 | 66 | 60 | 56.5 | 53.9 | 50.5 | 46 | 44.4 | 41.9 |
| 装修 | 电锯、电刨 | 95 | 81 | 75 | 71.5 | 68.9 | 65.5 | 61 | 59.4 | 56.9 |
|  | 风动机具 | 95 | 81 | 75 | 71.5 | 68.9 | 65.5 | 61 | 59. | 56.9 |
| 拆迁 | 推土机 | 90 | 76 | 70 | 66.5 | 63.9 | 60.5 | 56 | 54.4 | 51.9 |
|  | 挖掘机 | 90 | 76 | 70 | 66.5 | 63.9 | 60.5 | 56 | 54.4 | 51.9 |
|  | 运输车辆 | 90 | 76 | 70 | 66.5 | 63.9 | 60.5 | 56 | 54.4 | 51.9 |

表6.1-7   多台机械设备同时运转的噪声预测值（未采取防治措施）单位：dB（A）

| 施工 阶段 | 机械名称 | 声级测值 | 叠加值 | 边界外距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 |
| 土石方 | 推土机 | 90 | 94.8 | 80.8 | 74.8 | 71.3 | 68.8 | 65.3 | 60.8 | 59.2 | 56.7 |
|  | 挖掘机 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输车辆 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打桩 | 钻孔灌注式打桩机 | 105 | 105 | 91.0 | 85.0 | 81.5 | 78.9 | 75.5 | 71.0 | 69.4 | 66.9 |
| 结构 | 振捣棒 | 95 | 102.2 | 88.2 | 82.2 | 78.7 | 76.2 | 72.7 | 68.2 | 66.6 | 64.1 |
|  | 振荡器 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钻孔机 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 卷扬机 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊车、升降机 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装修 | 电锯、电刨 | 95 | 98 | 84.0 | 78.0 | 74.5 | 72.0 | 68.5 | 64.0 | 62.4 | 59.9 |
|  | 风动机具 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆迁 | 推土机 | 90 | 94.8 | 80.8 | 74.8 | 71.3 | 68.8 | 65.3 | 60.8 | 59.2 | 56.7 |
|  | 挖掘机 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输车辆 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从上述预测结果分析可知，在没有隔声设施的情况下，单台机械施工时，在土石方施工阶段距噪声源5m处噪声值为76dB（A），在距声源10m处噪声可降到70dB（A）以下，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB（A）的限值；在打桩施工阶段距噪声源5m处噪声值为91dB（A），在距声源60m处噪声可降到70dB（A）以下，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB（A）的限值；在结构施工阶段距噪声源5m处噪声值为66～81dB（A），在距声源50m处噪声可降到70dB（A）以下，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB（A）的限值；在装修施工阶段距噪声源5m处噪声值为81dB（A），在距声源20m处噪声可降到70dB（A）以下，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB（A）的限值；在拆迁期施工阶段距噪声源5m处噪声值为76dB（A），在距声源10m处噪声可降到70dB（A）以下，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB（A）的限值。

多台设备同时施工时，在土石方施工阶段距噪声源5m处噪声值为80.8dB（A），在距声源20m处噪声可降到70dB（A）以下，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB（A）的限值；在打桩施工阶段距噪声源5m处噪声值为91dB（A），在距声源60m处噪声可降到70dB（A）以下，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB（A）的限值；在结构施工阶段距噪声源5m处噪声值为88.2dB（A），在距声源50m处噪声可降到70dB（A）以下，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB（A）的限值；在装修施工阶段距噪声源5m处噪声值为84.0dB（A），在距声源30m处噪声可降到70dB（A）以下，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB（A）的限值；在拆迁期施工阶段距噪声源5m处噪声值为80.8dB（A），在距声源20m处噪声可降到70dB（A）以下，可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB（A）的限值。施工人员均处于距声源20m范围内的近距离，因此，在施工现场内的人员将受到较大程度的影响。

- 对敏感点的影响分析

由上表的预测结果，估算施工噪声源在未采取任何措施的情况下对最近敏感点东北面的恒发东园居民区、西南面的永居楼、东南面的吉祥花园的噪声贡献值，以预测本项目各期施工噪声对各敏感点的影响，见表6.1.8至表6.1.10。另外，本项目严禁夜间施工。

表6.1-8  施工噪声（未采取防治措施）对恒发东园居民区的影响情况 单位：dB（A）

| 施工阶段 | 源强 | 敏感点的噪声贡献值 | 监测点位置 | 昼间背景值 | 昼间预测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 94.8 | 82.7 | 一楼 | 56.2 | 82.7 |
|  |  |  | 四楼 | 55.6 | 82.7 |
|  |  |  | 七楼 | 54.9 | 82.7 |
| 打桩 | 105 | 92.9 | 一楼 | 56.2 | 92.9 |
|  |  |  | 四楼 | 55.6 | 92.9 |
|  |  |  | 七楼 | 54.9 | 92.9 |
| 结构 | 102.2 | 90.1 | 一楼 | 56.2 | 90.1 |
|  |  |  | 四楼 | 55.6 | 90.1 |
|  |  |  | 七楼 | 54.9 | 90.1 |
| 装修 | 98 | 85.9 | 一楼 | 56.2 | 85.9 |
|  |  |  | 四楼 | 55.6 | 85.9 |
|  |  |  | 七楼 | 54.9 | 85.9 |
| 拆迁 | 94.8 | 82.7 | 一楼 | 56.2 | 82.7 |
|  |  |  | 四楼 | 55.6 | 82.7 |
|  |  |  | 七楼 | 54.9 | 82.7 |

表6.1-9  施工噪声（未采取防治措施）对永居楼居民区的影响情况 单位：dB（A）

| 施工阶段 | 源强 | 敏感点的噪声贡献值 | 监测点位置 | 昼间背景值 | 昼间预测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 94.8 | 82.7 | 一楼 | 54.5 | 82.7 |
|  |  |  | 四楼 | 52.3 | 82.7 |
|  |  |  | 七楼 | 55.7 | 82.7 |
| 打桩 | 105 | 92.9 | 一楼 | 54.5 | 92.9 |
|  |  |  | 四楼 | 52.3 | 92.9 |
|  |  |  | 七楼 | 55.7 | 92.9 |
| 结构 | 102.2 | 90.1 | 一楼 | 54.5 | 90.1 |
|  |  |  | 四楼 | 52.3 | 90.1 |
|  |  |  | 七楼 | 55.7 | 90.1 |
| 装修 | 98 | 85.9 | 一楼 | 54.5 | 85.9 |
|  |  |  | 四楼 | 52.3 | 85.9 |
|  |  |  | 七楼 | 55.7 | 85.9 |
| 拆迁 | 94.8 | 82.7 | 一楼 | 54.5 | 82.7 |
|  |  |  | 四楼 | 52.3 | 82.7 |
|  |  |  | 七楼 | 55.7 | 82.7 |

表6.1-10  施工噪声（未采取防治措施）对吉祥花园居民区的影响情况 单位：dB（A）

| 施工阶段 | 源强 | 敏感点的噪声贡献值 | 监测点位置 | 昼间背景值 | 昼间预测值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 94.8 | 68.8 | 一楼 | 54.8 | 69.0 |
|  |  |  | 四楼 | 55.7 | 69.0 |
|  |  |  | 八楼 | 54.6 | 69.0 |
| 打桩 | 105 | 78.9 | 一楼 | 54.8 | 78.9 |
|  |  |  | 四楼 | 55.7 | 78.9 |
|  |  |  | 八楼 | 54.6 | 78.9 |
| 结构 | 102.2 | 76.1 | 一楼 | 54.8 | 76.1 |
|  |  |  | 四楼 | 55.7 | 76.1 |
|  |  |  | 八楼 | 54.6 | 76.1 |
| 装修 | 98 | 71.9 | 一楼 | 54.8 | 72.0 |
|  |  |  | 四楼 | 55.7 | 72.0 |
|  |  |  | 八楼 | 54.6 | 72.0 |
| 拆迁 | 94.8 | 68.8 | 一楼 | 54.8 | 69.0 |
|  |  |  | 四楼 | 55.7 | 69.0 |
|  |  |  | 八楼 | 54.6 | 69.0 |
| 注：①由于严禁在夜间（22:00～6:00）期间作业，故不预测施工噪声对各敏感点的夜间叠加值；②各敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准[昼间：60 dB（A）；夜间50dB（A）]。 |  |  |  |  |  |

- 预测结果分析

根据表6.1.8~表6.1.10的噪声预测值，可见在未采取任何措施的情况下，施工各施工阶段噪声将对最近敏感点恒发东园居民区、永居楼居民区、吉祥花园居民区均有一定程度的影响，以上预测对象在各施工阶段昼间噪声叠加值均超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的昼间标准。

以上居民区与场址间均有高大的乔木绿化带，具有一定的降噪作用，为降低施工期噪声对周边居民的影响，建设单位必须采取严格有效的施工噪声防治措施，合理安排施工时间。

此外，在实际施工过程中，项目院内正常的医务活动必然会受到施工噪声的影响。特别是噪声工段集中的养生大楼的主体施工及室内装修，建设过程中会带来一定的噪声污染，且施工器械带来的墙体震动也会较为明显地影响到住院楼、医技楼等的运营。据此，本环评建议：

（1）合理安排施工时序，将高噪声级的工序集中在工作日等就诊人数较低的时段进行，并尽可能加快施工进度，避免长期高分贝噪声扰乱院内的医诊环境。

（2）建设施工过程中，应设置公告，告知就诊群众，并适当调整院内住院楼的病床布局，将病情较为严重，比较需要静养的病患尽量安排在住院楼西侧，并应做好与患者的沟通反馈工作，及时解决院内因施工噪声带来的患者投诉，争取患者最大程度的了解与配合。

（3）对项目周边的敏感点进行预先告知，告知具体的施工时间、完成时间以及可能产生的影响，争取得到敏感点人群的理解，并且增加施工人员，尽量争取尽快完成施工任务，缩短影响时间；

（4）在与以上敏感点相近的施工场地施工时，应安装轻质隔声板等隔声屏障进行围闭施工，施工设备要落实减振、隔声措施；

（5）施工时应避免在同一时间集中使用大量的高噪声机械设备；加强施工作业管理，避免在午间、夜间施工；尽可能减轻由于施工给周围环境敏感点带来的影响。

6.1.4 施工期固体废物环境影响预测与评价

施工期的固体废物主要来是施工过程中所产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾以及施工弃土。

- 生活垃圾

施工期生活垃圾以有机类废物为主。这类固体废物的污染物含量很高，如处理不当，不但影响景观，散发臭气，滋生蝇、鼠，而且其含有的BOD、CODcr、大肠杆菌等会对选址区附近的环境产生不良影响。施工人员产生的生活垃圾经收集后统一交由环卫部门处理，不会对项目周围环境产生明显影响。

- 建筑垃圾

施工期建筑垃圾主要来源于开挖土方、建筑施工及拆除现有建筑中产生的废弃物（如水泥、砖、沙石等）。虽然这些废物不含有害有毒成分，但粉状废弃物一方面可随降雨流进附近的水体，使其悬浮物大增，水环境质量受到一定的影响。另一方面遇刮风或车辆通过，又会泛起扬尘，污染周围空气。因此，建筑垃圾应及时清运至梅州市指定的建筑垃圾堆放场所处置。

- 弃土

项目产生的弃土大部分用作基础回填，剩余弃土应及时清运至梅州市政部门指定的建筑渣土受纳场。

6.2 运营期环境影响预测与评价

6.2.1 地表水环境影响预测与分析

- 污水水量、水质

本改扩建工程投入运营后全院污水总排放量为189.475m³/d，即69157.4m³/a，主要包括医疗废水、生活污水、食堂含油废水、洗衣废水，其污染物主要为CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油及粪大肠菌群等。

- 污水排放去向

本改扩建工程位于梅县新城水质净化厂的纳污范围，项目周边的污水管网接驳完善。项目运营期排水采用雨水、污水分流制系统。雨水经雨水管网收集后，排放至市政雨水管网；污水经经自建污水站处理后排向市政污水管网，进入梅县新城水质净化厂处理，最终排入程江。

污水排放去向：污水→自建污水站→市政污水管网→梅县新城水质净化厂→程江。

- 污水治理方案

根据环保管理的要求，本改扩建工程废水经自建污水处理站处理后必须符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（预处理标准）和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准的较严值准，即CODcr≤250mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤60mg/L、LAS≤10mg/L、粪大肠菌群≤5000MPN/L。

随着医院规模的扩大，现有污水处理站无法满足处理水量的要求，因此，建设单位对现有的污水处理站进行升级改造，污水处理站所在位置不变，处理量增加至300t/d，采用“MBR一体化+臭氧紫外消毒工艺”。（说明：由于本项目预处理后的废水排入市政管网，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准和广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者中较严格者，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的要求，本环评报告推荐本项目的污废水处理工艺为“一级强化+消毒”，该工艺具有经济有效性，能实现稳定达标排放，但建设单位具有前瞻性，采用“MBR一体化+臭氧紫外线消毒”一体化设备处理污废水。）

根据业主提供的资料，具体工艺流程图如下图所示：

图6.2-1 污水处理站处理工艺流程图

建设单位拟对本改扩建工程污水采取如下治理措施：生活污水经三级化粪池预处理、食堂含油废水经隔油隔渣池预处理汇合洗衣房废水、医疗废水进入医院自建污水处理站进行处理达标后，通过市政污水管网引至梅县新城水质净化厂进行后续处理，尾水流入程江。

- 水环境影响分析

本改扩建工程产生的污水经预处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（预处理标准）和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准的较严值后，经市政排污管网进入梅县新城水质净化厂集中处理。故本改扩建工程水环境影响评价可适当简化，重点在于评价项目污水排放对梅县新城水质净化厂污水处理系统的影响。

（1）梅县新城水质净化厂简介

梅县新城水质净化厂位于梅州市梅县区广梅中路程江河畔，服务范围为梅县区原县城范围，总规模为日处理污水5万吨。梅县新城水质净化厂采用目前先进成熟的A2/O污水处理工艺。梅县新城水质净化厂的设计出水水质达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26- 2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB18918-2002）一级B标准较严者后（BOD5≤20mg/L、CODCr≤40mg/L、NH3-N≤8mg/L、SS≤20mg/L、动植物油≤3mg/L），排入程江（梅县槐岗/梅县入梅江口），最终汇入梅江干流。

（2）项目污水排放对污水处理厂水质的影响

本改扩建工程各类废水经“MBR一体化+臭氧紫外消毒”工艺处理可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（预处理标准）和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准的较严值，且同时能满足梅县新城净化水质厂入管标准要求。因此，项目污水排入污水厂后，不会对其水质产生冲击。

表6.2-1  梅县新城净化水质厂入管标准

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本改扩建工程出水排放限值 | 250 | 100 | 60 | - |
| 入管浓度标准 | 250 | 130 | 150 | 30 |

（3）项目污水排放对污水处理厂水量的影响

本改扩建工程建成后全院营运期的废水排放量为189.475m3/d，仅占梅县新城水质净化厂工程5万吨/日处理能力的0.38%。

通过上述分析，项目营运期产生的废水经上述措施治理后排入梅县新城水质净化厂处理，在水质、水量以及纳污条件等方面均是可行。

6.2.2 环境空气影响预测与评价

- 大气条件分析

（1）资料来源

为了更好地了解项目所在地区气象要素的时空变化，本报告收集了梅县区气象站2015年的地面气象资料，包括风向、风速、干球温度、气压、相对湿度。梅县区气象观测站位于梅州市梅县区府东二路5号，地理坐标位于东经116°04ˊ58"，北纬24°16ˊ07"，与本项目距离约1.9km。根据该气象站提供的资料，该地区1996~2015年气候统计结果如下所示。

表6.2-2  梅县气象站20年（1996年-2015年）的主要气象资料统计表

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 年平均风速（m/s） | 1.3 |
| 最大风速（m/s）及出现的时间 | 13.3；相应风向：W；出现时间：1998年7月23日 |
| 年平均气温（℃） | 21.7 |
| 极端最高气温（℃）及出现的时间 | 39.0；出现时间：2003年7月16日、2005年7月17日 |
| 极端最低气温（℃）及出现的时间 | -2.9；出现时间：1997年12月29日 |
| 年平均相对湿度（%） | 76 |
| 年均降水量（mm） | 1454.6 |
| 年最大降水量（mm）及出现的时间 | 2047.9 |
| 年最小降水量（mm）及出现的时间 | 1011.3 |
| 年平均日照时数（h） | 1820.8 |

（2）气象特征分析

①温度

根据梅县区气象站（2015-1-1到2015-12-31）的气象观测，得到该地区近一年平均气温的月变化，见表6.2-3。

由表6.2-3可知，2015年平均温度在7月份最高为28.8℃，全年平均温度为21.72℃。

表6.2-3  年平均气温的月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 12.6 | 14.7 | 17.8 | 22.0 | 25.2 | 27.3 | 28.8 | 28.4 | 27.0 | 23.7 | 18.9 | 14.2 |

图6.2-1 年平均气温月变化曲线

②风速

梅县月平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化情况分别见表6.2-7和表6.2-8，年平均风速月变化和季小时的平均风速日变化曲线见图6.2-2和图6.2-3。

表6.2-4  梅县区累年各月平均风速变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.2 |

图6.2-2 年平均风速月变化曲线

从月平均风速统计资料中可见梅县7月份平均风速最大（1.6m/s），1月份和11月份平均风速最小（1.1m/s）。

表6.2-5 季小时平均风速日变化情况

| 小时（h） 风速（m/s） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
| 夏季 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
| 秋季 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 冬季 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| 小时（h） 风速（m/s） | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
| 夏季 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| 秋季 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |
| 冬季 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |

图6.2-3  季小时平均风速日变化情况曲线

从季小时平均风速日变化的统计资料中可以看出梅县夏季风速最大，冬季风速最小，一天内6：00的平均风速最大。

③风向风频

每月和各季及多年平均各向风频变化情况见表6.2-6和表6.2-7，梅县区20年（1996年～2015年）的风玫瑰图见图6.2-4，梅县区20年（1996年～2015年）的各月、各季、全年风向频率见图6.2-5。

图6.2-4 梅县区20年（1996年～2015年）的风玫瑰图

表6.2-6 年平均风频的月变化情况

| 风频（%） 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 7.1 | 5.8 | 5.8 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.9 | 3.0 | 4.3 | 8.7 | 6.2 | 11.4 | 7.4 | 10.1 | 5.5 | 5.8 |
| 二月 | 8.0 | 7.1 | 5.2 | 4.6 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 4.2 | 8.3 | 5.8 | 6.7 | 5.2 | 11.0 | 8.9 | 6.0 | 7.9 | 3.6 |
| 三月 | 11.4 | 4.3 | 5.5 | 5.6 | 3.2 | 4.7 | 2.7 | 3.2 | 7.8 | 8.7 | 10.2 | 7.3 | 5.2 | 4.6 | 5.0 | 7.0 | 3.5 |
| 四月 | 12.6 | 8.3 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 3.8 | 3.2 | 1.9 | 4.4 | 5.3 | 7.4 | 5.1 | 5.4 | 6.9 | 5.0 | 6.9 | 4.2 |
| 五月 | 6.3 | 5.1 | 9.3 | 11.0 | 6.7 | 3.4 | 2.3 | 2.4 | 7.3 | 9.7 | 11.4 | 4.8 | 5.2 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 6.2 |
| 六月 | 4.2 | 2.2 | 2.6 | 5.3 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 5.8 | 8.6 | 11.9 | 18.5 | 9.7 | 6.4 | 4.7 | 2.2 | 2.4 | 4.2 |
| 七月 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | 3.9 | 6.3 | 4.4 | 3.4 | 4.3 | 5.8 | 16.0 | 24.7 | 12.4 | 6.3 | 3.1 | 1.6 | 0.4 | 2.4 |
| 八月 | 4.2 | 2.7 | 5.9 | 8.7 | 5.9 | 5.9 | 4.7 | 7.4 | 9.8 | 12.4 | 12.1 | 6.9 | 4.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.3 |
| 九月 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 10.0 | 9.0 | 6.3 | 5.3 | 3.1 | 4.9 | 10.4 | 10.4 | 8.8 | 6.3 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 2.8 |
| 十月 | 22.2 | 10.1 | 3.9 | 6.3 | 4.8 | 5.4 | 3.2 | 2.6 | 5.0 | 3.8 | 5.5 | 6.0 | 4.4 | 1.3 | 3.1 | 8.3 | 4.0 |
| 十一月 | 5.7 | 5.1 | 6.8 | 5.7 | 4.7 | 7.9 | 4.0 | 4.0 | 4.7 | 13.3 | 8.6 | 5.6 | 6.7 | 2.9 | 4.0 | 6.3 | 3.9 |
| 十二月 | 12.0 | 6.8 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 2.5 | 4.6 | 2.7 | 5.7 | 8.9 | 8.1 | 5.3 | 4.4 | 6.4 | 5.9 | 8.7 | 4.5 |

表6.2-7 年均风频的季变化和年均风频

| 风向风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 10.1 | 5.9 | 7.0 | 7.7 | 5.5 | 3.9 | 2.7 | 2.5 | 6.5 | 7.9 | 9.7 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 5.5 | 4.6 |
| 夏季 | 3.2 | 1.9 | 3.8 | 6.0 | 5.3 | 4.6 | 4.1 | 5.8 | 8.1 | 13.5 | 18.4 | 9.6 | 5.8 | 3.2 | 2.0 | 1.7 | 2.9 |
| 秋季 | 10.6 | 6.5 | 5.2 | 7.3 | 6.2 | 6.5 | 4.2 | 3.2 | 4.9 | 9.1 | 8.2 | 6.8 | 5.8 | 2.6 | 3.4 | 6.1 | 3.6 |
| 冬季 | 9.1 | 6.6 | 5.2 | 4.7 | 3.7 | 3.1 | 3.7 | 2.9 | 5.6 | 6.3 | 7.9 | 5.6 | 8.9 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 4.7 |
| 年平均 | 8.2 | 5.2 | 5.3 | 6.4 | 5.2 | 4.5 | 3.7 | 3.6 | 6.3 | 9.2 | 11.1 | 7.0 | 6.4 | 4.5 | 4.3 | 5.2 | 3.9 |

图6.2-5 梅县区20年（1996年～2015年）的各月、各季、全年风向频率图

- 环境空气影响分析

本改扩建工程建成后废气主要来自病房排出的含病菌空气、污水处理站产生的臭气、备用发电机尾气、汽车尾气、厨房油烟等。

（1）含有微生物气溶胶的病菌废气

根据前面对含病菌废气的污染源分析，病菌空气主要来自于养生大楼建成后住院病人携带的病源微生物。病源微生物属于活性物质，微生物滋长的必要条件是营养源（尘埃）和水分（高湿度）。

空气中由于缺乏微生物生长所需的水分和可以用的养料，因此一般空气环境是不适合微生物生长的。但在室内环境中，由于通风不良、人员拥挤而导致病菌微生物通过飞沫、尘埃等载体在空气中传播，导致人群感染。病源微生物主要传播方式如下：

①附着在尘埃上，其中附着在粒径10µm以下尘埃上的微生物可被吸入呼吸道并感染人群，较大尘粒很快沉降或被阻留于鼻腔；

②附着于人的口或鼻腔喷出的飞沫小滴上，呼吸道疾病则可通过喷出的飞沫小滴将致病微生物传染给他人；

③附着在飞沫表面蒸发后所形成的“飞沫核”内，在空气中悬浮散播，包在其内的微生物可存活较长时间。

通过上述分析可知，由于病菌传播与其活性和载体等条件有关，病源微生物主要是在室内通过近距离传播。医院属于病源微生物浓度较高的室内活动区域，其产生的病源微生物主要对其医院内部就诊人群的影响较大。

本项目不设置传染科，一旦发现有呼吸道传染病例，会立即隔离送往其他传染病院救治。故项目产生的传染性病源微生物较少，传播范围较小，不会对医院外部环境造成影响。

（2）污水处理站恶臭气体

恶臭是多组分低浓度的混合气体，其成分可达几十到几百种，主要通过影响人们的嗅觉来影响环境。本改扩建工程污水处理设施采用“MBR一体化+臭氧紫外消毒”处理工艺，废水进入污水处理设施，通过格栅去除大颗粒杂质后，集中到调节池，使水质、水量均衡后通过提升泵泵入MBR一体化装置中的好氧池，水中有机物在好氧池中被细菌作为食物分解、合成细胞物质，产生二氧化碳和水，污染物（有机物）由此而去除，然后进入MBR反应池，MBR反应池内装沉浸式膜片，膜单元部分主要用于固液分离，微生物固体可有效地被截留在反应器中，出水进入消毒池，通过臭氧紫外消毒灭菌，污水处理达标后就近排入市政排水管。

本项目污水处理站的规模较小，且为地埋式，污水因自身好氧生化而产生的臭气是极少的，因此，污水处理站产生的臭气较少，排放浓度较低。根据建设单位提供的资料，污水处理站臭气经集中收集后经由污水站设备房排气管道引向地面15m高空排放。

评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2008）附录A.1的点源估算模式，计算污水处理站恶臭的最大地面浓度占标率Pi，估算模式计算参数见表7.3-5。计算结果见表6.2-8。

表6.2-8  污水处理站恶臭计算参数一览表

| 污染源 | 污染物 | 排气筒高度（m） | 出口内径 （m） | 废气流量 （万m3/h） | 烟气温度 （K） | 污染物排放速率（kg/h） | 环境空气质量标准限值C0i（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站恶臭 | NH3 | 15 | 0.6 | 1 | 298.15 | 0.00345 | 0.20 |
|  | H2S |  |  |  |  | 0.00013 | 0.01 |
| 注：NH3、H2S参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质最高容许浓度限值标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

表6.2-9  污水处理站恶臭估算模式计算结果

| 污染物 | 下风距离（m） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 30 | 0.00003349 | 0.02 |
|  | 100 | 0.0001762 | 0.09 |
|  | 200 | 0.0001675 | 0.08 |
|  | 300 | 0.000184 | 0.09 |
|  | 400 | 0.0001526 | 0.08 |
|  | 500 | 0.0001219 | 0.06 |
|  | 600 | 0.00009831 | 0.05 |
|  | 700 | 0.00008086 | 0.04 |
|  | 800 | 0.00006781 | 0.03 |
|  | 900 | 0.00005786 | 0.03 |
|  | 1000 | 0.00005012 | 0.03 |
| 最大落地浓度 | 260 | 0.0001892 | 0.07 |
| H2S | 30 | 0.000001262 | 0.01 |
|  | 100 | 0.000006638 | 0.07 |
|  | 200 | 0.00000631 | 0.06 |
|  | 300 | 0.000006934 | 0.07 |
|  | 400 | 0.000005749 | 0.06 |
|  | 500 | 0.000004592 | 0.05 |
|  | 600 | 0.000003705 | 0.04 |
|  | 700 | 0.000003047 | 0.03 |
|  | 800 | 0.000002555 | 0.03 |
|  | 900 | 0.00000218 | 0.02 |
|  | 1000 | 0.000001889 | 0.02 |
| 最大落地浓度 | 260 | 0.000007129 | 0.07 |

根据预测结果，污水处理站恶臭外排废气的最大落地浓度出现在260m处，NH3最大落地浓度为0.0001892mg/m3，占评价标准的比例为0.07%，浓度远低于评价标准值，H2S最大落地浓度为0.000007129mg/m3，占评价标准的比例为0.07%，浓度远低于评价标准值。根据预测结果可知，项目对较近敏感点的贡献值较小，污水处理站恶臭不会对周围环境空气质量造成明显的影响。

（3）汽车尾气

本项目设有地下停车库，机动车进出时将会排放一定量的汽车尾气，汽车尾气主要污染因子 CO、NOx、HC。地下停车库设置的车位不多，且进出车辆为小型轿车，汽车尾气污染物产生量不大，通过风井引至一层楼西侧百叶窗排放，排放口高度约3m。根据污染源强分析，地下停车库汽车尾气污染物排放速率及排放浓度均能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）第二时段的二级标准，对周围环境影响不大。

根据项目停车位设计规划，本改扩建工程拟新增184个地下停车位。进出车辆类型主要是点燃式第一类车为主。车辆在进出停车位时，在怠速状况下排放的尾气中的污染物主要含有CO、NOx、HC等。根据工程分析，建设项目运营期地面停车机动车尾气污染物排放量为：NOX：0.00067t/a、CO：0.0088t/a、HC：0.00088t/a。对于地下停车位，由于区域内安装了排气扇，车库的换气率为6次/时，地下停车场机动车尾气经排风井引至地面排放，排放口高度为2.5m，排风口朝向绿化带或道路，避开人流密集处，故地下车库通风情况好，尾气中的污染物容易扩散。地下停车场排风口所抽出的汽车尾气经排风口排出，汽车尾气不会发生积累，不会危及人体健康，地下停车场机动车尾气经地面绿化植物吸附、自然稀释扩散后，不会对周围环境空气产生明显不利影响。

（4）食堂油烟

本评价要求建设单位安装油烟净化设备对油烟进行处理。目前，市场上油烟处理设备的类型包括：机械式、过滤式、水膜式和静电式。其中，机械式、过滤式净化效率较低，水膜式会产生二次污染，因此，本评价推荐采用静电式油烟净化器，其处理效率可达85%以上，经处理后油烟排放浓度为1.2mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度（2.0mg/m3）和最低去除效率（60%）的要求，处理后的油烟经专用烟道引至楼顶高空排放，不会对周围环境产生明显影响。

（5）备用发电机尾气

根据建设单位提供的资料，医院扩建后拟继续沿用现有的备用发电机作为应急备用电源，并对备用发电机尾气进行收集后引至楼顶排放，排气筒高度约为8m。根据污染源强分析，备用发电机燃油尾气中的NOx、烟尘、SO2 排放浓度均可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）中的第二时段二级标准，对周围环境影响较小。

- 大气环境防护距离

项目污水处理站臭气集中收集15米高空排放，呈有组织排放，无须设置大气环境防护距离及卫生防护距离。

6.2.3 声环境影响预测与评价

本改扩建工程噪声源主要为设备噪声、交通噪声和社会噪声等。

- 主要设备噪声源强

主要噪声有污水处理站运行、洗衣房等设备产生的噪声，进出车辆产生的交通噪声以及人群活动产生社会活动噪声，噪声声级为55～70dB（A）。各噪声源排放情况见表4.3-9。

- 预测范围与标准

（1）预测范围

预测范围即评价范围，为项目边界外200m范围的区域。

（2）评价标准

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

- 预测分析内容

（1）预测项目边界噪声贡献值。

（2）绘制等声级线图，说明噪声超标的范围和程度。

（3）明确对周围声环境造成影响的主要声源，分析超标原因。

- 预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的规定，本改扩建工程噪声源可简化为若干个室外点声源，每个厂房（构筑物）为1个等效声源，等效点源位于各个厂房（构筑物）的中心。

（1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

L（r）=L（r0）−A

A=Adv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

式中：

L（r）/预测点的A声级，dB；

L（r0）/距声源r0处的A声级，dB；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

衰减项计算按HJ2.4-2009正文8.3.3—8.3.7相关模式计算。

（2）对室内声源等效室外声源声功率级计算

室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）

图6.2-5室内声源等效为室外声源图例

某一室内声源靠近转护结构处产生的倍频带声压级按下式计算：

式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当入在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；，S为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级的计算：

式中：—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数；

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级

式中：—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Ti—围护结构i倍频带的隔声量，dB；

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，见下式。

然后按室外声源预测方法计处预测点处的A声级。

（3）多声源声压级的叠加

当有多个声源共同作用时，受声点的总声级计算公式：

式中：Leq为某受声点总声级；Li为第i个声源在受声点产生的声级。

（4）同一受声点叠加背景噪声后的的总噪声为：

式中：

（LAeq）预/预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB（A）；

（LAeq）背/预测点预测时的环境噪声背景值，dB（A）；

（LAeq）合/多个声源发出的噪声在同一预测受声点的合成噪声，dB（A）。

（5）模式中参数的确定

预测中重点考虑几何衰减、建筑物阻挡隔声，忽略大气衰减、地面效应等。

- 预测结果及影响分析

（1）项目边界

由表6.2-11可以看出，本改扩建工程昼间四周边界的噪声贡献值的最大值为55.87dB，出现在靠近中医大楼的一侧。项目四周边界的贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间≤60dB，夜间≤50dB）的要求。本改扩建工程昼间四周边界的噪声排放情况详见表6.2-11和图6.2-6。本改扩建工程夜间洗衣房洗衣机不运行，仅有少量车辆排放的噪声，对周围环境的影响较小。

表6.2-11 项目边界昼间噪声排放情况     单位：dB

| 序号 | X坐标 | Y坐标 | 高度m | 贡献值 | 序号 | X坐标 | Y坐标 | 高度m | 贡献值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -170.01 | 83.12 | 1.2 | 52.46 | 2 | -183.42 | 68.28 | 1.2 | 52.27 |
| 3 | -193.62 | 56.99 | 1.2 | 51.58 | 4 | -137.29 | 118.42 | 1.2 | 50.17 |
| 5 | -150.16 | 103.11 | 1.2 | 51.77 | 6 | -160.88 | 90.37 | 1.2 | 52.10 |
| 7 | -33.38 | 54.92 | 1.0 | 37.28 | 8 | -33.38 | 54.92 | 4.0 | 36.56 |
| 9 | -33.38 | 54.92 | 7.0 | 35.62 | 10 | -33.38 | 54.92 | 10.0 | 34.97 |
| 11 | -204.58 | 54.92 | 1.0 | 51.83 | 12 | -204.58 | 54.92 | 4.0 | 53.73 |
| 13 | -204.58 | 54.92 | 7.0 | 54.94 | 14 | -204.58 | 54.92 | 10.0 | 55.32 |
| 15 | -73.64 | 57.21 | 1.0 | 28.40 | 16 | -73.64 | 57.21 | 4.0 | 29.02 |
| 17 | -73.64 | 57.21 | 7.0 | 29.75 | 18 | -73.64 | 57.21 | 10.0 | 30.61 |
| 19 | -181.67 | 70.31 | 1.0 | 52.26 | 20 | -181.67 | 70.31 | 4.0 | 53.79 |
| 21 | -181.67 | 70.31 | 7.0 | 55.22 | 22 | -181.67 | 70.31 | 10.0 | 55.87 |
| 23 | -160.52 | 90.80 | 1.0 | 52.01 | 24 | -160.52 | 90.80 | 4.0 | 53.46 |
| 25 | -160.52 | 90.80 | 7.0 | 54.88 | 26 | -160.52 | 90.80 | 10.0 | 55.62 |

宪梓中路

恒发东园

永居楼

图6.2-6 声环境影响等声级图

（2）敏感点

根据预测，本改扩建工程对永居楼居民区的贡献值为52.32dB，对恒发东园的贡献值为52.46dB。根据现状噪声情况的监测结果，永居楼声环境的背景值最高值为昼间55.7dB（A）；在恒发东园的声环境的背景值为昼间56.2dB（A），进行叠加后，则本改扩建工程运营后永居楼昼间噪声预测值为57.34dB（A），恒发东园的昼间噪声预测值为57.73dB（A）。本改扩建工程夜间产生的噪声仅为少量车辆产生的噪声，对周围敏感点不会产生明显影响。所以本改扩建工程运营后永居楼及恒发东园的声环境能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准的要求。

表6.2-12 本改扩建工程昼间对周围敏感点的影响  单位：dB（A）

| 序号 | 名称 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永居楼 | 52.32 | 55.7 | 57.34 | 达标 |
| 2 | 恒发东园 | 52.46 | 56.2 | 57.73 | 达标 |

6.2.4 固体废弃物影响分析

本改扩建工程营运期间固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、餐厨垃圾及废油脂和污水处理站污泥。

- 危险废物环境影响分析

（1）医疗废物环境影响分析

根据污染源强分析，医院运营期医疗废物产生量为100.18t/a。由医院排出的医疗废弃物受多种病菌和病毒的污染，对环境危害较大，其中的有机物会滋生蚊蝇，造成疾病的传播，并且在腐败分解时生成多种有害物质，污染大气和危害人体健康，同时也是造成医院内交叉感染和空气污染的主要原因。处理不当的医疗废弃物中的利器（如针尖、针筒等碎玻璃），很容易造成割伤，资料表明医疗废弃物意外事故大部分是由利器割伤导致，因此必须对医疗废物进行妥善处理。

根据本改扩建工程的实际特点，在运营过程中产生的医疗废物主要有以下几种类型：

①感染性医疗废物（被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服等）；

②病理性医疗废物（手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等）；

③损伤性废物（各类医用锐器，医用针头、缝合针，化验器皿等）；

④药物性废物（废弃的一般性药品、血液制品等）；

⑤化学性废物（化验室废弃的化学试剂等）；

项目医疗废物以感染性废物、损伤性废物和药物性废物为主，病理性废物和化学性废物较少。对于项目运营过程中产生的各类医疗废物应严格按照《医疗废物管理条例》和《医疗废物集中处置技术规范》等有要求进行处理，应对医疗废物严格进行分类收集，将有传染危害的废物和普通垃圾分开收集。本改扩建工程产生的医疗废物均交由有危废处理资质单位拉运处理。项目需落实做好日常管理和分类放置并对临时储存场所进行防渗处理，则项目医疗废物对周围环境影响不大。

（2）废水处理站污泥及栅渣环境影响分析

污水处理站污泥及栅渣含有大量病原微生物和寄生虫卵，具有致病性、传染性，因此，污水处理站污泥与栅渣应定期清运，清运前需经过无害化处理，常用的污泥无害化措施是将医院污泥浓缩脱水后，加入石灰、漂白粉或其他消毒剂进行灭菌消毒后，作为危险废物交由有资质单位进行处置。

- 危险废物临时储存场所要求及其管理要求

（1）危险废物临时储存场所

项目危险废物临时储存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001及2013年修改单）的相关要求，应做好防火、防渗等措施，对于危险废物贮存容器相关要求为：a.应当使用符合标准的容器盛装危险废物，b.装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，c.装载危险废物的容器必须完好无损，d.盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应），e.液体危险废物可注入开孔直径不超过 70 毫米并有放气孔的桶中。对于防渗措施具体要求为：“防渗层采用至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，并进行地面硬化”。

（2）处置管理要求

污水处理站污泥的预处理措施需按照《医院污水处理技术指南》（国家环境保护总局，环发[2003]197号）的相关要求进行。常用的污泥无害化措施是将医院污泥浓缩脱水后，加入石灰、漂白粉或其他消毒剂进行灭菌消毒后，作为危险废物交由有资质单位进行处置。

医疗废物的暂时储存、交接、运送等，应按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206 号）中的相关要求进行。医疗废物应分类放置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭容器内，须有明显的警示标识和警示说明；使用过的一次性医疗用品如一次性注射器、输液器和输血器等物品必须就地进行消毒毁形，放入专用收集袋进行集中收集。

根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）要求，医疗废物在常温下贮存期不得超过48h；在摄氏5度以下冷藏的，不得超过7天。医疗废物临时存放场所应设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，并对医疗废物临时储存设施定期进行消毒和清洁。严禁将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。

- 一般固体废物环境影响分析

项目产生的一般固体废物主要为医院各处产生的生活垃圾及食堂产生的厨余垃圾及废油脂。

项目生活垃圾每日收集后交由环卫部门运输处理。项目垃圾箱应定期消毒、灭蝇、灭鼠，以免散发恶臭、滋生蚊蝇，以免影响附近居民的正常生活。项目产生的厨余垃圾及废油脂按城管部门的要求进行处置。

第7章  内外环境影响分析

本改扩建工程在原梅州市梅县区中医医院院区内进行建设，不扩大占地面积，项目场址东南面20米处为吉祥花园居民区，西南面4米处为永居楼居民区及商铺，西北面紧邻宪梓中路，东北面4米处为恒发东园居民区及商铺，分布着众多的住宅小区和配套的商业铺面等等。本次调查项目周边并无工业污染源。

项目场址周围污染源主要是附近住宅小区居民、邻路的商铺和临时摊贩的社会噪声及宪梓中路的交通噪声、扬尘及汽车尾气。生活污染源主要来自场址周围各住宅小区居民日常生活的燃料液化气消耗、厨房油烟废气、生活污水、生活垃圾等污染物排放。

7.1 周边废气对项目影响分析

7.1.1 汽车尾气对项目的影响

汽车尾气污染主要是一氧化碳、二氧化氮和碳氢化合物的污染。各污染物对人体健康的影响如下：

- 一氧化碳（CO）

一氧化碳是排放量最大的大气污染物之一，它主要是碳氢化合物在空气中燃烧不完全时的产物。一氧化碳是无色、无味、无臭的窒息性毒气，人们不易察觉其存在，其潜在的危险性较大。一氧化碳对人类和动物的毒性作用是由于它与血液中的血红蛋白的结合力要比氧气与血红蛋白的结合力大200～300倍。当大气中存在一定浓度 的一氧化碳时，一氧化碳抢先与血红蛋白结合成碳氧血红蛋白，这些血红蛋白就不能再与氧结合，因而降低血红蛋白输送氧气的能力，减少对体内细胞的氧气供应，从而造成体内缺氧。另外，一氧化碳还会减慢氧和血红蛋白的解离过程，所以血液中即使载有几倍于身体所需的氧气，因不能释放出来而发生缺氧症。一氧化碳对支配肌肉运动的神经末稍会起麻痹的作用，因此中毒初期，会产生手足不听使唤、不能自主行动或采取自救措施（如开门窗、逃离现场）的情况。由此可见，一氧化碳潜在危险性较大。

- 氮氧化物（NOX）

造成大气污染的氮氧化物主要是一氧化氮和二氧化氮。这些氮氧化物主要是燃料在空气中燃烧时产生的高温，使空气中的氮气与氧气发生反应，其次是制造硝酸、氮肥等工厂排出的氮氧化物。一氧化氮为无色无臭气体，它在大气中出现的浓度对人体不会产生有害影响，但当它转变成二氧化氮时，就具有腐蚀性和生理刺激作用，因而有害。当其含量在100ppm以上时，几分钟就能致人和动物死命，吸入浓度为5ppm的二氧化氮，几分钟就能危害呼吸系统。氮氧化物由于参与光化学烟雾和酸雨的形成而危害性更大。

- 碳氢化合物（HC）

碳氢化合物是指只含碳和氢的化合物。大气中的碳氢化合物一部分来自有机物的腐烂。污染大气的碳氢化合物主要是由于广泛应用石油、天然气作为燃料和工业原料而造成的。在城市里，有一半以上的碳氢化物是由车辆排出的，其次是石油化工生产和以石油作溶剂的油漆、涂料、油墨等，在制造和使用过程中碳氢化合物蒸发逸出。

HC和NOx在大气环境中受强烈太阳光紫外线照射后，产生一系列复杂的光化学反应，生成一种新的污染物/光化学烟雾，使大气能见度降低，并对人体有很强的刺激和毒害作用，引起眼痛、头痛，严重时使人死亡。

综上所述，宪梓中路的车流量较大，汽车尾气对本改扩建工程将产生一定的影响。建设方已采取针对性的防治措施，在项目西侧设置环状绿化隔离带，并种植对汽车尾气有较强的吸收能力的植物，如光叶石楠、南海桐等，沿路实施立体种植绿化隔离带以达到净化空气、消减噪声和美化环境的效果。

7.1.2 道路扬尘对项目的影响

项目所在区域交通量大，由此产生的道路扬尘对项目会产生一定影响。本改扩建工程建设投运后，将进一步增加该区域交通量，机动车的增加将导致交通扬尘的污染增加，从而对其产生不利影响。应加强项目西侧边界的绿化建设，尽量减少道路扬尘对项目的影响。

7.2 周边噪声对项目的影响分析

7.2.1 周边交通噪声对项目的影响

本改扩建工程主出入口位于西侧的宪梓中路，未实行人车分流，且长平路路目前为当地重要的支路，车流量较大，人群较为拥挤，项目出入车流与人流对现有长平路的交通造成更大的压力，由此形成的交通拥堵同时又会导致院址南侧临路边界噪声影响增大。

表7.2-1  宪梓中路交通噪声监测结果

| 声级监测点 | 噪声强度Leq dB（A） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 06月20日 |  | 06月21日 |  |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 场址南侧 | 62.8 | 52.3 | 63.4 | 51.4 |

由表7.2-1可知，受到临路交通影响，场址南侧噪声昼间Leq值为62.8~63.4dB（A），夜间Leq值分别为51.4~52.3dB（A），均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准的要求。可见，附近交通噪声对本改扩建工程临路有一定的影响，但影响不明显。但为保障医院有一个安静的诊疗环境，减轻城市发展带来的交通噪声的影响，建议建设单位采取噪声控制措施，靠近宪梓中路一侧的梅冰中医大楼及裕华门诊大楼临路门窗加装隔声门窗；加强医院边界绿化，最大限度降低交通噪声对医院环境的影响。

7.2.2 周边社会生活噪声对项目的影响

本改扩建工程位于梅州市梅县区宪梓中路52号，东南面20米处为吉祥花园居民区，西南面4米处为永居楼居民区及商铺，西北面紧邻宪梓中路，东北面4米处为恒发东园居民区及商铺。宪梓中路路边时有临时商贩设摊，人流量以及因居民出行带来的车流量在8:00～19:00的时段内相对密集。临街商铺及临时摊贩的商业活动，会导致特定的时间段内来往人流量相对比一般住宅区大，其影响更为突出，很容易造成交通堵塞和纠纷，对出入医院的车辆及就诊的病人会造成不利影响。加上附近活动、工作人员，日常生活形成的社会噪声对本改扩建工程声环境会有一定影响。

7.3 生活源影响分析

生活污染源主要来自本改扩建工程周围各住宅小区居民日常生活的燃料液化气、天然气消耗、生活污水、生活垃圾等污染物排放。

目前附近居民生活普遍使用液化石油气或天然气，液化气及天然气均属于清洁能源，其燃烧废气的排放对本改扩建工程影响较小。

区域生活污水已纳入市政管网，经收集后汇入梅县新城水质净化厂统一处理，杜绝了污水随意外排污染环境的可能。附近小区的生活垃圾日产日清，经环卫部门统一收集后运往垃圾填埋场填埋。但项目附近商铺的规范经营、流动摊贩临街设摊经营等活动会产生一定量的污水和垃圾，如随意排放、堆置，会导致环境污染，对本改扩建工程也产生不利影响。因此，项目投入使用后，应与附近物业管理部门达成共识，共同维护该片区环境保护及卫生状况，通过加强管理、宣传，提高居民的环保意思，杜绝废水乱排、垃圾堆置污染环境的情况出现。

除此之外，附近临街商铺分布着零散的餐饮业，其实际营运过程中备餐过程会产生一定的油烟废气污染，但在配套相关油烟净化设施的基础上，上述小区临街铺面与项目住院楼的距离均超过20米，实际油烟排放对项目的影响也是有限的。

7.4 施工期内环境影响分析

本项目施工期间产生的污染物主要为施工扬尘、汽车尾气、装修废气；施工废水、施工人员产生的生活污水、施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾和弃土。医院自身也属于敏感点，除废水外，其余污染因素的影响范围均集中在项目及周边区域，会对内部就医环境造成影响，因此施工期应做好相应的防范措施，降低对内部环境的影响。

- 废气的影响

（1）施工扬尘

本项目施工过程中会产生施工扬尘，主要集中在土建施工阶段及拆除现有建筑梅冰住院大楼，主要来源于建筑材料的运输、装卸过程中大量的粉尘、建筑的拆除以及堆放的建筑材料在大风天气产生的扬尘，扬尘主要产生区为施工场地、运输车辆行驶路线。

施工单位及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，并对施工中产生的物料堆采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等扬尘防治措施；施工期注意避开大风时段，并加强施工管理，施工的围蔽设施按照梅州市文明施工和城市管理相关要求建设，则可以尽可能地减少施工扬尘对周围环境的影响。

（2）燃油废气

本项目施工期施工机械及运输车辆主要以柴油为燃料，会产生一定量的燃油尾气，主要污染物为CO、NOX、THC等。建设单位加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆处于良好的工作状态，且空气流动畅通，污染物扩散迅速，因此不会对本项目内环境造成不良影响。但施工单位在施工过程中还是应该尽量使用低污染排放的设备，日常注意设备的检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转。

（3）装修废气

项目装修阶段会产生少量的有机废气，但产生的量非常小，且经大气稀释后浓度很小，经大气扩散，医院内绿色植物吸收，不会对医院内部环境造成重大影响。

- 废水的影响

本项目不设施工营地，施工人员主要来自周边村镇，不在项目所在地住宿。施工期产生的生活污水依托医院污废水处理设施处理后排入市政管网，施工废水经隔油池、沉淀池处理后回用于设备冲洗和场地、道路抑尘，基本不外排。因此建设单位要做好废水排放的管理，同时加强对施工单位施工期间的管理工作，则项目废水不会对医院就诊范围内产生明显的影响。

- 噪声的影响

本项目建筑施工噪声源主要为施工机械噪声，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，施工车辆的噪声属于交通噪声。这些施工噪声中对声环境影响最大是机械噪声

在实际施工过程中，项目院内正常的医务活动必然会受到施工噪声的影响。特别是噪声工段集中的养生大楼的主体施工及室内装修，建设过程中会带来一定的噪声污染，且施工器械带来的墙体震动也会较为明显地影响到住院楼、医技楼等的运营。因此，建设单位应合理安排施工时序，将高噪声级的工序集中在工作日等就诊人数较低的时段进行，并尽可能加快施工进度，避免长期高分贝噪声扰乱院内的医诊环境。此外，禁止夜间施工，以降低施工期噪声对医院内部的影响。

- 固体废物的影响

施工期的固体废物主要来是施工过程中所产生的建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾以及施工弃土。

本项目施工人员产生的生活垃圾经院内的生活垃圾收集点收集后统一交由环卫部门处理；建筑垃圾及时清运至梅州市指定的建筑垃圾堆放场所处置；产生的弃土大部分用作基础回填，剩余弃土清运至梅州市政部门指定的建筑渣土受纳场，并做好相关扬尘的防范措施，如此，本项目产生的固体废物不会对项目内部环境产生明显不良影响。

7.5 营运期内环境影响分析

7.5.1内环境污染源

本项目运营期间产生的污染物主要为生活污水、饭堂含油污水、医疗废水，机动车尾气、备用发电机燃油尾气、饭堂油烟废气、污水处理站臭气，设备噪声、机动车噪声，医疗废物、生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂、污水处理站污泥等。除污水外，其余污染因素的影响范围均集中在项目及其周边区域，如处理不当，首先将影响项目内部就医环境，其次才会影响外部环境。因此，项目在日常运营过程中产生的上述污染对其自身的影响亦不可忽视。

7.5.2内环境污染源对本项目影响分析

- 废水影响

本项目投入经营后产生的废水主要有医疗废水、食堂含油废水、垃圾暂存间及地下停车库清洗废水，项目产生的废水将通过自建污水处理设施预处理达标后排入市政管网，排入沥滘污水处理厂集中处理。

建设单位要做好废水排放的管理，定期对管道进行检查，杜绝跑、冒、滴、漏等现象，加强经营期间的管理工作，定期清理各废水处理池内的沉渣污泥，维持废水处理设备的正常运行。则项目废水不会对医院就诊范围内产生明显的影响。

- 废气的影响

（1）机动车尾气

地下车库机动车尾气通过机械排气系统收集后经公共排风道引至地面2.5m排放，避免在地下室内聚集。排风井口避开人群通道或集中活动区，朝向绿化带，有较大的扩散空间。经树木吸附、隔离及空间稀释扩散后，机动车所排放的尾气污染物不会对本项目内环境造成不良影响。

对于分布在院区内各处的固定停车位，由于位于室外，空气流动畅通，污染物扩散迅速，不会对本项目内环境造成不良影响。

（2）污水站臭气

本项目设置的污水处理池为地埋全封闭式，正常运行过程中不会有臭气产生，仅在开盖清理时会有臭气溢出，要求建设单位在进行开盖清理作业前，先向废水处理池内加入杀菌消毒剂或向池内喷洒除臭剂除臭，然后再进行作业。

本项目污水处理站为地埋式，拟采用“MBR一体化+臭氧紫外消毒”工艺，污水处理构筑物均设置盖板密封，盖板上预留预留排气口，确保整个水池的水面以上空间产生负压状态，确保水池内所有气体只能通过排气管道排出。恶臭气体经集中收集后经由污水站设备房排气管道引向地面15m高空排放，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准限值要求；同时满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求，对周围环境影响不大。

（3）食堂厨房油烟

厨房油烟经运烟罩收集、静电除油烟装置除油装置处理后，由专用烟道引至项目梅冰中医大楼楼顶天面排放。从工艺而言，油烟经静电除油处理后，油烟排放浓度≤2mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求。油烟排放口设在梅冰中医大楼楼顶，排放口周围自然通风条件良好，处理达标后的油烟废气经此外排后，能得到有效的稀释扩散，对项目周围环境带来的浓度增值较小。

（4）备用发电机

本项目现有一台100W的柴油备用发电机作为备用电源，仅在市政停电紧急情况下使用，根据发电机保养规程要求的空载运行时间和该地区的保证率，以及建设单位提供的资料，发电机全年运行时间约12小时，可见备用发电机不属于长期连续排污的废气源，其一年下来所排放的污染物非常少，不足以对环境构成长期影响。

建设单位采取适当的治理措施后，项目内环境中产生废气等污染物因素不会给项目自身带来不良影响。

- 噪声污染源

项目风机、水泵、备用发电机等均为室内噪声设备，建设单位对其用房进行隔声、吸声、消声处理，同时还对各类机电设备进行基础减振处理，防止振动向外传递，则其各机房外1米的声级可削减至55dB（A）以下，对本项目内部声环境带来的影响不明显。

- 固体废物

本项目生活垃圾和医疗废物分开收集，一般生活垃圾妥善收集后交当地环卫部门统一处理；医疗废物分类收集，收集容器符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）要求。本项目产生的医疗废物临时贮存在医疗废物贮存间里，贮存间应有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂等安全措施及防渗防雨措施，医疗垃圾一日一清，不会撒漏、遗失、非法转移，因此不会对项目内部环境产生不良影响。此外，食堂隔油池产生的废油脂应按城管部门要求进行处置；污水处理站池产生的污泥交由相关单位进行无害化处置。如此，本项目产生的固体废物不会对项目内部环境产生明显不良影响。

第8章 环保措施及可行性分析

8.1 施工期环境保护措施及可行性分析

8.1.1 施工期水污染防治措施

通过对施工期排水的合理组织设计、文明施工、加强工地管理、并采取有效的处理措施，可降低施工期废水对环境的影响。主要措施有：

（1）施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，施工产生的泥浆水不得随意排放，场地内设置沉砂池，对建筑施工废水进行简易沉淀处理，并在排水口设置土工布，拦截大的块状物以及泥沙，防止泥沙直接排入城市下水道，造成下水道堵塞、河道淤积和水体污染。施工废水经简易隔油沉淀处理后，回用于施工或洒水降尘，不外排。

（2）使用性能良好的汽车和施工机械，及时保养和维修，防止漏油；加强工地化学品管理，不得随便丢弃涂料等化学品容器，避免含油污水和化学品流入城市下水道造成污染。

（3）施工期生活污水包括施工人员的冲洗水和厕所冲刷水，根据项目建设规模，在建设期间施工人员平均约有50人，生活污水的产生量为6.8m3/d，其主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油。生活污水经化粪池预处理，排入市政污水管网，经梅县新城水质净化厂处理后达标排放。

综上所述，本改扩建工程施工期废水防治措施可行。

8.1.2 施工期废气污染防治措施

- 施工期扬尘污染防治措施

施工期扬尘主要来源于建筑材料的运输、装卸过程中大量的粉尘、建筑的拆除以及堆放的建筑材料在大风天气产生的扬尘，扬尘主要产生区为施工场地、运输车辆行驶路线。

为了减少施工扬尘对周边敏感点的居民的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施：

（1）工程施工应严格遵守《梅州城区城市垃圾管理办法》（2009年8月3日），同时做好如下具体措施：

① 按规定使用商品混凝土。

② 在工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀措施，运输车辆冲洗干净后出场，并保持出入通道整洁和控制车辆在施工便道、出入口的行使时速。

③ 施工中产生的物料堆采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂等扬尘防治措施。

④ 及时清运施工中产生的建筑垃圾、渣土等，不能及时清运的，应在工地内设置临时性密闭堆放设施存放或采取其它有效防尘措施。

⑤ 工程高处的物料、建筑垃圾、渣土等应用容器垂直清运，禁止凌空抛掷，施工后期清扫出的建筑垃圾、渣土应当装袋扎口清运或用密闭容器清运，外架拆除时应当采取洒水等防尘措施。

⑥ 禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰和其它有严重粉尘污染的施工作业。

⑦ 施工过程中进行场地开挖、清运建筑垃圾和渣土时产生扬尘较大的作业时，采取边施工边洒水等防止扬尘的作业方式。

⑧ 在施工现场设置防尘密目网，洒水降尘，防止和减少施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸，避免粉尘、废弃物和杂物飘散；垃圾、渣土等易产生扬尘的物料采取密闭化运输，避免沿路泄漏、遗撒。

（2）加强回填土方堆放场的管理，采取压实、覆盖等措施。

（3）合理安排施工计划，根据平面布局，可以对项目局部提前进行绿化，改善生态景观的同时，也可以减轻扬尘、噪声对环境的影响。

- 施工期燃油废气污染防治措施

（1）必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆处于良好的工作状态。

（2）施工过程中，应禁止燃烧废弃的建筑材料。

- 室内装修改造废气污染防治措施

建材和装修造成的室内空气污染主要防治措施如下：

（1）国家质量监督检验检疫总局于2002年1月1日颁布了“室内装饰装修材料有害物质限量”10项强制性国家标准，因此要求本改扩建工程应使用符合这10项标准的建材和室内装饰材料；在室内装修过程中尽量不要使用含有汞类、醛类、卤化物溶剂或者芳香族化合物等一些对人体影响很大、会造成人体健康损害的污染物，不使用铅、铬、镉等金属及其化合物的颜料和添加剂。装修材料的选择必须满足国家有关标准。

（2）装修完成后，加强室内通风换气，用新鲜空气稀释室内空气污染物，使浓度降低，改善室内空气质量。

（3）应定期清除空调滤网、管道、风口和风机排管中的积尘、污垢及其它杂物，空调系统的制冷机组要定期检查、清洗和消毒。

（4）选用一些室内空气处理设备配合空调使用，使能够有效过滤室内的CO2、CO、VOC、颗粒物等污染物。

（5）执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001），工程竣工验收时，建设单位必须委托经考核认可的检测机构对建筑工程室内甲醛、苯、氨、总挥发性有机物（TVOC）的含量指标进行检测。

8.1.3 施工期噪声污染防治措施

虽然施工作业噪声不可避免，但可通过采取相应措施减少噪声对周围环境、特别是对周围敏感点的影响。建议建设单位采取以下措施降低施工噪声的影响：

（1）建筑施工单位使用破碎机、切割机、风镐、移动式空压机、各种型号的电锯、电刨以及可能产生环境噪声污染的设备，根据相关规定，建筑施工过程中使用机械设备可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日前向环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况，办理建筑施工噪声排放许可证。

（2）按规定限时段施工，根据相关规定，建筑施工单位不得于午间（12:00～14:30）和夜间（22:00～次日6:00）在市区居住区、医院、学校周围从事噪声、振动超标的建筑施工活动。

（3）尽量采用低噪声设备施工，对个别噪声较大的设备应安装消音、减振设备，并对机械设备定期保养、严格按规范操作，尽量降低机械设备噪声源强值。

（4）为减少项目在施工期间所使用的主要施工机械、运输车辆产生的噪声对近周边声环境产生影响，施工单位应采用先进的低噪声施工机械，禁止露天开锯。必须加强施工机械的维护保养，使机械处于最佳工作状况；对一些固定的、噪声强度较大的施工设备，如电锯、切割机等单独搭建隔音棚，或建一定高度和宽度的空心墙来隔声降噪，设置地点应远离敏感居民点，操作工人配戴好个人劳动防护用具（如耳塞、耳罩等）；对移动噪声源，如挖掘机等应采取安装高效消声器的措施。

（5）项目在装修阶段使用的电锯、电刨、电钻产生的噪声值较高，故禁止中午或夜间施工。

（6）施工单位要加强管理和调度，提高工效，尽可能集中产生较大噪声的机械进行突击作业，优化施工时间，以便缩短施工噪声的污染时间，缩小施工噪声的影响范围。

（7）施工机械尽可能远离周边敏感点居民，合理安排施工时间。

（8）运输车辆经过居民区时应适当减速，禁止使用高音喇叭。

8.1.4 施工期固体废物防治措施

工程建设期间将引起局部水土流失，造成水体混浊，影响水质，所以在施工过程中必须按照水利及相关部门的要求搞好水土保持工作。

（1）工程弃渣必须及时运往指定的弃渣场按照规定弃渣，不得随意倾倒堆弃。

（2）科学安排施工工序和施工时间，使本改扩建工程在建设过程中造成的水土流失减少到最低限度。

（3）施工结束后，严格按照设计及相关要求，对裸露区域进行植被恢复、护坡，搞好项目的绿化工作。

8.2 运营期环境保护措施及可行性分析

8.2.1 水环境保护措施

- 医院污水处理的原则

按照《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）要求，医院污水处理的原则为：

（1）全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。

（2）减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，医院内生活污水与病区污水分别收集，即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。

（3）就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。

（4）分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。

（5）达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。

（6）生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。

- 医院污水处理工艺选择原则

按照《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）的要求，工艺选择原则为：

（1）处理出水排入城市下水道（下游设有二级污水处理厂）的综合医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。

（2）对于经济不发达地区的小型综合医院，条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施，之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。

- 医院污水处理工艺选择原则

（1）处理规模

本改扩建工程改造后的污水处理站占地250m2，设计污水处理量为300m3/d，项目建成后全院废水量为189.475m3/d，可满足要求。

（2）进水水质要求

根据本改扩建工程污水排放的情况并参照同类型医院污水水质情况，确定该工程的进水水质，出水水质要求见表8.2-1。

表8.2-1 污水处理站出水水质要求

| 水质指标 | pH值 | BOD5 | CODcr | SS | 粪大肠杆菌群（个/L） | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 6~9 | 100 | 250 | 60 | 5000 | 20 |

（3）污水处理站处理工艺

由于本项目预处理后的废水排入市政管网，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准和广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者中较严格者，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的要求，本环评报告推荐本项目的污废水处理工艺为“一级强化+消毒”，该工艺具有经济有效性，能实现稳定达标排放，但建设单位具有前瞻性，采用“MBR一体化+紫外线消毒”一体化设备处理污废水。虽投资运行成本比“一级强化+消毒”工艺的高，但大大提高医疗废水处理的水质质量。根据业主提供的资料，具体工艺如下：

①人工格栅

污水中含有一定量的大的漂浮物和悬浮物，如：布条、塑料等生活垃圾，若不去除，容易使水泵等动力设备被缠住，影响污水站的正常运行，因此在调节池进水口设置格栅，通过格栅拦截作用去除大的漂浮物、悬浮物。

②调节池

废水的排放量和水质变化大，必须调节、匀质，以保证后级处理系统正常进行。

③MBR一体化装置

废水由调节池提升进入好氧池。好氧池中，水中有机物被细菌作为食物分解、合成细胞物质，产生二氧化碳和水，污染物（有机物）由此而去除。然后进入MBR反应池。MBR反应池内装沉浸式膜片，膜单元部分主要用于固液分离，微生物固体可有效地被截留在反应器中，保证了出水水质的稳定。

④消毒池

医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，医院污水消毒的主要目的是杀灭污水的各种致病菌，同时改善水质，达到国家规定的排放标准。医院污水常用的消毒剂有氯化消毒剂，二氧化氯消毒剂和紫外线消毒等等。氯化消毒剂、二氧化氯消毒均易产生二次化学污染，而且操作麻烦，本方案采用臭氧加紫外线消毒。

⑤污泥处理与消毒

在医院污水处理工程中，污水中所含的80％以上的病菌和90％以上的寄生虫卵被浓集在污泥中，所以必须做好医院污泥的消毒处理，使之达到排放标准的要求方能排放或外运妥善处理。污泥的消毒方法有物理法、化学法和生物法，如低热消毒、堆肥、氯化消毒、石灰消毒以及辐射消毒等。本设计采用臭氧加紫外线进行污泥消毒处理，达到杀死污泥中的致病菌和蠕虫卵的目的。

MBR反应池剩余污泥进入污泥池后，投加定量消毒剂经搅拌混合一段时间后，由污泥泵打入污泥脱水机，脱水机采用板框压滤机，脱水后泥饼外运妥善处置。由脱水机分离出来的污水回流调节池重新处理。

污水处理站污水处理工艺工艺流程图见图8.2-1。

图8.2-1 污水处理站处理工艺流程图

- 工艺可行性分析

本次改扩建工程污水处理拟采用工艺主要包括污水的预处理、物化或生化处理和消毒三部分。医院污水进行预处理的主要目的是去除污水中的固体污物，调节水质水量和合理消纳粪便，利于后续处理。预处理包括预消毒池、格栅和调节池。生物处理一方面是降低水中的污染物浓度，达到排放标准；另一方面可保障消毒效果。生物处理工艺主要有活性污泥法、生物接触氧化法、膜生物反应器、曝气生物滤池和简易生化处理等。

（1）生化工艺

膜生物反应器（MBR）技术是膜分离技术与生物技术有机结合的新型水处理技术，它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物截留住，省掉二沉池。膜生物反应器工艺通过膜的分离技术大大强化了生物反应器的功能，使活性污泥浓度大大提高，其水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制。

膜生物反应器的特点：

①对污染物的去除率高，抗污泥膨胀能力强，出水水质稳定可靠，出水中没有悬浮物；

②膜生物反应器实现了反应器污泥龄STR和水力停留时间HRT的分别控制，因而其设计和操作大大简化；

③膜的机械截留作用避免了微生物的流失，生物反应器内可保持高的污泥浓度，从而能提高体积负荷，降低污泥负荷，具有极强的抗冲击能力；

④由于SRT很长，生物反应器又起到了“污泥硝化池”的作用，从而显著减少污泥产量，剩余污泥产量低，污泥处理费用低；

⑤由于膜的截流作用使SRT延长，营造了有利于增殖缓慢的微生物。如硝化细菌生长的环境，可以提高系统的硝化能力，同时有利于提高难降解大分子有机物的处理效率和促使其彻底的分解；

⑥MBR曝气池的活性污泥不会随出水流失，在运行过程中，活性污泥会因进入有机物浓度的变化而变化，并达到一种动态平衡，这使系统出水稳定并有耐冲击负荷的特点；

⑦较大的水力循环导致了污水的均匀混合，因而使活性污泥有很好的分散性，大大提高活性污泥的比表面积。MBR系统中活性污泥的高度分散是提高水处理的效果的又一个原因。这是普通生化法水处理技术形成较大的菌胶团所难以相比的；

⑧膜生物反应器易于一体化，易于实现自动控制，操作管理方便；

⑨MBR工艺省略了二沉池，减少占地面积。

（2）消毒工艺比对

消毒是医院废水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭废水中的各种致病菌。常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠） 、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸） 、辐射消毒（如紫外线、γ射线） 。表8.2-3对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较。

表8.2-3  常用消毒处理方法综合比较

| 处理方法 | 优点 | 缺点 | 消毒效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氯 Cl2 | 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性 | 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差 |
| 次氯酸钠NaOCl | 无毒，运行、管理无危险性 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；使水的pH值升高 | 与Cl2杀菌效果相同 |
| 二氧化氯ClO2 | 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物（THMs）；投放简单方便；不受pH影响 | ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高 | 较Cl2杀菌效果好 |
| 臭氧 O3 | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧 | 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高 | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好 |
| 紫外线 | 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低 | 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用 | 效果好，但对悬浮物浓度有要求 |

本项目拟采用臭氧+紫外线消毒该工艺，其杀菌和杀面病毒的效果均很好，臭氧消毒接触时间短，消毒效果较ClO2和Cl2好；用量少，不管是细菌病毒，还是未萌动的孢子都具有杀灭作用。杀灭速度快，是氯的600－3000倍，在相同的灭菌作用时（灭大肠杆菌率为99.9％）其浓度是氯的0.000048倍。臭氧消毒过程中产生的氧化物是无毒、无未能生物降解的物质，不受pH影响。紫外消毒无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。

本改扩建工程符合《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）中医疗机构污水处理工艺的要求，能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的排放标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准较严者。因此，本改扩建工程污水处理工艺虽投资运行成本较高，经济性较低，但具有良好前瞻性和环保效益，在技术上合理可行。

- 梅县新城水质净化厂处理可行性分析

梅县新城水质净化厂位于梅州市梅县区广梅中路程江河畔，服务范围为梅县区原县城范围，总规模为日处理污水5万吨。梅县新城水质净化厂采用目前先进成熟的A2/O污水处理工艺。根据规划，梅县新城水质净化厂的设计出水水质达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26- 2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB18918-2002）一级B标准较严者后（BOD5≤20mg/L、CODCr≤40mg/L、NH3-N≤8mg/L、SS≤20mg/L、动植物油≤3mg/L），排入程江（梅县槐岗/梅县入梅江口），最终汇入梅江干流，根据该厂环境影响报告的预测和评价结论，污水经处理后达标排放，不会对梅江干流水质产生明显的不良影响。

项目建成后营运期的废水排放量为189.475m3/d，仅占梅县新城水质净化厂工程5万吨/日处理能力的0.38%。

本改扩建工程排放废水主要为医疗废水、生活污水、洗衣房废水和食堂含油废水，生活污水经三级化粪池预处理，含油废水经隔油隔渣池预处理汇合洗衣房废水、医疗废水进入自建污水处理站达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者中的较严者后，排入市政污水管网，纳入梅县新城水质净化厂进行后续处理，不会对梅县新城水质净化厂造成较大的冲击。因此，项目产生的医院综合污水经市政污水管网引至梅县新城水质净化厂集中处理是可行的，项目外排污水不会对周围水环境的水质产生明显的不良影响，本项目依托的污水处理环保设施是可行的。

8.2.2运营期大气污染防治措施

拟建项目建成后大气污染物主要是微生物气溶胶、污水处理站产生的臭气、汽车尾气、食堂油烟等。

- 微生物气溶胶处理措施

本改扩建工程医院病房及其他医疗区域产生的含病菌的空气主要通过两种方式传播：其一为病房开窗后与外界空气进行交换后排出病房，其二医院内部空气循环流通。由于细菌在自然界中存活的时间很短，一般通过门窗离开房间后，经过阳光紫外线照射后很快即被杀死。再结合医院内的喷晒消毒剂等其他的消毒措施，医院内产生病菌的空气是不会对室内外环境造成明显影响的。

- 污水处理站臭气处理措施

本项目污水处理站的规模较小，且为地埋式，污水因自身好氧生化而产生的臭气是极少的，因此，污水处理站产生的臭气较少，排放浓度较低。根据建设单位提供的资料，污水处理站臭气经集中收集后经由污水站设备房排气管道引向地面15m高空排放。

根据章节6.2.2.2中对污水处理站臭气的预测分析可知，污水处理站恶臭外排废气的最大落地浓度出现在260m处，NH3最大落地浓度为0.0001892mg/m3，占评价标准的比例为0.07%，浓度远低于评价标准值，H2S最大落地浓度为0.000007129mg/m3，占评价标准的比例为0.07%，浓度远低于评价标准值。根据预测结果可知，项目对较近敏感点的贡献值较小，污水处理站恶臭不会对周围环境空气质量造成明显的影响。

同时，建议建设单位在污水处理站周围加强绿化，乔灌草相结合，植物吸收与隔离法能够有效的缓解污水处理站臭气对周围环境的影响。污水处理站臭气经采用上述防治措施后，可保证污水处理站周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度的要求，对周围空气环境影响较小。本改扩建工程采取的污水处理站臭气防治措施在经济和技术上可行。

- 食堂油烟处理措施

为解决食堂厨房油烟废气污染，改善操作人员工作环境，环评提出如下措施：

（1）要求食堂厨房安装油烟净化装置，油烟净化装置的去除率应不低于60%，处理后油烟排放浓度低于最高允许排放浓度2.0mg/m3，以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

（2）经油烟净化器处理后的油烟废气通过专用烟道引至楼顶高空排放，排气筒出口位置应避开周围敏感点。

（3）定期对油烟净化器进行检修维护，使之在最佳工况下运行。

- 汽车尾气处理措施

本改扩建工程地下停车库设置的车位不多，且进出车辆为小型轿车，汽车尾气污染物产生量不大，地下停车场机动车尾气经排风井引至地面排放，排放口高度为2.5m，排风口朝向绿化带或道路。建设单位应严格按照《汽车库设计规范》对地下停车库进行设计建设，确保地下车库换气率为6次/时。根据污染源强分析，地下停车库汽车尾气污染物排放速率及排放浓度均能达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）第二时段的二级标准。

- 备用发电机尾气处理措施

根据建设单位提供的资料，医院扩建后拟继续沿用现有的备用发电机作为应急备用电源，并对备用发电机尾气进行收集后引至楼顶排放，排气筒高度约为8m。根据章节4.3.2中备用发电机尾气的分析可知，备用发电机燃油尾气中的NOx、烟尘、SO2排放浓度均可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）中的第二时段二级标准，对周围环境影响较小。

- 废气防治措施经济技术可行性分析

通过类比同类型项目的治理措施，本改扩建工程各废气拟采取的污染防治工艺成熟、运行稳定、处理效果良好，污染物均可做到达标排放，具备技术可行性；本改扩建工程废气治理措施，包含静电油烟净化器、鼓风机装置等，其运行费用较低，且本改扩建工程发电机为备用，因此废气治理措施具备经济可行性。

8.2.3运营期噪声污染防治措施

- 设备噪声

本改扩建工程设备噪声主要来自空调外机、风机、污水处理站水泵、餐饮油烟处理设备等运行将产生的震动及噪声。工程在设备选型时强调选用低噪声设备，并合理布局高噪声设备。

（1）备用发电机

①放置在专用的发电机房内，建议进行全封闭处理，采用隔声门，并在建筑上做隔音吸音处理；柴油发电机组的基础采取减震设计，以减少柴油发电机发电时振动噪声向外传递；

②机房全封闭处理，墙壁为240mm砖墙，设置隔声门、窗，机房四壁顶棚挂贴吸声材料，护面为镀锌微孔板，以减少发电机房的混响声；

③柴油发电机房门采用标准隔声门，隔声量不小于40dB（A）；

④为解决发电机组尾气排放的气动性噪声，建议发电机配两级消声器，消声器为复合式，具有良好的消频率特征，总消声量大于45dB（A）。

⑤室内强制通风，采用低噪声型风机，风机进出风口安装消声弯头，以免噪声通过通风口传播。

⑥发电机日常的维护性开机仅限昼间进行。

（2）风机、水泵

本项目风机主要是通风系统风机。各类风机在运行时除产生机械噪声外，还会产生气动性噪声，所以建设单位拟对风机及室内风管等采取减振措施，对气动性噪声部位采取消声措施，对设备房内风机采取隔声处理。

本项目的水泵主要是生活水泵和消防水泵，放置于专用设备房内，建设单位拟选用低噪音型环保设备，并对设备房采取隔声、减振等处理。具体治理措施如下：

①在声源处做降噪处理

选用低噪声的设备以及改进声源的安装方法，将水泵、鼓风机等安装在合适的减振基座上，扭紧可能松动的螺栓防止潜在的振动；将水泵置于专用泵房中，远离泵房墙壁，进出水管为软接头，并采取封闭隔声、机组减振处理；选用低噪声鼓风机并置于污水站设备间内，在风机进出气管道上安装消声器；水泵、鼓风机等产生震动的设备可以使用软管与外界管道连接，设备与基础之间均设置橡胶隔振垫进行隔振，吊装设备均采用减振吊架。通过采用低噪设备和减振，降噪量可以达到5~8dB（A）。

②采用吸声材料进行降噪处理

在墙壁上安装吸声材料，或室内悬挂吸声体，吸声材料的吸声频率特性应与声源的频率特性相一致。在风管外部包扎吸声材料。通过采用吸声措施，降噪量可以达到10~15dB（A）。

③采用消声措施进行降噪处理

选用低噪声风机，在风机进出口气管道上安装消声器；病房之间、门诊室之间的送、排风管道采取消声处理措施；对厨房风机装隔声罩和减振支架；室外风管风速控制在6米/秒以下，风管采用双层结构，中间加80～100mm吸声材料；进出风口安装消声器。通过采用消声措施，降噪量可以达到10-20dB（A）。

综合以上措施，对于水泵、鼓风机等高噪声设备可以达到35dB（A）的降噪量。

（3）空调外机组

为减少空调外机对周边声环境以及对楼下振动的影响，本环评要求机组和地面间安装减震垫，吊装设备均采用减震吊架，管路安装橡胶软管接头。

其余各主要噪声源尽量放置于室内，并采取屏蔽、减振、隔音等措施，减少噪声强度。项目产生的噪声对周围环境不会造成不良影响。

- 社会噪声

来自门诊病人及住院部探访人员产生的社会生活噪声，医院的住院大楼作为特殊的环境保护目标，一方面其运营时将产生一定强度的噪声，对周围环境及其自身产生一定影响；另一方面住院大楼的正常运行及病人的正常休息又要求医院应保持相对安静的环境。这就需要医院对求诊病人进行正确的督导，严格限制探访时间，禁止大声喧哗。

- 交通噪声

交通噪声主要来自项目停车场进出的车辆产生的噪声。为了避免交通噪声对医院自身以及永居楼和恒发东园的影响，建议采取以下措施：

①在地下车库的出入口处设置减速带及限速标志，车辆进入地下车库的速度不宜超过10km/h，以降低机动车噪声源强。

②在项目内明显位置设置禁鸣标志，严禁机动车进出本项目鸣笛。

③合理设计机动车出入口，使其在方便行驶的情况下，尽量远离医院周围敏感建筑。

- 噪声防治措施可行性分析

控制噪声主要从三个方面着手，即声源、传播途径和接受者，最根本、最合理的是选择低噪声设备，不但减少污染，还可节约能源。通过采取上述措施后，各噪声源对声环境影响轻微，防治措施可行。

8.2.4 固体废物污染防治措施

本改扩建工程主要固体废物有生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥、废油脂和餐厨垃圾。

- 生活垃圾

生活垃圾分类收集，给以明确标识，对纸张、塑料、金属等可回收的垃圾进行回收，不可回收的生活垃圾由环卫部门外运垃圾填埋场卫生填埋处理。收集后的垃圾统一由后勤部门送至生活垃圾收集点，再由环卫部门统一清运。本改扩建工程的污物暂存间位于项目北面，距离申屋岭下和在建安置区较近，所以要求每天早、晚各收集一次，夏天时要收集三次，确保生活垃圾及时清理，减少对周围敏感点的影响。此外，本改扩建工程的生活垃圾存放于室内也可降低对周边敏感点的影响。

- 医疗垃圾

（1）医院采取的医疗废物防治措施

项目北侧按相关规范设置一个医疗废物暂存间；在项目医疗废物暂存间旁设置一个生活垃圾收集点，生活垃圾收集后交环卫部门清运处理，医疗废物和污水处理站污泥交由梅州金川医疗废物集中处置有限公司处置。

（2）医疗废物暂存间设置要求

根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号），医疗废物暂存间设置要求如下：

①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

②必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

④地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

⑧应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识；

⑨医疗废物暂时贮存间每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统；

⑩应防止医疗废物在暂时贮存间中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则：

地面与裙角要用坚固的、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

设施内要有安全照明设施和观察窗口。

④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有防腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

⑤应设计堵截泄露的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

危险废物堆放的基础必须做好防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2毫米厚HDPE，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10--10cm/s。

- 污水处理站污泥

医院污水处理站污泥属于危险废物，必须对污泥加强管理，在排放到外环境之前应经过无害化处理。将格栅、调节池、沉淀池等污泥定期清掏，排入污泥消毒池，通过投加石灰进行消毒，石灰投量每升污泥约为15g，使污泥pH值达到11-12，充分搅拌后保持30-60min，并存放7天以上。当污泥经消毒处理后达到①蛔虫卵死亡率大于95%；②粪大肠菌群数≤100MPN/g的综合医疗机构污泥控制标准后清掏，在经过厢式压滤机脱水处理后密闭封装作为医疗废物，委托梅州金川医疗废物处置中心处理。污泥通过无害化处理后，对环境影响很小。污水处理站的污泥压滤脱水、密闭封装后暂时存放于污物暂存间，由于已经进行了密闭封装，对周围敏感点的影响较小。

8.2.5 地下水污染防治措施

本项目的建设不涉及地下水开采，不会穿透浅层地下水与承压水之间的隔水层，没有造成两层地下水的连通，不会影响项目所在地地下水的水位，不会产生地面沉降、岩溶塌陷等不良水文地质灾害。一般不会对地下水水质和水文产生不利影响，但地埋式污水处理站、各地下埋管、废物贮存场所等如果没有做好防渗防漏的工作，还是可能会对地下水产生一定的影响。一旦这些设施发生泄漏，那些污染就有可能进入地下水造成地下水污染。

本项目各类用水均不采用地下水，各类污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）第二时段三级标准及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）预处理标准两者较严值后，通过市政污水管网经梅县新城水质净化厂深度处理达标后流入程江（梅县槐岗/梅县入梅江口），最后汇入梅江干流。由于尾水中各污染物浓度较低，再通过河道自然降解后，即使渗透进入地下水层，对地下水环境影响也较轻微。

为防止项目污水泄漏、下渗，污染地下水，建议建设单位采取相应的措施来杜绝下水风险事故的发生，主要包括：

（1）项目设置的三级化粪池、隔油隔渣池等在有效去除污染物同时，须按建筑规范要求做好防渗漏措施，采用钢筋混凝土结构，并且内面要作防腐处理，可采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。定期检查上述污水处理设施的情况，若发现墙体出现裂痕等问题，应立即进行抢修。

（2）污水管网的安装必须严密、材料选择必须严格按照规范进行，防止跑冒滴漏等问题的出现，定期对管网进行测漏、检修，确保这些设施正常运营。

（3）生活垃圾用垃圾袋打包好后再运送到生活垃圾暂存点堆放，医疗废物按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废物管理条例》要求收集后再运送到医疗废物暂存间存放，这些固体废物必须及时清运处理，避免长时间堆放。

（4）加强院区绿化建设，减少裸露地面面积，地面覆盖的植被对渗水中的污染物具有良好的吸附净化作用，可以有效降低污染物随降水进入渗入地下水。

8.2.6 外部环境污染防治措施

为保证项目运营期，病人有一个良好的治疗与休养环境，建议建设单位应关注临路房间窗户的隔声效果，通过临路设置隔声效果较好的隔声窗，此外，可通过加强医院周围绿化，吸收大气中有毒有害物质以及隔尘。在较近距离种植低矮的灌木以满足医院建筑采光需要。另外由于用地限制应提倡立体绿化、垂直绿化。随着新型建筑材料的应用，房顶的防渗漏效果进一步加强，可以考虑在医院建筑房顶和窗户栽花、种草；墙壁采用爬山虎、牵牛花等藤本植物作为垂直绿化用以达到防晒降温、减缓病人和医务人员视力疲劳、增添绿色生机等功效。

第9章 环境风险分析

9.1 环境风险识别

9.1.1判别标准

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A评价等级判定依据的“表2有毒物质名称及临界量”，对照表9.1-1，本改扩建工程建成后全院所用到的化学品最大储存量均无超过风险导则规定的储存临界量，所以本改扩建工程内无重大危险源。

表9.1-1  本改扩建工程主要化学品危险源识别

| 编号 | 物料名称 | 主要危险性 | 最大储存量 | 临界量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 易燃液体 | 0.5t | 500t |

9.1.2评价等级

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169—2004）中的有关规定，环境风险评价工作等级划分见表9.1-2。

表9.1-2  环境风险评价工作级别

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据《重大危险源辨识》和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），该项目选址位于非环境敏感地区，不属于重大危险源，因此，拟定本风险评价工作级别为二级。

9.2 风险源项识别

项目运营过程中的安全事故或其它的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其它的环境毒性效应。该项目主要风险类型有：

- 医疗废水处理设施事故状态下的排污；

- 医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险；

- 化学品使用及存储过程中存在的风险。

因此，本评价主要对医院运营期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

9.3 项目医疗废水事故排放风险分析

9.3.1项目医疗废水排放情况

本改扩建工程建成营运后废水主要分为医疗废水、生活污水、洗衣房废水和食堂废水等。本改扩建工程建成后全院废水总量为189.475m3/d、69157.4m3/a，废水经自建的污水处理设施处理达标后，通过市政污水管网排入梅县新城水质净化厂。

事故排放情况下，即视为未经自建污水处理站处理而直接由城市污水管网排入梅县新城水质净化厂。

9.3.2项目医疗废水处理过程中的事故因素

医疗废水的环境风险体现在管理不善、人为操作失误或污水处理设施出现故障，如管道破裂、泵设备损坏或失效等，导致废水污染物未经处理或处理效果下降，从而使污水超标排放而引起污染风险事故。

医院废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。医院污水可沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、悬浮固体、BOD和COD等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大，部分具有致癌、致畸或致突变性，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境，危害人体健康并对环境有长远影响，排放的废水将会导致环境污染事故；二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放水体，影响项目纳污水体程江的水环境质量。

9.3.3医疗废水事故排放引起的风险影响

医疗废水的环境风险体现在管理不善、人为操作失误或污水处理设施出现故障，如管道破裂、泵设备损坏或失效等，导致废水污染物未经处理或处理效果下降，从而使污水超标排放而引起污染风险事故。

- 对梅县新城水质净化厂的影响

本项目废水发生事故排放时，项目所排废水将不经过自建污水处理站及其他处理设施，而直接进入梅县新城水质净化厂集中处理，这将加大梅县新城水质净化厂的工作负荷，出水水质可能会受到一定影响，其中病菌等特征污染物若处理不大，将对周围的环境生态安全和居民卫生安全造成一定威胁。因此应尽量避免出现事故排放，防止隔油隔渣池设施失效，要求污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

- 对医疗废水病原细菌、病毒的影响分析

本项目废水发生事故排放时，水污染物CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等的排放量比正常排放时将大大增加。由此可见，项目废水非正常排放会加大污染负荷，将对市政管道污水水质造成较大影响，对于最终进入梅县新城水质净化厂的水质会造成一定的冲击，对梅县新城水质净化厂的处理效果也有一定的负面影响。

- 对周边敏感点的影响分析

项目废水发生事故排放时，项目所排废水不经过自建污水处理站及其他处理设施，将直接进入梅县新城水质净化厂集中处理，由于污水处理站及污水管网均为地埋式，不会对周边敏感点造成直接影响。

9.3.4事故应急管理办法

针为了减轻本项目对梅县新城水质净化厂的污染负荷，建设单位应建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题，避免出现污水处理事故排放，防止格栅井、调节池、MBR池、消毒池、隔油隔渣池、化粪池、好氧池等污水处理设施失效，要求污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放。

根据项目污水事故排放的原因分析，应采取以下防范措施：

- 处理工艺及能力

（1）选择处理工艺应当稳定可靠。做好废水污染源头的分类管理。

（2）各个排水单元应按废水中污染物的类型分类收集，并进行必要的预处理。

（3）消毒设施配备两套，一用一备，确保废水处理消毒后达标排放。

（4）一旦废水事故排放时，启用事故应急池并及时对污水处理站进行维修。

- 设施与设备

重要设备均应配备备用设备，应经常对处理设备进行检查和维护，不能满足使用要求的应及时更换。对于废水处理药剂储量不多时，应提前购买，避免药剂供应不及时，造成污水不能处理达标排放等情况发生。

- 操作运行

（1）应由污水设计单位提供具体的、可操作的操作规程，包括应急方案。

（2）应对操作人员进行相关知识培训，使其具备污水运行管理能力，经考核合格后方能上岗。

（3）应配备必要的监控设备以便及时反映污水处理站进水、出水的水质变化情况，使操作人员可根据具体情况及时调整处理方法。

- 外界因素

项目配有备用发电机，可应对一般的电力供应中断情况，建立事故防范和处理应对机制。

- 应急措施

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）“12 运行与维护，12.4 应急措施的规定，医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”。

本改扩建工程建成后污水日排放量为189.475m3/d，不涉及传染科，因此本改扩建工程需设置容积不小于56.9m3的事故池。建设单位拟在改造后的污水处理站附近的空地建设一个事故应急池，容积为120m3，约相当于日排放量的63.3%，符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的相关要求。当污水处理站出现故障时，污水将进入事故应急池暂存，待污水处理站故障排除后，对综合调节池中的废水进行处理。项目事故应急池容积可满足医疗废水事故排放暂存的要求。

9.4 医疗废物贮存和运输泄露事故防范措施

- 分类收集、运送与暂时贮存

（1）项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类收集、分类管理。

（2）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷；感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；废弃的麻醉、精神、毒性等药品及相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂、含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应交由专门机构处置。

（3）项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法示意图或文字说明。

（4）盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物的产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

（5）运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。运送人员在运送医疗废物之前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求；在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流水、泄露和扩散，并防止医疗废物直接接触身体；运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时清洁和消毒。

（6）项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过两天。

- 人员培训和职业安全防护

（1）项目应当对本机构工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律法规和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

（2）医疗废物相关工作人员和管理人员必须掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定；掌握医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序；掌握发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处理措施。

（3）项目应当根据接触医疗废物种类及风险大小的不同，采取适宜、有效的职业卫生防护措施，为机构内从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存和处置等工作的人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查，必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。

9.5 化学品储存和使用的危险性分析

- 主要化学品理化性质

本项目主要化学品为乙醇，最大储量为0.5t，其理化性质详见表9.5-1。

表9.5-1  乙醇理化性质

| 国标编号 | 32061 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 64-17-5 |  |  |
| 中文名称 | 乙醇 |  |  |
| 英文名称 | ethyl alcohol；ethanol |  |  |
| 别名 | 酒精 |  |  |
| 分子式 | C2H6O；CH3CH2OH | 外观与性状 | 无色液体，有酒香 |
| 分子量 | 46.07 | 蒸汽压 | 5.33kPa/19℃ 闪点：12℃ |
| 熔点 | -114.1℃ 沸点：78.3℃ | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂 |
| 密度 | 相对密度（水=1）0.79；相对密度（空气=1）1.59 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 7（易燃液体） | 主要用途 | 用于制酒工业、有机合成、消毒以用作溶剂 |

- 危险性分析

本项目储运和营运过程中涉及的有毒有害化学品物质，虽用量较小，但营运过程中的使用、储槽、运输容器、贮存等均有可能导致物质的释放与泄漏，发生毒害或污染事故等。

化学品泄漏事故应急处置程序

本项目危险化学品酒精的泄漏，容易转化为火灾爆炸事故，因此泄漏处理要及时得当，避免重大事故的发生。

要成功的控制化学品的泄漏，必须事先进行计划，并且对化学品的性质和反应特性有充分的了解。

进入泄漏现场进行处理时，应注意以下几点：

①进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；

②泄漏化学品是易燃易爆的，应严禁火种。扑灭任何明火及任何其它形式的热源和火源，以降低发生火灾爆炸的危险性；

③应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护；

④应从上风、上坡处接近现场，严禁盲目进入。

泄漏事故控制一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分，可以通过以下方法：

当发生泄露时，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其它覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发，或者采用低温冷却来降低泄漏物的蒸发。为减少大气污染，采用水枪或消防水袋向有害物质蒸汽喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。将收集的泄漏物运至废物处理场所处理。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水处理系统。本项目危险品酒精容器为小玻璃瓶，发生泄漏时泄漏量较小，不会发生连续泄露，险情容易控制，不易发生较大的风险事故，不会对周边敏感点造成明显影响。

9.6 应急措施和应急预案

9.6.1 风险应急预案

- 应急预案的一般内容与管理要求

本改扩建工程制订了详细的事故应急预案，将应急预案要点细化列入，并上报当地政府，其主要内容和要求见表9.6-1。

- 应急计划

（1）机构与职责

除政府主管机关和职能部门外，院方应成立安全领导小组和应急指挥部门，明确其负责人和组成人员，规定其职责，包括制定并实施应急计划，组建应急队伍和组织应急行动，发布和解除应急信号，通报事故情况，必要时请求支援，组织抢修抢建，分析事故原因并作出处理；组织应急专业队：包括消防、清污、救护等，并明确其职责。

（2）应急报告程序和通讯联络系统

应急报告程序，包括企业内部的报告程序和要点，外部的报告程序和要点。列出企业安全领导小组、应急指挥部、应急专业队负责人名单及联络方式和政府主管机关、职责部门、友好单位以及社区负责人名单及联络方式。

表9.6-1 环境事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：危险废物暂存区及运输沿线环境保护目标、污水处理站环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 医院、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对康复中心邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

（3）应急程序

应急程序包括报警、接报、发出应急救援命令、应急救援行动、现场处置、结束应急行动。具体程序见图9.6-1。

图9.6-1 事故应急程序示意图

9.6.2风险应急处置措施

- 医疗废物贮存和运输泄漏事故应急措施

根据中华人民共和国卫生部48号令《医院感染管理办法》医院感染管理部门的职责中对医疗污物管理工作提供指导的要求，如发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：

（1）医院发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当在48小时内向当地卫计局、环保局报告；发生因医疗废物管理不当导致1人以上死亡或者3人以上健康损害，需要对致病人员提供医疗救护和现场救援时，应当在24小时内向市卫计局和环保局报告，并按以下规定采取紧急处理措施：

①确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；

②组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；

③对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响；

④采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，污染或可疑污染处用2000mg/L 含氯消毒剂喷洒消毒，停留30分钟后再做处理。必要时封锁污染区域，以防扩大污染；

⑤对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当用2000mg/L含氯消毒剂喷洒消毒。

⑥工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作，戴口罩、帽子和手套，进行工作时应避免用污染的手套接触其他物品，以避免污染环境。

（2）调查处理处理工作结束后，及时将处理结果报告市卫计局和环保局。

（3）处理工作结束后，及时对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。

- 废水事故排放应急措施

从项目总体出发，建立完善的医疗废水、雨水（初、后期）、事故消防水等切换、排放系统，分两级把关，防止事故污水向环境转移。

一级：在排污口设立正常排放和事故排放切换闸门，在废水事故排放时切换至事故池。

二级：一旦发生事故排放事故，及时切换闸门，待医疗废水处理站检修运行正常后，再将事故池废水泵送至污水处理站处理。

第10章 项目环境影响经济损益分析

本改扩建工程的建设会给当地的环境、社会和经济造成影响。环境影响经济损益分析即是针对项目的性质和当地的具体情况，确定环境影响因子，从而对项目环境影响范围内的环境影响总体作出经济评价。根据理论发展和多年的实际经验，任何工程都不可能对全部环境影响因子作出经济评价，因此环境影响经济损益分析的重点，是对工程的主要环境影响因子作出投资费用和经济损益的评价，即项目的环境保护措施投资估算（即费用）和经济效益、环境效益和社会效益（即效益）以及项目环境影响的费用-效益总体分析评价。一般来说，项目的建设对当地社会、经济的影响主要是正面的，对环境的影响主要是负面的。经济损益易于用货币表示，表达较为直观；社会损益、环境损益有关因素太多，难以用货币定量表示，仅做定性分析。

10.1 环评投资费用估算

根据本改扩建工程采取的环境保护措施和对策，本改扩建工程用于环境保护的投资费用主要是采取废气、废水处理站、噪声防治设施、固废防治措施等的费用。具体项目环保投资见表10.1-1。

表10.1-1 项目环保投资

| 类别 |  | 治理项目 | 防治措施 | 费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 施工废水 | 隔油池、沉淀池 | 5 |
|  | 废气 | 扬尘 | 洒水、运输车间加盖篷布 | 5 |
|  |  |  | 临时挡板（高度不小于2.5m） | 5 |
|  | 固废 | 建筑垃圾、弃土 | 运至市政部门指定地点填埋 | 7 |
|  | 噪声 | 噪声 | 加隔声罩、减震座 | 5 |
|  | 生态 | 水土流失 | 排水沟、沉砂池、土袋拦挡等 | 5 |
| 运营期 | 废水 | 生活污水、食堂废水、医疗废水、洗衣房废水 | 污水处理站改造，处理能力300m3/d | 160 |
|  | 废气 | 食堂油烟 | 油烟净化装置及用油烟专用排烟管道引至楼顶高空排放。 | 10 |
|  |  | 污水站臭气 | 经15m高排气筒高空排放；加盖、植物隔离， | 10 |
|  |  | 备用发电机尾气 | 经排气筒引至楼顶排放 | 3 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、隔声、消声、减振等措施 | 5 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 垃圾分类收集桶，垃圾暂存设施，交环卫部门清运处理 | 30 |
|  |  | 医疗废物、污水处理站污泥等危险废物 | 医疗废物、污泥暂存设施，交由资质单位处理 |  |
|  | 风险 | 事故排放污水 | 120m3的应急事故池 | 20 |
|  | 其它 | 生态保护 | 种植草地、植被等绿化 | 30 |
| 合计 |  |  | － | 300 |

10.2 社会效益和环境效益分析

10.2.1 社会效益

本改扩建工程建成后具有广泛的综合社会效益：它不仅提供坚实的医疗服务，而且提供就业机会，具有较好的社会效益。

- 提供优质医疗服务

医疗卫生事业是造福人民的事业，直接关系到人民群众的切身利益和千家万户的幸福安康，也关系到地方经济社会的协调发展和和谐社会的建设。项目的建成投运对当地医疗体系的建立和完善、应对突发性公共卫生事件的能力提升、医护人员技术水平的提高等方面发挥着极其重要的示范和指导作用。

梅州市梅县区中医医院改扩建工程的建设和启用，将完善当地的养老设施，对社会化养老模式的推广起到示范和带动作用，促进梅州社会福利事业发展，能够更好地保障老年人的合法权益，形成敬老、养老、助老以及代际和谐的良好社会风尚，弘扬中华民族传统美德，加快和谐社会的构建，促进社会主义精神文明建设，对当地经济建设和社会发展具有重要意义。

- 提供就业机会

梅州市梅县区中医医院改扩建工程项目大部分医护人员均将从本地招聘，可为当地提供直接就业岗位约187个，对于缓解当地就业问题做出一定贡献。

- 促进当地社会稳定发展

从间接效益来看，该医院的建立，是从人民群众的根本利益出发的，同时也将贯彻党中央提出的建立和谐社会的方针政策，将为该地区的稳定团结作出很大的贡献。并且随着该项目的建立，将逐步吸引公众前来就医，能够缓解就医难、看病难的社会矛盾，促进社会和谐发展。

10.2.2 环境效益

本改扩建工程采取了相应的环境保护措施后的环境效益，主要体现在环境质量得到适当的保护，可使污染物排放大大减少，环境效益较好。具体有以下几个方面：

- 废水治理

本改扩建工程产生的废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准和广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准两者的较严格标准方排入市政管网，经污水处理厂处理后废水排入纳污水体程江。

- 废气治理

（1）油烟废气

本改扩建工程的食堂规模属于小型饮食业单位，根据国家《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求：“油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3，小型饮食业单位净化设施最低去除效率为60%。”安装静电式油烟净化装置，处理达标后引至楼顶天面排放。

（2）恶臭废气

项目污水产生量相对较小，污水处理站规模较小，经过计算，污水处理站H2S和NH3的产生量较小，建议将污水处理池加盖板密闭，盖板上预留进、出气口，把处于自由扩散状态的气体组织起来经由排气管道引向地面15m高空排放，对周围环境影响较小。故本改扩建工程外排废气不会对周围大气环境产生明显的影响。

（3）备用发电机尾气

根据建设单位提供的资料，医院扩建后拟继续沿用现有的备用发电机作为应急备用电源，并对备用发电机尾气进行收集后引至楼顶排放，排气筒高度约为8m。由于备用发电机仅作为备用电源，不属于长期连续排污的废气源，其一年下来所排放的污染物非常少，不足以对环境构成长期影响，且建设单位已对其进行收集排放，不会对周边大气环境造成明显的影响。

- 噪声治理

在本改扩建工程产生噪声较大的设备均采取隔音、消音和降音等措施，降低对项目周围声环境的影响。

- 固废治理

医疗废物和废水处理站污泥交由具有相应废物资质单位处置。生活垃圾统一堆放在指定堆放点，每天由环卫部门清理运走，并定时在垃圾堆放点消毒、杀灭害虫。故可防止二次污染的产生，降低对环境的影响。

第11章 环境管理和监测计划

11.1 环境管理

11.1.1 环境管理机构设置的目的

环境管理机构的设置，目的是为了贯彻执行中华人民共和国环境保护法的有关法律、法规，全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》的有关规定，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目经济、环境和社会效益协调发展；协调地方环保部门工作，为医院的生产管理和环境管理提供保证，针对拟建项目的具体情况，为加强严格管理，医院应设置环境管理机构，并尽相应的职责。

11.1.2 环境管理机构的设置

环境管理机构的设置主要有：

- 机构组成

根据本工程的实际情况，在建设施工阶段，工程指挥部应设专人负责环境保护事宜。工程投入运营后，环境管理机构由后勤管理部门负责，下设环境管理小组对该项目环境管理和环境监控负责，并受项目主管单位及当地环保局的监督和指导。

- 环保机构定员

施工期在建设工程指挥部设2~4名环境管理人员。运营期应在后勤管理部门下设专门的环保机构，并设专职的环保管理人员。

11.1.3 环境管理机构的职责

环境管理机构的职责主要有：

（1）贯彻、宣传国家的环保方针、政策和法律法规。

（2）制定本医院的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护发展规划和年度实施计划。

（3）监督检查本项目执行“三同时”规定的情况。

（4）定期进行环保设备检查、维修和保养工作，确保环保设施长期、稳定、达标运转。

（5）负责医院环保设施的日常运行管理工作，制定事故防范措施，一旦发生事故，组织污染源调查及控制工作，并及时总结经验教训。

（6）负责对医院环保人员和附近居民进行环境保护教育，不断提高附近居民的环境意识和环保人员的业务素质。

11.1.4 施工期环境管理计划

项目施工期的环境管理计划主要有：

（1）环境管理机构对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责。

（2）对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，并做好监督、检查和教育工作。

（3）按照环保主管部门的要求和本报告书中有关环境保护对策措施对施工程序和场地布置实施统一安排。

（4）土建工程需要土石方的挖掘与运输、管道挖沟、施工建材机械等占地，对产生的扬尘应及时洒水，及时清除弃土，避免二次扬尘。

（5）合理布置施工场内的机械和设备，把噪声较大的机械设备布置到远离居民的地点。

（6）做好环保宣传和解释工作，减少施工过程中的环境纠纷。

（7）确保环境保护投资专款专用，按时到位，保证环保设施的按时建设。

项目施工期环境保护管理及监理的主要内容见表11.1-1。

表11.1-1  施工期环境管理及监督主要内容

| 防治对象 | 防治措施 | 环境管理 | 环境监理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 施工场地硬化，使用商品混凝土 | 施工单位环保措施上墙，落实到人，做好施工场地环境管理和保洁工作。 | 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查。 |
|  | 建筑垃圾及多余弃土及时清运 |  |  |
|  | 施工场地车辆出入口设置车辆冲洗及沉淀设施 |  |  |
|  | 对工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净 |  |  |
|  | 对回填土方进行压实或喷覆盖剂处理 |  |  |
|  | 建筑工地按有关规定进行围挡 |  |  |
| 施工噪声 | 将投标方的低噪声施工设备和技术作为中标内容 |  | 环保监理部门对夜间施工噪声进行监督检查。 |
|  | 施工单位开工15日前，携带施工资料等到当地环保部门申报《建设施工环保审批表》，经批准后方可施工 |  |  |
|  | 禁止在12：00~14：00、22：00~6：00进行产生噪声污染的施工作业 |  |  |
|  | 因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门审批 |  |  |
| 废水 | 施工人员生活污水经医院污水处理设施处理达标后进入市政管网；施工废水经隔油池、沉淀池处理后回用于场地与道路抑尘、车辆冲洗 |  | 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查。 |
|  | 避免在雨季进行基础开挖施工 |  |  |
| 建筑及生活垃圾 | 建筑垃圾及多余弃土及时清运，不能长期堆存，作到日产日清，车辆用毡布遮盖，防止沿途散落 | 渣土清运至指定地点填埋。 | 建设行政管理部门及环境管理部门进行定期检查。 |

11.1.5 运营期环境管理计划

项目运营期的环境管理计划主要有：

（1）根据国家环保政策、标准及监测要求，制定项目运行期环境管理规章制度。

（2）加强医院污水处理站管理，确保处理系统的正常运行，杜绝污染事故发生。

（3）生活垃圾和医疗废物的收集管理应由专人负责，分类收集，对分散布置的垃圾桶应定期清洗和消毒；外运时，应采用封闭自卸专用车，运到指定地点处置。医疗废物按照《医疗废物管理条例》对医疗废物管理的有关规定，医疗固体废物交由有资质单位进行集中处置。防止在医院内部的医疗固体废物收集、运输、存放预处理过程中，因人为管理及操作不善，导致医疗废物散落。

（4）项目运营期应重点管理、监督固体废物的收集、运输、存放预处理工作，防止以下不当人为行为造成环境风险：

①收集容器不符合规范要求，如塑料袋强度、韧性不够，废物箱强度及密封性不够等，导致医疗废物散落或漏失。

②运输及搬运过程中，抛掷、投下、践踏或在地上拖动载有医疗废物的容器，使医疗废物散落或漏失。

③医疗废物存放地不满足医疗物存放要求，导致医疗废物包装破损，废物腐坏，或经水浸、风雨及动物、雀鸟、鼠类、昆虫等途径扩散。

（5）制定各种环保设施操作规程、定期维修制度，使各项环保设施在运行过程中保持良好的状态；

（6）加强环境监测工作，对污水处理出水口要进行定期监测，要有详细的记录，不得弄虚作假。对废水监测发现异常情况应该及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

总之，建设单位必须高度重视与该项目有关的环境保护，应设有专职的环保责任人负责保持与环境管理机构的联系，了解有关的环保法律、法规和其他要求，听取环境保护管理部门的意见；负责制定、监督实施有关环保管理规章制度；负责管理有关的污染控制措施，并进行详细记录，以备检查；负责协调项目建设期间和建成后的环保管理工作。

11.1.6 排污口规范化管理

根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发1999[24]号）的要求，项目必须做好排放口的规范化建设。根据国家标准《环境保护图形标志—排污口（源）》、国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》和广东省环保局粤环[2008]42号的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废弃物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合环境监理所的有关要求。

- 排放口设置

废水排放口：原项目废水排放口已设有1个，排污口应在项目边界内设置采样口（半径大于150mm），若排污管有压力，则应安装采样阀。凡排放一类污染物或日排放污水100吨以上的排污单位，必须在一类污染物的排污口和总排污口设置一段与排放污水有明显色差的测流渠（管），以满足测量流量及监控的要求。

废气排放口：排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。

固定噪声源：按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。

固体废物排放源：在医疗废物、生活垃圾、使用后未被病人血液、体液、排泄物污染的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）专用堆放场地，设置标志牌。

- 排污口立标及危险废物贮存设施立标

污水总排放口应设置提示性环保图形标志牌，标志牌应设置在污染物总排放口或采样、监测点附近的醒目处，并能长久保留。污泥干化池及危险废物贮存仓库应设立危险废物标志牌。标志牌上缘一般距离地面高度2米，标志牌上的图形标志必须符合国家标准《环境保护图形标志》，GB15562.1-1995和GB15562.2-1995规定的要求。

设置标志牌要求：环境保护图形标志牌由国家环境保护总局统一定点制作，并由环境监察部门根据企业排污情况统一向国家环保总局订购。企业排污口分布图由市环境监察部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口及危险废物贮存点均需设置警告式标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监察部门同意并办理变更手续。

11.2 施工期环境监测计划

（1）监测目的

监督检查施工过程中产生的扬尘、噪声、建筑垃圾、生活垃圾、车辆运输等引起的环境问题，以便及时进行处理。

（2）监测时段与点位

包括整个施工全过程，重点考虑特殊气象条件的施工日。监测点位为施工涉及到的所有场地，重点监测施工场地。

（3）监测项目

大气环境监测因子为TSP；噪声环境监测因子为LeqdB（A）；此外还有生活垃圾交通运输情况等。

11.3 营运期环境监测计划

实施环境监测计划的目的是为了防止在工程建设及运营后产生环境质量下降，以保障经济社会的可持续发展条件。依据中华人民共和国《环境保护法》及《建设项目环境管理办法》，环境影响报告书必须提出项目在建设期和运行期的环境监测计划，以保证环保措施的实施和落实，实现科学的系统管理。

- 水质监测

为及时掌握本项目运营期排放废水的水质变化情况，需定期本项目废水进行监测，一旦发现事故排放，应及时采取相应处理措施。

监测点布设：污水处理设备排污口

监测项目：pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N 、余氯、动植物油、石油类、细菌（粪大肠菌群、肠道致病菌）。

监测频率：粪大肠菌群每月监测一次；pH、总余氯每日监测2次；COD、SS每周监测1次；其他污染物每季度监测 1 次。

- 大气污染源监测

监测点布设：污水处理站排气口、食堂油烟废气排放口

监测项目：污水处理站排气口监测臭气浓度、硫化氢、氨；厨房油烟净化装置的出口处监测油烟。

监测频次：每季度监测一次

- 医院边界噪声监测

监测点布设：医院边界四周。

监测项目：噪声

监测频率：运营期每半年监测一次，如有超标排放和噪声污染投诉，应适当加密监测频率。

总之，本项目建成后的环境管理机构必须高度重视与该项目有关的环境保护，应设有专职的环保责任人负责保持与环境管理机构的联系，了解有关的环保法律、法规和其他要求，听取环境保护管理部门的意见；负责制定、监督实施有关环保管理规章制度；负责管理有关的污染控制措施，并进行详细记录，以备检查；负责协调项目建设期间和建成后的环保管理工作。

表11.3-1  环境监测内容

| 类别 | 位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水总排放口 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、石油类、粪大肠菌群、总余氯等 | 粪大肠菌群每月一次； 总余氯每日两次 pH 每日监测2次 COD和SS每周监测1次 其他污染物每季度监测1 次 |
| 噪声 | 场址周围至少布设4个监测点 | LeqdB（A） | 每半年监测一次（分昼间与夜间） |
| 废气 | 污水处理站排气口 | 氨，硫化氢，臭气浓度 | 每季度监测一次 |
|  | 食堂有油烟排放口 | 油烟 | 每季度监测一次 |
| 备注：废水的采样和分析方法按《水和废水监测分析方法》的有关规定执行；大气的采样和分析方法均按《空气和废气监测分析方法》的有关规定执行；噪声监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求执行。 |  |  |  |

11.4环境保护措施和三同时验收要求

项目环境污染防治设施必须与项目工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。本次环评建议项目“三同时”环境保护设施验收内容见表11.4-1，具体由验收单位确定。

表11.4-1  项目污染治理措施“三同时”验收建议一览表

| 验收项目 | 验收内容 | 治理设施 | 监测指标 | 验收要求 | 采样口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 污水总排放口 | 化粪池、隔油隔渣池、污水处理站 | COD、BOD5、SS、氨氮、总余氯、粪大肠菌群等 | 达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准”和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准中较严者 | 污水站排放口 |
| 噪声治理 | 风机、水泵等基础减震 | 隔声、消声、减振 | 等效连续A声级 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | 厂界外 1m |
| 废气 | 污水处理站臭气 | 除臭措施 | NH3、H2S、臭气 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放标准限值、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） “污水处理站周边大气污染物最高允许浓度” | 臭气排放口，厂界监控点 |
|  | 食堂油烟废气 | 高效油烟净化装置 | 油烟 | 达到《饮食业油烟排放标准》 | 油烟排放口 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 交由环卫部门回收处理 | -- | 资源化、减量化、无害化 | -- |
|  | 餐厨垃圾和废油脂 | 交由环卫部门回收处理 | -- |  |  |
|  | 医疗垃圾 | 交由梅州市金川医疗废物处置有限公司 | -- |  |  |
|  | 污泥 | 交由相关单位无害化处置 | -- |  |  |
| 环境风险 | 事故应急池 | 约120m3 | -- | 应急池应不小于56.9m3 | -- |

第12章 产业政策相符性及选址合理性分析

12.1 产业政策相符性分析

根据国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2011.3）及国家发展改革委第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正）（2013.2.16），改扩建项目为医院类服务项目，属鼓励类关于基本医疗、计划生育、预防保健服务设施建设政策，符合国家产业发展政策要求。

根据《广东省重点开发区产业发展指导目录》（2014年本），改扩建项目属于鼓励类中（三十六）教育、文化、卫生、体育服务业中的“医疗卫生服务设施建设”，符合地方产业政策的要求。

12.2 规划相符性分析

12.2.1 与广东省相关发展规划的相符性

《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，广东省在十三五期间增强粤东西北地区优质教育医疗等公共资源配置，提升公共服务能力和水平，继续深化医药卫生体制改革，实行医疗、医保、医药联动，推行医药分开，提高医疗卫生服务水平，推进医疗卫生资源布局调整。增强养老保障，建立覆盖城乡的老年保障体系，推动医疗卫生和养老服务相结合。

而本项目的建成，将进一步完善梅州市的医疗配套设施的建设，为附近居民的卫生健康提供医疗服务，满足人民群众对医疗设施的需求，同时养生大楼的建设也推动了医疗卫生与养老服务相结合，因此，本项目的建设与广东省发展规划是相符的。

12.2.2 与梅州市相关发展规划的相符性

《梅州市卫生与健康“十三五”规划》提出“发展老年健康服务”及“大力推进基本医疗”这两个目标。本项目建设属于医疗卫生与养老服务相结合，致力于解决梅州市老年人的养老服务问题，提高医院服务质量及服务水平，与《梅州市卫生与健康“十三五”规划》是相符的。

根据《中共梅州市委、梅州市人民政府关于建设卫生强市的意见》（梅市发[2016]2号）、《梅州市人民政府关于印发梅州市医疗卫生强基创优三年行动计划（2016-2018年）的通知》（梅州市府函[2016]26号〕的指示，从2016年开始未来3年时间，梅州市政府将统筹安排12亿元建设卫生强市，重点抓好基础设施建设、推动医疗卫生重心下移、医疗卫生资源下沉，着力解决医疗卫生资源配置差、基层医疗卫生服务能力弱等突出问题，全面提高全市医疗卫生水平，打造健康梅州。本项目建成后将提高梅县区整理的医疗服务能力及医疗服务水平。

因此，本项目的建设符合广东省相关产业政策以及梅州市医疗卫生宏观政策。

12.3 选址合理性分析

梅州市梅县区中医医院改扩建工程项目位于梅州市梅县区宪梓中路52号，选址合理性主要表现在以下几个方面：

（1）由于本改扩建工程选址不变，建设地点仍为梅州市梅县区宪梓中路52号，根据《梅州市城市总体规划（2007-2020）》，项目用地属于医疗卫生用地，符合规划要求。且由于本改扩建工程的选址已取得梅州市国土局文件（梅府国用[2016]2160号）、明确项目用地性质属于医疗卫生用地，因此本改扩建工程符合梅州市城市规划和广东省、梅州市的相关环境保护规划和环境功能区划要求，其选址合理合法。

（2）梅州市梅县区宪梓中路52号，处于梅县区中心地带，交通比较便捷，方便患者就医。

（3）根据区域污染源调查，项目所在区域范围内没有大的废气排放源，主要为餐饮业油烟废气，项目所在地大气环境质量较好，诊疗环境好；医院环境比较安静，适于患者休养和治疗；场址与周边市场、公共娱乐场所等不利于病人身心健康以及危及病人安全的场所相距较远，环境优美，是建设高标准医院的理想区域。

（4）由工程分析和污染物排放影响预测可知，工程运行后，对污染物采取措施，污染物均达标排放，对周围环境影响轻微。

（5）给水由市政给水管接入，场址内采用生活和消防合一的环状管网。并根据《建筑设计防火规范》的要求，设置消火栓，以满足消防及生活用水的要求。

（6）电源接自市政电网，可满足需要。

可见，项目交通便捷，公用工程配套完善，项目医院建设条件基本可行。

12.4 环境功能区划相符性分析

12.4.1 大气环境承载力

区域大气环境中，项目评价区环境空气中CO、SO2、NO2、O3的小时平均浓度和24小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求，PM10的日平均浓度达到（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5的日平均浓度超过（GB3095-2012）二级标准要求。经预测，项目投入运营后，各种废气经治理达标排放，对周围大气环境影响较小，其大气环境承载力是可行的。

12.4.2 水环境承载力

项目废水经处理达标后排入梅县新城水质净化厂，经统一处理达标后排入程江。据现状监测结果，梅县新城水质净化厂纳污水体程江各污染因子指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，其中SS在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中无环境标准值，参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94），表明程江的水环境质量良好。

项目位于梅县新城水质净化厂集污范围内，目前该区排水管网已配套完善、污水处理厂运行正常、废水处理效果稳定达标，本改扩建工程废水经自建污水处理站预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准后排入城市污水管网，然后汇入梅县新城水质净化厂集中处理。项目废水排放能满足梅县新城水质净化厂的进水要求。改扩建项目投入运营后，废水排放能满足要求，评价区域城镇污水治理依托设施完善，项目发展不会受到水环境的制约。

12.4.3 声环境承载力

由监测结果可知，项目周围声环境质量能符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应功能区划的要求，项目所在区域声环境质量较好，不存在制约改扩建项目建设的环境问题。经预测改扩建项目投运后，各边界噪声贡献值均较低，对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2，4类标准可知，各边界昼、夜间均能达标，可见改扩建项目自身噪声排放对周围声环境的贡献较小，不会给声环境造成不利影响，

12.5 场址环境可行性分析结论

根据《梅州市城市总体规划（2007-2020）》，项目用地属于医疗卫生用地，符合规划要求。且由于本改扩建工程的选址已取得梅州市国土局文件（梅府国用[2016]2160号）、明确项目用地性质属于医院用地，因此本改扩建工程符合梅州市城市规划和广东省、梅州市的相关环境保护规划和环境功能区划要求，其选址合理合法。

本改扩建工程中门诊大楼与中医大楼加建连廊等内容已于2013年2月19日取得梅县发展和改革局下发的《关于梅县中医医院改扩建工程项目可行性研究报告的批复》，养生大楼的建设已于2017年3月28日取得梅州市梅县区发展和改革局下发的《梅州市梅县区发展和改革局关于梅州市梅县区老年中医健康养生示范园项目可行性研究报告的批复》，同意在该场址的建设。

项目所处场址对外交通便捷，水、电等公用工程配套完善，项目建设条件可行。

综合上述政府相关文件、环境质量现状评价结果及环境影响预测评价结果看，项目建设符合国家产业政策符合性、功能区划及土地利用总体规划。

项目通过采取多种节能措施，能有效的减少能源的浪费，从而产生间接的经济、社会和环境效益；通过采取有效的环保措施，降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。因此，改扩建项目的建设符合清洁生产的要求。

改扩建项目通过治理确保污染物达标排放，确保水环境、大气环境质量不受影响，并力争实现声环境质量改善的良性循环，符合国家污染物总量控制原则及达标排放原则，符合维持环境质量原则及环保措施满足工程污染治理的原则。

工程运营过程中具有一定的环境风险，为避免风险事故发生后对环境造成严重污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，采取对环境风险的综合防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。若本工程能落实环评报告所提的防治措施，严格贯彻落实《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）、《医疗废物管理条例》等相关法律法规，项目排放的废水和医疗固废发生环境风险事故的概率较低，根据对国内同类型各综合医院的运营情况来看，其环境风险发生的概率是可以控制在可接受的水平之内的。在此前提下，改扩建项目符合风险可接受原则。

综上所述，项目建设运营是具有的环境合理性及可行性的（见表12.5-1）。

表12.5-1  场址方案论证分析汇总表

| 序号 | 分析项目 | 分析结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家、地方产业政策 | 符合国家、地方产业政策 |
| 2 | 土地利用总体规划 | 符合土地利用总体规划 |
| 3 | 地处环境非敏感区和排污方位合理性 | 地处敏感区，排污方位基本合理 |
| 4 | 发展余地 | 良好 |
| 5 | 环境承载能力 | 可承受 |
| 6 | 对外交通 | 交通便捷 |
| 7 | 水、电供应条件 | 方便、完善 |
| 10 | 环境管理制度 | 基本完善 |
| 结 论 |  | 基本合理 |

第13章 结论与建议

13.1 结论

13.1.1 项目政策相符性及选址合理性分析

- 产业政策相符性

根据国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（2011.3）及国家发展改革委第21号令《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2011年本）>有关条款的的决定》修正）（2013.2.16），改扩建项目为医院类服务项目，属鼓励类关于基本医疗、计划生育、预防保健服务设施建设政策，符合国家产业发展政策要求。

根据《广东省重点开发区产业发展指导目录》（2014年本），改扩建项目属于鼓励类中（三十六）教育、文化、卫生、体育服务业中的“医疗卫生服务设施建设”，符合地方产业政策的要求。

- 选址合理性

医院位于梅州市梅县区宪梓中路52号，处于梅县区中心地带，交通比较便捷，方便患者就医。

根据区域污染源调查，项目所在区域范围内没有大的废气排放源，主要为餐饮业油烟废气，项目所在地大气环境质量较好，诊疗环境好；医院环境比较安静，适于患者休养和治疗；场址与周边市场、公共娱乐场所等不利于病人身心健康以及危及病人安全的场所相距较远，环境优美，是建设高标准医院的理想区域。

由工程分析和污染物排放影响预测可知，工程运行后，对污染物采取措施，污染物均达标排放，对周围环境影响轻微。

给水由市政给水管接入，场址内采用生活和消防合一的环状管网。并根据《建筑设计防火规范》的要求，设置消火栓，以满足消防及生活用水的要求。

电源接自市政电网，可满足需要。

可见，项目交通便捷，公用工程配套完善，项目医院建设条件基本可行。

13.1.2 工程分析

- 废水排放情况

改扩建前医院（院区）废水排放量为16861.2t/a，改扩建后医院（院区）全院废水排放量为69157.4t/a。废水拟经“MBR一体化+臭氧紫外消毒”工艺处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准后排入市政管网，最终汇入梅县新城水质净化厂统一处理。

- 废气排放情况

项目扩建前及扩建后废气主要来源于、污水处理站臭气、食堂油烟废气、微生物气溶胶、备用柴油发电机燃油废气及停车场尾气等。

（1）污水处理站臭气

对污水处理站有臭气产生的构筑物（如调节池、好氧池等）采用埋地式设计，收集后引至地面15m高空排放，同时采用植物吸收与隔离法辅助除臭的方法，对周围环境影响极小。

（2） 微生物气溶胶

本改扩建工程医院病房及其他医疗区域产生的含病菌的空气主要通过两种方式传播：其一为病房开窗后与外界空气进行交换后排出病房，其二医院内部空气循环流通。由于细菌在自然界中存活的时间很短，一般通过门窗离开房间后，经过阳光紫外线照射后很快即被杀死。再结合医院内的喷晒消毒剂等其他的消毒措施，医院内产生病菌的空气是不会对室内外环境造成明显影响的。

（3）食堂油烟

要求食堂厨房安装油烟净化装置，油烟净化装置的去除率应不低于60%，处理后油烟排放浓度低于最高允许排放浓度2.0mg/m3并通过专用烟道引楼顶天面排放，排气筒出口位置应避开周围敏感点，以达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。

- 停车场尾气

医院现有地上停车位30个，本改扩建项目新增地下停车位184个，则本工程建成后全院工214个停车位。机动车进出院区时产生的废气污染物较少，且停车场周围预留有一定的扩散空间，机动车尾气经过自然扩散和大气稀释后对周围环境影响不大。

（5）备用发电机尾气

根据建设单位提供的资料，医院扩建后拟继续沿用现有的备用发电机作为应急备用电源，并对备用发电机尾气进行收集后引至楼顶排放，排气筒高度约为8m。根据章节4.3.2中备用发电机尾气的分析可知，备用发电机燃油尾气中的NOx、烟尘、SO2 排放浓度均可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）中的第二时段二级标准，对周围环境影响较小。

- 噪声排放情况

本改扩建工程距离永居楼及恒发东园仅有4m，施工期的噪声将对居楼及恒发东园产生较大影响。因此，建设单位必须采取严格有效的施工噪声防治措施，合理安排施工时间，选用低噪声设备，采取隔声、消声、减震等措施，降低施工噪声对恒发东园、吉祥花园、永居楼等敏感点的影响。

- 固体废物排放情况

改扩建前，原项目固体废物总产生量约为142.38t/a，其中生活垃圾产生量约为102.2t/a，医疗垃圾产生量约为23.18t/a，餐厨垃圾及废油脂产生量为11t/a，污水处理站污泥产生量为6t/a；改扩建后全院固体废物产生量约为417.2t/a，其中生活垃圾产生总量约为245.8t/a，医疗垃圾产生量约为100.18t/a，污泥产生量约为45.4t/a，废油脂及餐厨垃圾产生量为25.82t/a。生活垃圾、厨余垃圾及废油脂分类收集后交由环卫部门统一清运处理；医疗废物将委托梅州市金川医疗废物处置有限公司进行处理，污泥交由相关单位无害化处置。

本项目产生的固废按照固废处置有关环保标准进行妥善处置，确保固体废物不直接丢弃进入环境，对周围环境影响不大。

13.1.3 环境质量现状调查与评价

- 水环境

项根据地表水的监测结果可知，程江W1、W2、W3的pH值、溶解氧、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、石油类、LAS、粪大肠菌群等，9项指标的标准指数均小于1，即能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

- 环境空气

区域大气环境中，项目评价区环境空气中SO2、NO2的小时平均浓度和SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP 24小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求。经预测，项目投入运营后，各种废气经治理达标排放，对周围大气环境影响较小，其大气环境承载力是可行的。

- 声环境

根据监测结果，项目场址四周噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2，4a类标准。

13.1.4 环境影响预测与评价

- 水环境影响分析

本改扩建工程外排废水经污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准及广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准较严者后，排入城市污水管网，然后汇入梅县新城水质净化厂集中处理，而后排入程江。

梅县新城水质净化厂位于梅州市梅县区广梅中路程江河畔，服务范围为梅县区原县城范围，总规模为日处理污水5万吨。梅县新城水质净化厂采用目前先进成熟的A2/O污水处理工艺。根据规划，梅县新城水质净化厂的设计出水水质达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26- 2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB18918-2002）一级B标准较严者后（BOD5≤20mg/L、CODCr≤40mg/L、NH3-N≤8mg/L、SS≤20mg/L、动植物油≤3mg/L），排入程江（梅县槐岗/梅县入梅江口），最终汇入梅江干流。

项目建成后营运期的废水排放量为189.475m3/d，仅占梅县新城水质净化厂工程5万吨/日处理能力的0.38%。

因此，项目产生的医院综合污水经市政污水管网引至梅县新城水质净化厂集中处理是可行的，项目外排污水不会对周围水环境的水质产生明显的不良影响。

- 大气环境影响分析

（1）污水处理站恶臭

根据建设单位提供的资料，污水处理站臭气经集中收集后经由污水站设备房排气管道引向地面15m高空排放。

根据预测结果，污水处理站恶臭外排废气的最大落地浓度出现在260m处，NH3最大落地浓度为0.0001892mg/m3，占评价标准的比例为0.07%，浓度远低于评价标准值，H2S最大落地浓度为0.000007129mg/m3，占评价标准的比例为0.07%，浓度远低于评价标准值。根据预测结果可知，项目对较近敏感点的贡献值较小，污水处理站恶臭不会对周围环境空气质量造成明显的影响。此外，建设单位在污水处理站周围加强绿化，乔灌草相结合，植物吸收与隔离法能够有效的缓解污水处理站臭气对周围环境的影响。且污水处理工艺流程中有臭气产生的构筑物（如化粪池、调节池、氧化池等）为埋地式设计，在合理布局的基础上，经采取措施控制后，臭气对周围环境影响较小。

（2）食堂油烟

食堂产生的油烟经过油烟净化装置处理达标后引至梅冰中医大楼楼顶天面避开敏感点排放，不会对周围环境造成明显影响。

（3）微生物气溶胶

本改扩建工程医院病房及其他医疗区域产生的含病菌的空气主要通过两种方式传播：其一为病房开窗后与外界空气进行交换后排出病房，其二医院内部空气循环流通。由于细菌在自然界中存活的时间很短，一般通过门窗离开房间后，经过阳光紫外线照射后很快即被杀死。再结合医院内的喷晒消毒剂等其他的消毒措施，医院内产生病菌的空气是不会对室内外环境造成明显影响的。

- 停车场尾气

医院现有地上停车位30个，本改扩建项目新增地下停车位184个，则本工程建成后全院工214个停车位。

车库设置机械送排风系统，避免污染物在室内聚集。排风口沿地下室边线设置，地面排风口朝向项目绿化带，避免人群过往通道及活动集中区。

机动车进出院区时产生的废气污染物较少，且停车场周围预留有一定的扩散空间，机动车尾气经过自然扩散和大气稀释后对周围环境影响不大。

（5）备用发电机尾气

根据建设单位提供的资料，医院扩建后拟继续沿用现有的备用发电机作为应急备用电源，并对备用发电机尾气进行收集后引至楼顶排放，排气筒高度约为8m。根据污染源强分析，备用发电机燃油尾气中的NOx、烟尘、SO2 排放浓度均可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/T 27-2001）中的第二时段二级标准，对周围环境影响较小。

- 声环境影响分析

对照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2，4类标准可知，各边界昼、夜间均能达标，可见项目噪声经治理后排放对边界影响较小。

与项目距离最近的敏感点为厂界4米处的永居楼及恒发东园，改扩建项目排放噪声经距离、墙体阻挡衰减后的昼间、夜间噪声排放值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准，对相邻敏感保护目标的影响较小。但项目应对高噪声源进行治理，确保项目噪声达标排放。

- 固体废物环境影响分析

运营期固体废物主要是生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥、废油脂和餐厨垃圾。生活垃圾、废油脂和餐厨垃圾进行分类收集后，交由环卫部门定期清运和处置；医疗废物将委托梅州市金川医疗废物处置有限公司进行处理，污泥交由相关单位无害化处置。通过以上措施，项目固体废物处置率达到100%。建设单位只要做好固废的分类收集、管理及处置工作，医院产生的固体废物均能得到较好的处置，不会对周围环境造成污染。

- 外环境影响分析

本改扩建工程所处区域环境质量较好，项目周围的污染源对本改扩建工程的影响较小，经过妥善治理后，不会对项目自身产生不良影响。建设单位应根据本报告书中的要求，认真落实各种治理措施，内外环境中的各种污染因素可得到有效控制，不会对项目本身产生不良影响。

- 风险评价

改扩建项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。项目的风险源有：

（1）带有致病性微生物病人存在着致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能；

（2）医院废水处理设施事故状态下的排污；

（3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。

为避免风险事故发生后对环境造成严重污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，采取对环境风险的综合防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。进一步减少事故的发生，减缓项目运营过程中对环境的潜在威胁。若改扩建项目能落实环评报告所提的防治措施，严格贯彻落实《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）、《医疗废物管理条例》等相关法律法规，项目排放的废水和医疗固废发生环境风险事故的概率较低，根据对国内同类型各综合医院的运营情况来看，其环境风险发生的概率是可以控制在可接受的水平之内的。

- 环境社会经济损益分析

本改扩建工程的建设一方面有利于当地医疗水平的提高，也能为本地居民提供更多就业机会，具有一定的经济效益和社会效益。但另一方面，项目营运时产生的“三废”及噪声污染，又不可避免地加重了环境的负担，尤其是废水及医疗废物的污染。项目总投资19879.72万元，环保计划投资为300万元，能较好满足配套环保设施的需求，确保污染物达标排放，以最大限度地缓和项目建设和环境污染的矛盾。

- 公众参与

本次公众参与调查，建设单位通过网上公示、现场张贴公告、问卷调查等多种形式，征求了东山中学梅县新城分校、新城办事处富贵居委、梅州市梅县区程江镇人民政府、古塘村委会、扶外村委会等单位和群众的意见。

建设单位本次调查共发放100份公众参与调查表，其中发放单位调查表5份，回收5份，回收率为100％，调查表有效率为100%；发放个人调查表95份，回收95份，回收率100％，其中有效调查表100份，有效率100%。本次公众参与的对象涵盖了本改扩建工程影响区域内的不同职业和身份的人士和团体，主要包括周边医院、单位工作人员及附近社区住户等。

调查结果显示，个人意见中，100%的受访者对本改扩建工程的建设表示支持或无所谓，没有人持反对意见。团体意见调查中，5个调查单位中5个单位支持本改扩建工程的建设，没有单位持反对意见。

建设单位表示将落实各项环境保护措施，在建设和运行中通过切实可靠的工程措施和严格的管理把公众所担心因本改扩建工程建设所带来的各项环境影响和风险降低到最低程度。

13.2 要求与建议

鉴于改扩建项目的污染特征、污染治理水平、环境现状及可能对环境造成的影响程度，提出以下要求与建议：

（1）执行污染防治设施“三同时”制度，加强施工期污染防治工作。

对施工噪声，通过选用低噪声设备、改进施工作业技术、在施工场址四周设置临时隔声屏障、避开居民休息时间进行作业、运输车辆禁鸣喇叭、加强对施工现场的噪声监测及对施工车辆造成的噪声管理、文明施工等措施，减少噪声扰民现象的发生。对作业工人配套必要的劳动保护措施。

对装修过程的废气应加强通风排气，在室内外装修完毕后，各房间的门窗要打开，及时清除各种装潢材料散发出来的挥发性有机污染物，并请检测部门检测室内环境质量和放射性辐射水平。

对装修工人的生活污水配套化粪池初步处理，避免其直接排入市政下水管道；装修垃圾中可回收部分应综合利用，其余不可利用部分必须按照城管部门指定或认可的建筑废料渣土场妥善处置，最大限度降低项目施工建设对环境的影响。

（2）大力倡导绿色建筑理念。在建筑设计、建造和使用中应充分考虑环境保护的要求，即绿化、节约化、资源化、无害化和优美化。项目的建设应坚持资源经济和较低费用原则、全寿命设计原则、宜人性设计原则、传统特色与现代技术相统一原则、建筑理论与环境科学相融合的原则。

（3）运营期根据废水分类处理的要求，实行雨污分流、清污分流，在此基础上，对食堂厨房污水采取隔油预处理、对其他特殊废水采取相应的预处理后再与其他废水汇入医院污水处理站；加强用水管理，尽量考虑中水回用，减少废水外排量。确保项目管线铺设合理，加强对场区内污水管网的维护，保证排水通道畅通、正确接入市政排污管网。加强对雨水收集管网的管理与维护，确保雨水顺利收集并接入雨水管网。

（4）建立完善的事故防范制度，一旦出现事故排放，应启用应急事故池，及时通报相关部门，及早采取预防措施。加强对污水处理站的维护与运营管理，杜绝未处理达标的废水外排，降低风险事故的环境影响。

项目出水水质应达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005） 中综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）中的预处理标准方可排放。

运营期噪声控制从噪声源控制、噪声传播途径控制和个体防护三方面进行考虑。选用先进低噪声型机械设备；合理布局噪声源，尽量将主要噪声源集中布置；对噪声污染大的设备配套减振降噪措施，主要噪声源应使用隔声或加贴吸声材料、备用柴油发电机房建成隔声房等。通过合理布局以及隔声、消声、吸声、减振等技术对噪声源进行综合治理，确保医院场址边界噪声达标排放。

（5）建议采用优质轻柴油作燃料，对发电机房做隔热、防尘处理。烟气排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准（烟气黑度执行林格曼黑度1级）。烟囱口朝向应避开临近住院楼。

采取合理组织、疏导进出车辆等措施，避免医院内汽车塞堵，以减少尾气排放。

应加强对生活、医疗垃圾暂存间的日常卫生管理，对生活、医疗垃圾暂存间及四周应定时清洗，经常喷洒除臭剂和消毒剂，此外还应采取缩短生活、医疗垃圾暂存间停留时间、生活垃圾收集转运时间在傍晚定时进行等措施控制垃圾臭气，医疗垃圾由具有收集处理资质的单位妥善处理，以尽量减轻臭气对周围环境的影响。

建议合理布设通风，对病房污风及时采用光辐射消毒处理，降低病房内病毒通过空气媒介导致病人交叉感染甚至感染室外人群的风险。

加强医院通风排气系统的维护、管理及消毒工作，确保其正常运转。

（6）严格按照相关规定对医疗固废进行收集、储存、运输和处置，确保医疗固废处置率达到100％。医疗废物应分类收集，普通生活垃圾收集后由当地环卫部门统一填埋处理；医疗垃圾、污泥属于危险废物，应建立医疗废物的暂时贮存设施统一收集、独立贮存。医疗废物不得露天存放；医疗废物常温下贮存期不得超过两天，于摄氏5度以下冷藏的，不得超过7天。应委托有资质的医疗废物集中处置单位处理并签订处置协议。建议在医院内建设的暂时贮存设施贮存容量不小于1t。同时还应建立严格的医疗废物管理制度，对具有传染性的医疗垃圾的消毒、密封、贮运等均要按有关规程执行；对一次性医疗器材要认真执行发行和回收登记。

依据《医疗废物管理条例》要求，为避免医疗废物对周围环境造成影响，建议将医疗废物暂存间设置在项目西北偏西侧空地处，同时设置警示标志及做好相关安全措施。

建设单位应树立并强化环境风险意识，针对环境风险制定合理的防范措施，落实已制定的各种安全管理制度以及各项风险减缓措施；为有效防范突发环境事件的发生，建设单位应制定环境风险应急预案，在发生意外的情况下，启动应急预案并采取减缓措施。

（7）做好排污口规范化管理。项目只准设置一个污水总排放（采样）口，安装在线废水监控设施，并与环保部门联网，在线监控设备必须监控污染治理设施关键设备工作电流、监测废水排放量以及监控进水水泵工作电流。废气采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求并便于采样监测，采样口位置无法满足规范要求的，其位置由当地环境监测部门确认。废水总排放口要按照《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点。

（8）制订环境管理制度,做好环境监测计划，建立应急处理反应机制，制订应急反应预案。尤其是出现废水处理设施故障时，应启用应急预案，尽可能减少对环境的不利影响。

（9）建议本改扩建工程进一步开展清洁生产审计工作。树立清洁生产思想，以节能、降耗、减污为目标，以管理和技术为手段，通过节水、节能及良好的管理、先进的设备等途径，使污染物的产生量最少化、资源化和无害化。

（10）建设单位应与公众建立畅通的交流渠道，及时充分吸纳公众提出的合理化建议，达到“全员参与”的最终目的。并付诸行动，落实污染防治措施，切实保护好项目周围的环境质量。

本报告书不评价放射性污染源（如X光机与CT机等），若项目配套辐射设备，应委托有资质的环评机构另行报批手续。

13.3 综合结论

综上所述，梅州市梅县区中医医院改扩建工程项目建设项目在贯彻落实国家和地方制定的有关环保法律、法规和实现本评价提出的各项环境保护措施和建议的前提下，确保各种治理设施正常运转和废气、废水、噪声、固体废物等污染物达标排放和安全处理处置，贯彻执行国家规定的“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，落实环境风险防范措施和应急措施，本改扩建工程的环境影响是可接受的。

在严格执行环保法律、法规、环保“三同时”制度，切实落实本报告书的环保措施及建议的前提下，从环保角度考虑，项目在梅州市梅县区宪梓中路52号的建设运营是可行的。

# 附件1 委托书

委托书

广州环发环保工程有限公司：

经研究决定，现委托贵公司就梅州市梅县区中医医院改扩建工程项目开展环境影响评价工作，编制环境影响报告书。

特此委托!

梅州市梅县区中医医院

2017年4月15日

# 附件2 发改委批文

# 附件3 事业单位法人证书

# 附件4 医疗机构执业许可证

# 附件5 原环评

# 附件6 监测报告